제1장  적 용 기 준

전기부문

제1장 적용기준

1-1 목    적

정부 등 공공기관에서 시행하는 전기공사의 적정한 예정가격을 산정하기 위한 일반적인 기준을 제공하는데 있다.

1-2 적용범위

국가, 지방자치단체, 공기업, 준정부기관, 기타 공공기관 및 위 기관의 감독과 승인을 요하는 기관에서는 본 표준품셈을 전기공사 예정가격 산정의 기초로 활용한다.

1-3 적용방법

[가] 공사의 예정가격 산정은 본 표준품셈을 활용한다.

[나] 본 표준품셈은 전기공사 중 대표적이고 보편적이며, 일반화된 공종, 공법을 기준한 것이며, 현장여건, 기후의 특성 및 기타 조건에 따라 조정하여 적용하되, 예정가격작성기준 제2조에 따라 부당하게 감액하거나 과잉 계산되지 않도록 한다.

[다] 본 표준품셈에 명시되지 않은 사항은 각종 사업을 시행하는 국가기관, 지방자체단체, 공공기관 등의 장의 책임하에 적정한 예정가격 산정기준을 적의 결정하여 적용한다.

[라] 전기공사의 예정가격 산정시 공사규모․공사기간 및 현장조건 등을 감안하여 가장 합리적인 공법을 채택 적용한다.

[마] 본 표준품셈에 명시되지 않은 품으로서 타부문(토목, 건축, 기계, 통신 등)의 표준품셈에 명시된 품은 그 부문의 품을 적용하고 타부문과 유사한 공종의 품은 본 표준품셈을 우선 적용한다.

[바] 전기사업법, 전기공사업법, 소방기본법, 총포․도검․화약류단속법, 산업안전보건법, 산업재해보상보험법, 고용보험법, 국민건강보험법, 국민연금법, 건설기술관리법, 대기환경보전법, 소음․진동규제법 등 관계 법령이나 계약조건에 따라 소요되는 비용은 별도로 계상한다.

[사] 각 발주기관에서 다항에 따라 별도로 결정하여 적용한 품셈이 표준품셈 보완에 반영할 필요가 있다고 인정될 경우에는 그 자료를 표준품셈 주관기관인 대한전기협회(이하 “주관기관”이라 한다)에 제출한다.

[아] 전력기술관리법 제6조의 2의 규정에 의해 신기술로 지정·고시된 기술을 발주처에서 활용할 경우, 발주처가 동기술을 표준품셈에 반영할 필요가 있다고 판단되면 시공시에 현장실사를 실시하여 그 자료를 표준품셈 주관기관에 제출한다.

[자] 표준품셈 주관기관에서는 상기[아]항의 품을 표준품셈 제정절차에 따라 제정한후 표준품셈 부록에 「참고품」으로 수록하여 발주처에서 예정가격을 산정할 때 활용하게 할 수 있다.

1-4 특정기계 사용

공사를 시행하는데 있어 특정한 기계사용이 사전에 확인되었을 때는 본 기준에 의하지 않고 개별적으로 그 특성에 의한 작업능력과 제 경비를 산정하여 적용할 수 있다.

1-5 수량의 계산

[가] 수량은 M.K.S. 단위를 사용한다.

[나] 수량의 단위 및 소수위는 표준품셈 단위표준에 의한다.

[다] 수량의 계산은 지정 소수위이하 1위까지 구하고, 끝 수는 4사5입 한다.

[라] 계산에 쓰이는 분도(分度)는 분까지, 원둘레율(圓周率) 삼각함수(三角函數) 및 호도(弧度)의 유효숫자는 3자리(三位)로 한다.

[마] 곱하거나 나눗셈에 있어서는 기재된 순서에 의하여 계산하고, 분수는 약분법을 쓰지 않으며 각 분수마다 그의 값을 구한 다음 전부의 계산을 한다.
단, 계산은 1회 곱하거나 나눌 때마다 소수 2자리까지로 한다.

[바] 면적의 계산은 보통 수학공식에 의하는 외에 좌표면적계산법․삼사법․프라니미터(Planimeter) 또는 전자면적계산 등에 의한다. 다만, 프라니미터를 사용할 경우에는 3회 이상 측정하여 그 중 정확하다고 생각되는 평균값으로 한다.

[사] 체적계산은 의사공식(擬似公式)에 의함을 원칙으로 하나 토사체적은 양단면적을 평균한 값에 그 단면간의 거리를 곱하여 산출하는 것을 원칙으로 한다. 단, 거리평균법으로 고쳐서 산출할 수도 있다.

1-6 전기재료의 할증률 및 철거손실률

전기재료의 할증률 및 철거용 재료의 손실률은 일반적으로 다음 표의 값 이내로 한다.

종 류	할증률(%)	철거손실률(%)
옥 외 전 선 옥 내 전 선 Cable (옥 외) Cable (옥 내) 전 선 관 (옥 외) 전 선 관 (옥 내) 케이블 랙 (트레이), 덕트, 레이스웨이 Trolley선 동 대, 동 봉 애 자 류 100개 미만 100개 이상 200개 이상 500개 이상 1,000개 이상 전선로철물류 100개 미만 100개 이상 200개 이상 500개 이상 1,000개 이상 조 가 선 (철․강) 합성수지 파형전선관 (파상형 경질폴리에틸렌전선관)	5 10 3 5 5 10 5 1 3 5 4 3 1.5 1 3 2.5 2 1.5 1 4 3	2.5 - 1.5 - - - - - 1.5 2.5 2 1.5 0.75 0.5 6 5 4 3 2 4 -

【해 설】

철거손실률이란 전기설비공사에서 철거작업시 발생하는 폐자재를 환입할 때 재료의 파손, 손실, 망실 및 일부 부식 등에 의한 손실률을 말함.

1-7 가설공사

가설공사비는 그 성질에 따라 계상할 수 있다.

1-8 지하지반의 추정

지하지반은 토질조사시험에 따라 설계하는 것을 원칙으로 한다. 다만, 공사량이 소규모인 경우에는 지형 또는 표면상태에 의하여 추정 설계할 수 있다.

1-9 노   임

노임은 관계 법령의 규정에 따른다.

1-10 노임의 할증

연장근로와 야간근로 또는 휴일근로의 경우에는 근로기준법(제56조), 유해 위험작업인 경우에는 산업안전보건법(제46조), 도서(제주도 포함), 오지지역 및 기능자격자를 특별히 사용하는 경우에는 국가를당사자로하는계약에관한법률 시행규칙(제7조2항)에 정하는 바에 따라 노임을 할증하여 적용한다.

1-11 품의 할증

품의 할증은 공사규모, 현장조건 등을 감안하여 다음의 기준을 적용하고, 품셈 각 항목별 할증이 명시된 경우에는 각 항목별 할증을 우선 적용한다.

1-11-1 야간작업

PERT/CPM 공정계획에 의한 공기산출 결과 정상작업(정상공기)으로는 불가능하여 야간작업을 할 경우나 공사 성질상 부득이 야간작업을 하여야 할 경우에는 품을 25％까지 가산한다.

1-11-2 건물 층수별 할증률

[가] 지상층 할증

2~5층 이하	1%

10층 이하	3%

15층  〃	4%

20층  〃	5%

25층  〃	6%

30층  〃	7%

30층 초과에 대하여는 매 5층 이내 증가마다 1.0% 가산

[나] 지하층 할증

지하 1층	1%

지하 2~5층	2%

지하 6층 이하는 지하 1개층 증가마다 0.2% 가산

1-11-3 지세별 할증률

보  통	0%

불  량	25%

매우 불량	50%

물이 있는 논	20%

농작물이 있는 건조한 논밭	10%

소택지 또는 깊은 논	50%

번화가 1	20% (지중케이블공사는 30%)

번화가 2	10% (지중케이블공사는 15%)

주택가	10%

도서지구[본토(육지)에서 인력 파견시]	50%까지

왕복소요시간	할증률
2시간이하 3시간이하 3시간초과	25% 40% 50%

주1) 왕복소요시간은 운항시간과 승선대기시간의 합

주2) 선박은 일반선박 기준임

주3) 작업자의 선박운임(인력, 차량, 장비 등)은 별도 계상

주4) 공사기간 등 여건에 따라 할증률 차등적용

주5) 제주도는 할증 적용 제외

공항에서 1일 비행기 이착륙 회수 20회 이상	50%

10회 이상 20회 미만	25%

6회 이상 10회 미만	15%

5회 이하	10%

【해 설】

① 지세 구분내역

지 구 구 분		보 통	불 량	매우 불량
고 도 기 준	해 발	100ｍ 미만	300ｍ 미만	300ｍ 이상
	표 고	50ｍ 미만	150ｍ 미만	150ｍ 이상
	부지경사각	15° 미만	35° 미만	35° 이상
통 행 조 건	도로(노폭)	4m 초과	4m 이하	3m 미만
	구 배	10° 미만	30° 미만	30° 이상
	이동시간	30분 미만	1시간 미만	1시간 이상
자 연 환 경	수 목(100㎡당)	5그루미만	10그루미만	10그루이상
	강수일(5mm이상)	40일 미만	50일 미만	50일 이상
기 타 조 건	숙 소(작업장 기준)	1km미만	5km미만	5km이상
	인력동원(작업장 기준)	1km미만	5km미만	5km이상

주1) 표 고 : 활동 중심구역에서의 거리 300m 기준

주2) 이동시간 : 왕복 2차선 이상의 도로로부터 작업장까지의 이동시간

② 번화가 구분내역

구 분	번화가 1	번화가 2
도로 조건	왕복 4차선 이하	왕복 4차선 초과
1일 차량 통행량	7,000대 초과	2,000대 ~ 7,000대
대형차의 통행제한	주간 통행제한	주간 통행제한 없음
도로 점용	2차선 이상	2차선 미만
주변 여건	- 백화점, 상가, 유흥가등 차량, 통행인 왕래 극심 지역 - 왕복 4차선 초과도로의 교차로 주변	- 학원, 음식점, 관공서 밀집지역등 차량, 통행인 왕래 혼잡 지역 - 고속도로, 자동차 전용 도로, 지하차도 진출입용 나들목 또는 램프 주변 교통 혼잡지역
주간작업 가능정도	주간작업 일부 가능	주간작업 가능

③ 번화가 1,2는 주간작업 기준이며, 야간작업시는 이 할증률의 50% 적용

④ 지구 선정은 상기 구분내역의 2/3이상 항목에 해당되는 지역으로 선정

1-11-4 지형별 할증률

강 건너기	50% (강폭 150ｍ 이상)

계곡 건너기	30% (긍장 150ｍ 이상)

1-11-5 위험 할증률

[가] 교량작업   : (인 도 교)             15%

〃      : (철    교)             30%

〃      : (공중작업)             70%

[나] 고소작업 지상   5ｍ미만              0

〃          5ｍ이상  10ｍ미만  20%

〃         10ｍ 〃   15ｍ 〃   30%

〃         15ｍ 〃   20ｍ 〃   40%

〃         20ｍ 〃   30ｍ 〃   50%

〃         30ｍ 〃   40ｍ 〃   60%

〃         40ｍ 〃   50ｍ 〃   70%

〃         50ｍ 〃   60ｍ 〃   80%

고소작업 지상 60m이상 매 10m이내 증가마다 10% 가산

※ 비계틀 없이 시공되는 작업에 적용한다.

[다] 고소작업 지상  10ｍ이상  10%

＂         20ｍ ＂   20%

＂        30ｍ ＂   30%

＂         50ｍ ＂   40%

※ 비계틀 사용시 적용한다.

[라] 지하작업 : 지하 4ｍ이하  10%

[마] 활선 근접작업 : 30%

AC	154kV급 이상 : 4ｍ 이내

AC	66kV급 이상 : 3ｍ 이내

AC	6.6kV급 이상 : 2ｍ 이내

AC	600V  이상 : 1ｍ 이내

DC	1,500V  이상 : 1ｍ 이내

DC	60V  이상 1,500V 미만 : 30㎝ 이내

단, 전력선 첨가 및 회선 증설(조가선, 케이블 가설 등)은 20%

【해 설】

활선근접작업이란 나도체(22.9kV ACSR-OC 절연전선 포함) 상태에서 이격거리 이내 근접하여 작업함을 말하며, AC 60V이상 600V 미만, DC 60V이상 750V 미만은 절연물로 피복된 경우 나도체된 부분부터 이격거리 내에서 작업할 때를 말한다.

[바] 터널내 작업 및 터널내 작업과 유사한 작업

인도 및 차량(철도포함)통행 전면통제 차도      15%

차량(철도포함)통행 차도(부분통제도 포함)      30%

【해 설】

터널내 사다리작업으로 작업능률이 현저하게 저하될 때는 위 할증률에 10%까지 가산할 수 있다.

터널내 작업할증률은 터널 입구에서 25m 이상 터널속에 들어가서 작업시에 적용한다.

[사] 군작전 지구내에서 작업능률에 현저한 저하를 가져올 때에는 작업 할증률을 20%까지 가산한다.

[아] 특수보안지역(교정기관, 군부대, 공항 등)에서 이루어지는 작업 중에서 경비원의 입회하에서만 작업이 가능하고 작업시간 및 통행료 제한으로 작업능률 저하가 현저할 경우 20%까지 가산할 수 있다.

1-11-6 기타 할증률

가. 아래와 같은 이유로 작업 능력저하가 현저할 때 50%까지 가산할 수 있다.

ㅇ 동일 장소에 수종의 장비 가동

ㅇ 작업장소의 협소

ㅇ 소음

ㅇ 진동

나. 기타 작업조건이 특수하여 작업시간 및 통행제한으로 작업능률 저하가 현저할 경우는 별도 가산할 수 있다.

1-11-7 열차 통행 빈도별 할증률

본 선상의 열차통과에 따라 작업이 중단되는 경우에 한하여 적용한다.

작업중 열차의 통과횟수 공 종 별		11~ 25회	26~ 40회	41~ 50회
복 선 구 간	일반 할증률	10%	15%	25%
	궤도상부에서 사다리 작업시	20%	30%	40%
단 선 구 간	일반 할증률	15%	20%	30%
	궤도상부에서 사다리 작업시	30%	40%	60%

1-11-8 전차선가설 차단공사 할증률

열차회수	선 로 차 단 시 간
	1시간마다	1시간 이상	2시간 이상	3시간 이상 6시간 미만
25회 38회 50회 63회 75회 88회 100회 113회 125회 138회 150회	45% 55% 65% 75% 85% 95% 105% 115% 125% 135% 145%	40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 110% 120% 130% 140%	35% 45% 55% 65% 75% 85% 95% 105% 115% 125% 135%	30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 110% 120% 130%

[가] 차단공사 시는 열차운전빈도, 구내입환 할증률, 열차접근 및 열차감시작업 및 사다리작업에 따른 할증률을 별도 가산하지 않는다.

[나] 단선조건(단선구간, 복선구간의 상선 또는 하선)의 선로상 작업에 적용

[다] 전차선, 조가선, 가선작업에 한하여 적용한다. 다만, 차단작업이 불가피한 공사의 경우에는 적용할 수 있다.

1-11-9 구내입환별 할증률

구 분	할증률	비 고
입환작업이 특히 빈번한 구내	20%	구내배선이 6선 이상
기타 역구내	10%	구내배선이 5선 이상

1-11-10 유해별 할증률

고온, 고압력기기 접근작업	30%

고열, 미탄실, 발화연료 보관실, 위험물,

독극물의 보관실내 작업	20%

정화조, 축전지실, 제빙실내 등 유해가스 발생장소	10%

1-11-11 긴급공사에 대한 할증률

재해, 돌발사고 등의 조기 복구와 고장예방을 위하여 단시간에 인력과 장비를 동원하여 긴급공사를 강행할 경우 긴급할증률을 20%까지 계상할 수 있다. 다만, 작업조건, 긴급성, 위험성을 고려하여 10%까지 추가 가산할 수 있다.

1-11-12 특수작업 할증률

[가] 작업의 중요성 또는 특별한 시방에 따라 특별한 기술과 안전관리 등을 위하여 기술원(기술사, 기사, 특수자격자, 특수기능사 및 안전관리자 등) 및 감독원이 투입될 때는 필요에 따라 본 작업에 대하여 5~10%까지 계상할 수 있다.

(1) 중요기기 및 공작물의 분해 가공 또는 조립작업

(2) 특별한 사양 및 공법에 의한 작업

(3) 기타 중요한 기기 및 공작물을 취급하는 작업

[나] 작업조건이 특별한 작업조를 편성하여 작업하여야 할 때는 각 작업조에 따라 기술원 또는 감독원 1인을 계상할 수 있다.

[다] 전공장의 배치

작업조건에 따라 전공장을 공사현장에 배치할 때는 별도 계상한다.

1-11-13 원거리작업 등 할증률

원거리작업, 계속이동작업, 분산작업시에 집합장소로부터 작업장소까지 도달하기 위하여 상당한 왕복시간(열차, 차량, 도보)이 요하거나 또는 작업장소가 분산되어 있어 이동에 상당한 시간이 요하여 실작업시간이 현저하게 감소될 경우 다음의 계산식에 의한 할증을 50%까지 가산한다.

단, 상기 도달시간 또는 이동시간이 왕복 1시간 이내의 경우는 특별한 경우를 제외하고는 적용될 수 없다.

t	× 100%
8-t

(t : 왕복에 소요되는 시간에서 1시간을 초과하는 부분의 시간)

1-11-14 소단위작업 할증률

공사대상이 소규모인 경우 인력과 장비의 활용저하 보완을 위하여 주작업 단위(본, 개)를 기준으로 다음과 같이 가산하여 적용(부대설비 포함) 한다.

단위	1~3	4~5	6~10
할증률	50%까지	30%까지	10%까지

1-11-15 휴전시간별 할증률

구 분	할 증 률
1일 3시간 휴전시 1일 5시간 휴전시 1일 6시간 휴전시 1일 8시간 휴전시	30% 20% 10% 0%

1-11-16 할증의 중복 가산요령

W = P × (1+a1+a2+a3+․․․․․․․+an)

W : 할증이 포함된 품

P  : 기본품 또는 각장 해설란의 필요한 증․감 요소가 감안된 품

a1 ~ an : 품 할증요소

1-12 주요 자재

[가] 공사에 대한 주요자재의 관급은 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙(제83조) 및 기획재정부의 계약예규 등 관계규정이나 계약조건에 따른다.

[나] 자재구입은 필요에 따라 규격서(시방서)를 작성하고 그 물건의 기능, 특징, 용량, 제작방법, 성능, 시험방법, 부속품 등에 관하여 명시하여야 한다.

[다] 국내에서 생산되는 자재를 우선적으로 사용함을 원칙으로 하고 그 중에서도 KS규격품을 우선한다.

[라] KS규격에 없는 제품 사용시에는 공사조건에 맞는 관련규격(외국규격 등) 및 시방 등을 검토하여 준용토록 한다.

1-13 재료 및 자재단가

[가] 전기공사용 자재 및 자재단가의 결정은 거래실례가격을 기준한다. (거래실례가격이 없는 경우에는 통계법을 기준하며, 기타의 경우 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙에 따른다)

[나] 재료 및 자재단가에 운반비가 포함되어 있지 않은 경우 구입장소로부터 현장까지의 운반비를 계상한다.

1-14 발생재의 처리

[가] 작업부산물 및 기타 발생재의 처리는 다음 표에 의하여 그 대금을 설계당시 미리 공제한다. 단, 시멘트공포대 및 목제공드럼은 작업부산물에서 제외하되 현장으로부터 운반하여 폐기처리한다

품 명	공 제 율
작 업 부 산 물	90％
토 막 강 재	70％
기 타 발 생 재	발생량

[나] 시공도중 발생되었거나 수량의 변동을 가져왔을 경우에는 설계 변경하여야 한다.

1-15 소 운 반

품에서 규정된 소운반이라 함은 20m 이내의 수평거리를 말하며 소운반이 포함된 품에 있어서 소운반거리가 20m를 초과할 경우에는 초과분에 대하여 이를 별도 계상하며 경사면의 소운반거리는 직고 1m를 수평거리 6m의 비율로 본다.

1-16 제 경 비

공사원가에 대한 경비 계상은 기획재정부 계약예규인 원가계산에 의한 예정가격 작성기준 또는 실적공사비에 의한 예정가격 작성기준에 따른다.

1-17 산업안전보건관리비

작업현장에서 산업재해 예방에 필요한 비용인 산업안전보건관리비는 산업안전보건법에 의거, 별도 계상한다.

1-18 산업재해보상보험료 및 기타

[가] 공사원가계산에 있어 간접노무비, 경비, 일반관리비, 이윤과 산업재해보상보험료, 고용보험료, 국민연금보험료, 국민건강보험료 및 기타 이와 유사한 사항은 기획재정부 계약예규와 산업재해보상보험법 등 관계 규정에 따른다.

[나] 시공과정에서 필요로 하는 보상비(직접, 간접 및 일시 보상 등)는 현장 실정에 따라 별도 계상할 수 있다.

1-19 품질관리비

해당 계약목적물의 시공을 위하여 전기사업법 및 관계법령 등이나 계약조건에 의하여 품질시험이 요구되는 실제 소요되는 비용을 계상한다.

1-20 운반차량의 구분

[가] 공사용 자재의 운반차량은 덤프트럭을 원칙으로 하되 훼손의 위험이 있는 기자재는 화물자동차로 운반한다.
다만, 전주 등 장척물의 경우는 자동차의 길이가 적재하고자 하는 장척물 길이의 10/11 이상인 차종으로 운반한다.

[나] 화물자동차의 운반비는 화물자동차의 차량손료 방식으로 운반비를 산출한다. 다만, 가격조사기관에서 발행하는 물가정보지 가격이 있는 경우에는 『전세차량비에 의한 운반비 방식』으로 산출할 수 있다.

[산정공식]

(1) 전세차량비에 의한 운반비 산출

(가) 차량운반비(원)＝(계산차량대수×전세차량비)＋총 상하차임

계산차량대수 ＝	1	[T1＋T2]
	480

T1(총주행 소요시간 : 분)=	[	L	(1+α)+	L	]	×60×N
		V1		V2

L  : 운반거리(편도) ㎞

V1 : 적재시 평균속도 ㎞/hr

V2 : 공차시 평균속도 ㎞/hr

N (대수) :	총운반할 자재중량 ton
	사용차량의 적재능력 ton

T2 : 적상하시간(분)

α : 품목별 할증률 및 할인율(국토해양부 운임 및 요금표상의 할증 및 할인 해당분에 한함)

(나) 전세차량비는 구역화물, 차종별, 전세운임 적용

(다) 총 중량 1ton 이하의 운송비는 용달운임차량을 이용할 수 있는 지역은 용달운임을 적용

(2) 운반도로와 평균 주행속도(㎞/hr)

도 로 상 태	평균 속도
	적 재	공 차
1차선의 교차가 힘든 산간지 도로	10	10
2차선 이상의 산간지 미포장도로	15	15
2차선 이상의 교통량 및 교통대기가 많은 시가지	20	20
포장도로(7,000대/일 이상), 2차선 이상의 미포장도로, 2차선 이상의 시가지 포장도로 (7,000~2,000대/일)	25	25
2차선 이상의 교외 포장도로 (2,000대/일 이상)	25	30
2차선 이상의 포장도로 (2,000대/일 미만)	35	35
2차선 고속도로	50	50
4차선 고속도로	60	60

(3) 화물자동차 차량손료 방식 운반비 산출

(가) 차량운반비=자재운반비+대기료+총 상하차임

① 자재운반비=차종별 운행시간당 손료 × 총 주행시간([eqn: H _{1}])

○ 차종별 운행시간당 손료=시간당 차량손료+시간당

유류비+시간당 운전사 노임

․시간당 차량손료=차량가격(공장도 가격)×(상각비계수+정비비계수+관리비계수)×10-7

․시간당 유류비 = 시간당 주연료소모량 × 유류단가

× (1+θ)

단, θ : 잡재료율

○ [eqn: H _{1} (총`주행시간:hr)=( {L} over {V _{1}} + {L} over {V _{2}} ) TIMES N]

L  : 운반거리(편도) ㎞

[eqn: V _{1} `] : 적재시 평균속도 ㎞/hr

[eqn: V _{2}] : 공차시 평균속도 ㎞/hr

[eqn: N(대수)```:``` {총``운반할`자재중량(톤)} over {사용차량의`적재능력(톤)}]

② 대기료=차종별 대기 시간당손료×적상하 시간([eqn: H _{2}])

○ 차종별 대기 시간당손료 = 시간당 차량손료 + 시간당 운전사 노임

○ [eqn: H _{2}] : 적상하 시간(hr)

(나) 화물자동차 차량손료 및 운전경비 산정

1) 화물자동차 차량손료 산정

차량명	규격 (ton)	내용 시간	연간표준 가동시간	상각 비율	정비 비율	연 간 관리비율	시간당[eqn: (10 ^{-7} )]
							상각비 계수	정비비 계수	관리비 계수	계
화 물 자동차	1 2 2.5 3.5 4.5 5 7 8 8.5 9.5 11.5	11,300 11,300 11,300 11,300 11,300 11,300 11,300 11,300 11,300 11,300 11,300	1,620 1,620 1,620 1,620 1,620 1,620 1,620 1,620 1,620 1,620 1,620	0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9	0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25	0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14	796 796 796 796 796 796 796 796 796 796 796	221 221 221 221 221 221 221 221 221 221 221	530 530 530 530 530 530 530 530 530 530 530	1,547 1,547 1,547 1,547 1,547 1,547 1,547 1,547 1,547 1,547 1,547

2) 화물자동차 운전경비 산정

차 량 명	규격 (ton)	시간당 주연료 소모량(ℓ/hr)	잡재료율	운전사 (인/일)
화 물 자동차	1 2 2.5 3.5 4.5 5 7 8 8.5 9.5 11.5	4.4 4.3 4.9 4.9 6.2 6.3 6.8 7.9 8.1 10.9 11.4	0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

【해 설】

① 주연료의 시간당 소비량은 실작업시간 50/60을 각각 기준으로 하여 산정한 것임

② 주연료는 경유를 말하며, 경유가 아닌 다른 연료를 사용하는 화물자동차를 전세할 때는 그에 적합한 연료를 적용하여 계상한다.

③ 잡재료율은 엔진유, 기어유, 유압유, 구리스, 넝마 등의 시간당 소비량을 주연료의 비율로 표기한 것임

[다] 운반과정에서 물량형편으로 화물자동차 1대분에 미달하여 단수가 생길 때에는 1대분으로 계상한다.

1-21 분해조립비

분해 및 조립을 필요로 하는 기계는 이에 소요되는 경비를 계상한다.

1-22 공구손료

[가] 공구손료는 일반공구 및 시험용 계측기구류의 손료로서 공사중 상시 일반적으로 사용하는 것을 말하며, 직접 노무비(노임할증과 작업시간 증가에 의하지 않은 품할증 제외)의 3%까지 계상한다.

[나] Chain Hoist, Block, Pipe Expander, Straight Edge, 절연내압시험기, 변압기, 탈기기, 자동전압조정기, Synchro scope, Potentiometer 등 특수공구 및 특수시험 검사용 기구류의 손료산정은 경장비 손료에 준한다.

1-23 경장비손료

[가] 전기용접기, 그라인더, 윈치 등 중장비에 속하지 않는 동력장치에 의해 구동되는 장비류의 손료를 말하며 별도 계상한다.

[나] 경장비의 시간당 손료에 대하여는 기계 경비산정표에 명시된 가장 유사한 장비의 제수치(내용시간, 연간 표준 가동시간, 상각비율, 정비비율, 연간 관리비율 등)를 참조하여 계상한다.

1-24 잡재료 및 소모재료

잡재료 및 소모재료는 설계내역에 표시하여 계상한다.

단, 제5장 내선설비공사 부문에서 계상이 어렵고 금액이 근소한 소모품에 대해서는 직접재료비(전선, 케이블 및 배관자재비)의 2~5%까지 계상할 수 있다.

① 잡재료

재료비의 산출에는 필요한 재료를 가능한 한 품목별로 계상하는 것을 원칙으로 하고 있으나 소량이나 소금액의 재료는 명세서 작성이 곤란하므로 잡재료로 일괄 계상한다.

잡재료에는 Bolt류(지름 10㎜, 길이 10㎝ 이하), Nut류(지름 10㎜ 이하), Plug류, 소나사(지름 10㎜, 길이 5㎝ 이하), 목나사, 단자류(8㎟ 이하), 못, Sleeve, Staple, Saddle, 보수재료 등이 포함된다.

② 소모재료

작업중에 소모하여 없어지거나 작업이 끝난 후에 모양이나 형태가 변하여 남아 있는 재료로서 땜납, Paste, 테이프류, Gasoline, Oil, 절연니스, 방청도료, 용접봉, 왁스, 아세틸렌가스, 산소가스 등이 포함된다.

1-25 인력운반 및 적상하 시간기준

[가] 인력운반비 산출 공식

(1) 기본공식

운반비 ＝	A	× M ×	(	60×2×L			＋	t)
	T			V
여기에서
A : 공사특성에 따른 직종노임
M : 필요한 인력의 수					(	M ＝		총 운반량(㎏)	)
								1인당 1회 운반량(㎏)
L : 운반거리 (㎞) V : 왕복 평균속도 (㎞/hr) T : 1일 실작업시간 (분) t : 준비작업시간 (2분) (1회 운반량은 25㎏/인)

(2) 왕복 평균속도

구 분	장 대 물, 중 량 물 등 인력운반, 왕복 평균속도	인 부 (지게)운 반 왕 복 평 균 속 도
도 로 상 태 양 호	2㎞/hr	3㎞/hr
도 로 상 태 보 통	1.5㎞/hr	2.5㎞/hr
도 로 상 태 불 량	1.0㎞/hr	2.0㎞/hr
물 논, 도 로 가 없 는 산 림 지 및 숲 이 우 거 진 지 역	0.5㎞/hr	1.5㎞/hr

[도로상태 구분]

․양호 : 운반로가 평탄하며 보행이 자유롭고 운반상 장애물이 없는 경우

․보통 : 운반로가 평탄하지만 다소 운반에 지장이 있는 경우

․불량 : 보행에 지장이 있는 운반로의 경우

습지, 모래질, 자갈질, 암반 등 지장이 있는 운반로의 경우

(3) 경사지운반  환산계수(α)

경사도	%	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
	각 도	6	11	17	22	27	31	35	39	42	45
환산계수(α)		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

경사지 환산거리 ＝ α × L

[나] 품종별 적상하 기준

품 종 별		단 위	편 성 인 원	시 간 (분)		전 공	보 통 인 부
				적 상	적 하
C P 전주	10ｍ 이하	본	12	15	10	0.313	0.313
	11ｍ 이상	본	20	15	10	0.521	0.521
애 자 류		톤	6	14	10	0.15	0.15
철 재 류		톤	6	10	8	0.113	0.113
전 선 류		톤	15	15	10	0.391	0.391
근 가 류		톤	5	14	10	0.125	0.125
비 계 목 류		톤	4	21	12	0.138	0.138
시 멘 트 류		톤	5	14	10	-	0.25

① 일정한 평지에서 20ｍ내 소운반 작업 포함

② 이 작업에서는 적상적하시의 정리작업 포함

③ 목주는 CP주의 60%로 함

④ CU, ACSR 등 폐전선의 적상하 기준은 전선류의 50%로 적용함

⑤ 전공은 송전, 배전, 내선공사 등 해당직종의 기능공을 적용한다.

1-26 경운기 운반 및 적상하 시간 기준

[가] 경운기 운반비 산출공식

(1) 기본공식

운반비 ＝	A×M×	[(	L		＋	L		＋	t＋t1)÷60	]
			V1			V2
여기서
A : 경운기 기계경비(시간당)-토목품셈 제11장 기계경비 산정편 준용(운전원, 적상하시 보통인부 및 연료비는 별도 가산)
M : 필요한 경운기 대수				[	M＝		총 운반량(㎏)				]
							1대당 1회 운반량(㎏)
L : 운반거리 (ｍ)
V1 : 적재시 속도 (ｍ/분)
V2 : 공차시 속도 (ｍ/분)
t : 적상적하시간 (분)
t1 : 준비 작업시간 (3분/1회) (1회 운반량은 1,000㎏/대당)

(2) 적재 ․ 공차시 속도

구 분 종 류	평 균 주 행 속 도 (ｍ/분)
	적 재 (V1)					공 차 (V2)
	양호	보통	불량	매우 불량	극히 불량	양호	보통	불량	매우 불량	극히 불량
토 사 류 ․ 석 재 류	83	57	35	15	5	117	83	57	17	5
애 자 류	69	52	31	15	5	117	83	57	17	5
철 재 류 ․ 금 구 류	77	54	32	15	5	117	83	57	17	5
시 멘 트 류	76	55	31	15	5	117	83	57	17	5

[도로상태 구분]

․양    호 : 운반로가 구배가 없고 평탄할 경우

․보    통 : 운반로가 약간 요철이 있는 경우

․불    량 : 운반로가 습지, 모래질, 자갈질, 암반 등 운반에
지장이 있을 경우

․매우불량 : 운반로가 임야지로 진입로 개설 개소로서
경사도 7~15%일 경우

․극히불량 : 운반로가 임야지로 진입로 개설 개소로서
경사도 15% 초과일 경우

(3) 경사지 운반 환산계수(α) : 1-30

인력운반 및 적상하 시간기준 [가](3)항 적용

[나] 품종별 적상․하 기준

품 종 별	단 위	편성인원	시 간 (분)		보통인부
			적 상	적 하
토 사 류	톤	2인	12	10	0.092
석 재 류	톤	2인	15	11	0.108
애 자 류	톤	6인	13	9	0.31
철 재 및 금 구 류	톤	6인	12	8	0.25
시 멘 트 류	톤	6인	15	10	0.31

【해 설】

① 삽작업이 가능한 토석재를 기준한다.

② 절취는 별도 계상한다.

1-27 시공 직종

[가] 기술자 및 관리자

(1) 현장기술자(기사, 산업기사)의 품은 표준품셈에 명시된 바에 따라 계상한다.

(2)  직접 작업에 종사하지는 않으나, 공사현장에서 보조작업에 종사하는 감독, 공사관리자, 현장사무소직원 등 간접인력에 대한 품은 계약예규의 간접노무비율 범위 내에서 계상한다.

(3) 기사, 산업기사의 적용구분은 관계법령 또는 규정에 따라 계상한다.

[나] 직종 구분

직 종	작 업 구 분
플 랜 트 전 공	발전설비 및 중공업설비의 시공 및 보수
변 전 전 공	변전설비의 시공 및 보수
계 장 공	플랜트 프로세스의 자동제어장치, 공업제어장치, 공업계측 및 컴퓨터 등 설비의 시공 및 보수
송 전 전 공	철탑 및 송전설비의 시공 및 보수
배 전 전 공	전주 및 배전설비의 시공 및 보수
내 선 전 공	옥내배관, 배선 및 등구류설비의 시공 및 보수
특 고 압 케 이 블 전 공	특고압케이블 설비의 시공 및 보수 (7kV 초과)
고 압 케 이 블 전 공	고압케이블 설비의 시공 및 보수 (교류 600V 초과 7kV이하, 직류 750V 초과 7kV 이하)
저 압 케 이 블 전 공	저압 및 제어용케이블 설비의 시공 및 보수 (교류 600V 이하, 직류 750V 이하)
송 전 활 선 전 공	송전전공으로서 활선작업을 하는 전공
배 전 활 선 전 공	배전전공으로서 활선작업을 하는 전공
전 기 공 사 기 사	전기공사업법에 의한 전기기술자로서 전기공사의 시공 및 관리
전 기 공 사 산 업 기 사	전기공사업법에 의한 전기기술자로서 전기공사의 시공 및 관리

※ 플랜트란 철강, 석유, 제지, 화학 및 발전 등의 프로세스공업에서 일반적으로 원료나 에너지를 공급하여 소요의 물질이나 에너지를 얻기 위하여 필요한 물리적, 화학적 작용을 행하는 장치를 말한다.

※ 송전전공은 고소작업을 하는 직종으로 위험할증률(고소작업)별도 적용안함

1-28 자재보관 및 관리품

전기공사에 소요되는 자재의 보관을 필요로 하는 경우에는 관련 비용을 별도로 가산할 수 있다.

1-29 공장가공 간접비

[가] 철골, 철재, 강재 등을 공장에서 가공시의 공장간접비는 소재 관급시는 직접노무비의 75%까지, 소재 업자 부담시는 직접공사비의 17%까지 계상할 수 있다.

[나] 공장간접비 ＝ 간접재료비＋간접노무비＋간접경비＋

시험비＋도면비 등

[다] 직접공사비 ＝ 직접재료비＋직접노무비

1-30 종합 시운전 및 조정비

공사 완료후 각 기기의 단독 시운전이 끝난 다음에 장치나 전기설비 전체의 종합적인 시운전 및 조정을 위하여 필요한 품은 별도 계상한다.

1-31 금액의 단위표준

종 목	단 위	지위(止位)	비 고
설계서의총액	원	1,000	이하 버림
설계서의소계	원	1	이하 버림
설계서금액란	원	1	이하 버림
일위대가표의계금	원	1	이하 버림
일위대가표금액란	원	0.1	이하 버림

1-32 화물자동차의 적재량

[1] 중량으로 적재할 수 있는 품종에 대하여는 중량적재를 하는 것을 원칙으로 한다.

[2] 중량적재가 곤란한 것에 대하여는 적재할 수 있는 실측치에 의한다.

[3] 화물자동차의 적재량은 중량적재나 용량적재 그 어느쪽의 제한범위도 벗어나지 않도록 해야 하며, 운반로의 종별(공도․사도) 및 상태에 따라 달라질 수 있다.

[4] 화물자동차의 적재량은 중량으로 적재하거나 특수한 품목을 제외하고는 일반적으로 다음의 값을 기준으로 한다.

종 별	규 격	단 위	적 재 량			비 고
			8 톤 차 량	11 톤 차 량	20 톤 트 레 일 러
전 주	10ｍ(일반용) 체신주 8ｍ	본 ＂	- 17	12 23	23 43
콘크리트 전 주	8ｍ 9ｍ 10ｍ 11ｍ 12ｍ 13ｍ 14ｍ 15ｍ	본 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃		20 16 12 11	37 29 23 20 17 14 13 11	전 장 13ｍ이상차종적용 〃

1-33 기계시공 적용기준

(가) 기계장비 선정

(1) 작업종류별

작 업 종 류	기 계 장 비 종 류
콘크리트주 건주, 배전변압기 및 개폐기류 Pole Light주 건주 154kV, 345kV GCB 활선작업, Pole Light등기구 지중케이블 포설	오가크레인(5톤) 크레인트럭(5톤) 크레인트럭(35톤) 절연바켓트럭(5톤) Winch (3톤, 20톤)

(2) 표준기계장비 규모를 기준하여 설계시 적정공사비 산정과 기계시공의 합리적인 발전을 위해 당해 공사규모 및 현장조건을 감안 시공방법을 선정한다.

(나) 수 송

(1) 기계장비의 공사현장까지의 왕복수송비는 기계장비의 소재를 알 수 없는 경우는 공사장에서 가장 가까운 시․도․군․구청 소재지(서울특별시, 광역시 포함)로 부터 공사현장까지의 수송에 필요한 경비(공인된 수송비, 인건비 등 포함)를 계상한다. 다만, 부득이 곤란한 경우는 기계가 소재한다고 인정되는 가장 가까운 시․도․군․구청 소재지로부터의 수송비를 계상할 수 있다. 이때, 왕복수송비에는 시내에서 작업현장까지의 이동에 따른 비용이 포함되어야 한다.

(2) 자주식 건설기계로서 자주로 이동할 경우의 수송비는 다음의 이동 속도를 기준하여 수송비를 계상하며, 이때의 경비는 기계장비 사용료와 운전경비의 합계액으로 한다.

<자주식 기계장비의 이동속도>

기 종 도로 구분	오 가 크 레 인 크 레 인 트 럭 절 연 바 켓 트 럭 윈 치 하 부 트 럭	비 고
포 장 도 로 비 포 장 도 로(양호) 비 포 장 도 로(불량)	30㎞/h 15㎞/h 10㎞/h

(3) 운전사 노임

운전사(건설기계운전사, 화물차운전사, 일반기계운전사, 건설기계조장)의 노임은 상시 고용일 경우에 월정액을 지급함을 원칙으로 하며, 예정가격 작성기준(기획재정부 계약예규)에 의거 계상한다.

단, 기계장비 특성상 신호할 사람이 필요할 경우 보통인부를 추가 계상할 수 있다.

(4) 기계경비의 보정

기계운전시간이 현장조건 및 공정계획상 연간표준 가동시간보다 현저하게 저하될 경우에는 기계손료중 관리비와 운전경비중 인건비를 별도 산정할 수 있다.

(5) 유류 가격은 해당지역의 고시가격으로 한다.

(6) 기타사항은 표준품셈 토목부문 제10장 (기계화시공)을 준용한다.

1-34 기계장비 작업능력 산정

(가) 기본식

T	＝	Tc	여기서
		F

T   : 작업계수 적용 산정후 1대당(본, 개, 개소, ㎞) 작업소요시간(분)

Tc : 1대당(본, 개, 개소, ㎞) F＝1.0에서의 작업소요시간(분)

F  : 작업계수

(나) 건주작업계수(F)

현장상태	건 주 작 업 현 장 조 건	F
양 호	1) 현장이 넓으며, 토질이 좋고 장애물과 지하 매설물이 없는 경우	0.9
보 통	1) 현장이 협소하며, 장애물과 지하매설물이 없는 경우 2) 현장이 넓으며, 장애물이 있고 지하매설물이 없는 경우 3) 현장이 넓으며, 장애물이 없고 지하매설물이 있는 경우	0.7
다소불량	1) 현장이 넓으며, 장애물과 지하매설물이 있는 경우 2) 현장이 협소하며, 장애물이 있고 지하매설물이 없는 경우 3) 현장이 협소하며, 장애물이 없고 지하매설물이 있는 경우 4) 현장이 매우 협소하며, 장애물과 지하매설물이 없는 경우	0.6
불 량	1) 현장이 협소하며, 장애물과 지하매설물이 있는 경우 2) 현장이 매우 협소하며, 장애물이 있고 지하매설물이 없는 경우 3) 현장이 매우 협소하며, 장애물은 없으나 지하매설물이 있는 경우	0.4
매우불량	1) 현장이 협소하며, 지하에 물이 나고 장애물이 있으며, 지하매설물이 2종류 이상 있는 경우	0.3

【해 설】

① 넓은 지역이란 도로폭이 3차선(편도) 이상되는 지역을 말한다.

② 협소한 지역이란 도로폭이 2차선(편도) 이하의 지역을 말하며, 매우 협소한 지역이란 도로폭이 6ｍ 이하인 지역을 말한다.

③ 장애물이란 건물, 시설구조물(전선로 포함) 등으로 안전 관리를 요하는 것을 말한다.

④ 지하 매설물이란 다음에 준하는 것으로, 굴착작업시 안전 관리를 요하는 것을 말한다.

․ 상수도관

․ 하수도관

․ Gas관

․ 통신케이블

․ 가로등용케이블

․ 지중전력선

․ 기타 지하매설물 등

⑤ 지하매설물 유무는 표면상태(지중공사실적 참조)에 따라 추정 설계하고 시공중 확인된 상태에 따라 설계 변경하여야 한다.

⑥ 작업계수(F)는 공량 및 기계사용 시간에 모두 적용하며, 이 계수 적용시는 주택가, 번화가 할증은 적용하지 아니한다.

(다) 건주공사 외(활선작업, 차단기, 변압기, 지중케이블, Pole Light 건주 등)의 작업계수(F)

현장상태	작 업 현 장 조 건	F
양 호	현장이 넓으며 장애물이 없는 경우	0.9
보 통	1) 현장이 협소하며, 장애물이 없는 경우 2) 현장이 넓으며, 장애물이 있는 경우	0.7
불 량	1) 현장이 협소하며, 장애물이 있는 경우 2) 현장이 매우 협소한 경우	0.6

【해 설】

① 넓은 지역이란 도로폭이 3차선(편도) 이상되는 지역을 말한다.

②  협소한 지역이란 도로폭이 2차선(편도) 이하의 지역을 말하며, 매우 협소한 지역이란 도로폭이 6ｍ이하인 지역을 말한다.

③ 장애물이란 건물, 시설구조물(전선로 포함) 등으로 안전 관리를 요하는 것을 말한다.

④ 작업계수(F)는 공량 및 기계사용 시간에 모두 적용하며, 이 계수 적용시는 주택가, 번화가 할증은 적용하지 아니한다.

1-35 기계장비의 경비 산정

(가) 용어와 정의

(1) 상  각 비 : 기계의 사용에 따르는 가치의 감가액을 말한다.

(2) 정 비 비 : 기계를 사용함에 따라 발생하는 고장 또는 성능 저하부분의 회복을 목적으로 하는 분해수리 등 장비와 기계기능을 유지하기 위한 정비 또는 수시 정비에 소요되는 비용을 말한다.

(3) 정비비율 : 기계의 경제적 내용 시간 동안에 소요되는 정비비 누계액의 기계 취득 가격에 대한 비율을 말한다.

(4) 관 리 비 : 보유한 기계를 관리하는데 필요로 하는 이자 및 보관 격납비용을 말한다.

(5) 연간관리비율 : 연간 소요되는 기계관리비의 평균 취득가격에 대한 비율을 말한다.

(6) 평균 취득 가격

취득가격 ×	1.1 × 경제적 내용년수 ＋ 0.9
	2 × 경제적 내용년수

로 계산한 값을 말한다.

(7) 취득가격 : 수입가격에 대하여는 C.I.F 가격에 인정할 수 있는 수입에 따르는 제경비를 포함한 가격으로 하고 국산기계는 표준규격에 의한 표준시가로 한다.

(8) 경제적 내용 시간 : 잔존율이 취득 가격의 10%인 경우에 경제적 사용이 가능하다고 인정되는 운전시간을 말한다.

(9) 잔 존 율 : 경제적 내용 시간이 끝날때의 기계 잔존가치의 취득가격에 대한 비율을 말하며 0.1로 한다.

(10) 연간표준 가동시간 : 기계가 연간 운전하는데 가장 표준이라고 인정되는 시간을 말한다.

(11) 경제적 내용년수 : 경제적 내용시간을 연간표준 가동시간으로 나눈 값을 말한다.

(12) 시간당 손료 : 손료 산정의 시간당 손료 계수․합계에는 시간당 상각비계수, 정비비계수 및 평균 취득 가격에 의한 시간당 관리비 계수가 포함된 것으로서 시간당 손료는 취득 가격에 시간당 손료계수의 합계율을 곱한 값을 말한다.(원 미만의 값은 절사한다.)

(나) 경비적산요령

(1) 기계경비 : 기계손료, 운전경비 및 수송비의 합계액으로 하되 특별히 필요하다고 인정될 때에는 조립 및 분해조립 비용을 포함한다.

(2) 기계손료 : 상각비, 정비비 및 관리비의 합계액으로 한다.

다만, 관리비에 대하여는 1일 8시간을 과할 경우라도 8시간으로 계산하여야 한다.

(3) 운전경비 : 기계를 사용하는데 필요한 다음 각호 경비의 합계액으로 한다.

(가) 연료, 전력, 윤활유 등

(나) 운전수의 급여 또는 임금과 기타 운전 노무비

(다) 정비비에 포함되지 않는 소모품비

(라) 기계장비 특성상 신호할 사람이 필요할 경우 보통인부를 추가 계상할 수 있다.

(4) 기계장비 가격

(가) 기계장비가격은 국산기계는 공장도 가격(원)으로, 도입 기계는 달러화(＄)로 표시하고 연도초 최초로 외국환은행이 고시하는 환율을 적용 시행한다. 단, 3% 이상의 증감이 있을 때에는 건설기계 가격을 조정할 수 있다.

(나) 기계장비 가격을 원화로 환산할 경우에는 1,000원 미만은 절사한다.

(5) 기타사항은 표준품셈 토목부문(기계경비 산정)을 준용한다.

(6) 화물자동차 가격표

(부가세 불포함, 단위 : 원)

차량 톤수	차량 가격
1톤	10,763,636
2톤	24,781,818
2.5톤	25,190,909
3.5톤	30,872,727
4.5톤	42,843,272
5톤	42,438,727
7톤	42,813,000
8톤	60,947,500
8.5톤	59,175,000
9.5톤	76,410,000
11.5톤	80,347,500

(다) 특정한 기계장비 및 특정 규격이 사용될 때에는 별도로 제경비를 산정하여 계상한다.

1-36 손료 산정

기계장비 시간당 계수

구 분 장비명	규격 (톤)	내용 시간 (hr)	연간표준가동시간 (hr)	상각 비율	정비 비율	연간 관리 비율	시간당 (10-7)
							상각비 계수	정비비 계수	관리비 계수	계
오가크레인	5	4,750	950	0.9	0.7	0.14	1,894	1,473	943	4,310
크레인 트럭	5	7,000	1,000	0.9	0.45	0.14	1,285	642	860	2,787
	25	9,800	1,400	0.9	0.7	0.14	918	714	614	2,246
	35	12,600	1,400	0.9	0.7	0.14	714	556	600	1,870
절연바켓트럭	5	9,000	1,500	0.9	0.7	0.14	1,000	778	583	2,361
덤프트럭	2.5	6,000	2,000	0.9	0.96	0.14	1,500	1,600	490	3,590
윈 치	3	8,000	1,000	0.9	1.2	0.14	1,125	1,500	848	3,473
	10	8,000	1,000	0.9	1.2	0.14	1,125	1,500	848	3,473
	20	8,000	1,000	0.9	1.2	0.14	1,125	1,500	848	3,473
카고 트럭	8	6,400	2,000	0.9	0.96	0.14	1,406	1,500	483	3,389
레 커	5	7,000	1,000	0.9	0.45	0.14	1,285	642	860	2,787
모터카(중형)	30	10,000	667	0.9	1.00	0.14	31,500	35,000	42,608	109,108
진공펌프		11,000	1,100	0.9	0.3	0.14	818	273	757	1,848
오일정제기		11,000	1,100	0.9	0.3	0.14	818	273	757	1,848
테이핑기		11,000	1,100	0.9	0.3	0.14	818	273	757	1,848
가류가마		11,000	1,100	0.9	0.3	0.14	818	273	757	1,848
SRC삽입기		6,850	685	0.9	0.3	0.14	1,313	437	1,216	2,966
항온항습기		11,000	1,100	0.9	0.3	0.14	818	273	757	1,848
Caterpillar	MC-350	11,000	1,100	0.9	0.3	0.14	818	273	757	1,848
	MC-1000	11,000	1,100	0.9	0.3	0.14	818	273	757	1,848

【해 설】

① 진공펌프, 오일정제기, 테이핑기, 가류가마, SRC삽입기, 항온항습기, Caterpillar의 운전경비는 이 품에 포함

1-37 운전경비 산정

장비연료 및 운전원

장 비 명	규격 (톤)	주연료 (L/hr)	잡재료: 주연료의 %	조종원 (인/일)
오가 크레인	5	6.1	38	1
크레인 트럭	5 25 35	6.4 7.7 9.7	16 31 31	1 1 1
절연바켓트럭	5	7.2	35	1
덤프트럭	2.5	3.8	44	1
윈 치	3 10 20	3.0 7.6 16.3	20 20 20	1 1 1
카고 트럭	8	12.4	44	1
렉 카	5	6.4	35	1
모터카(중형)	30	25.6	20	1

【해 설】

① 운전경비는 주연료(잡재료 포함)와 운전원(조종원 포함) 인건비의 합계액으로 한다.

② 보조 엔진에 사용되는 유류는 위 표에 포함되어 있음

③ 기계장비를 공사현장까지 왕복수송시 운전원, 조수 및 연료비는 별도 계상

④ 주연료는 시간당 소비량을 말하며, 엔진부하율(Load Factor) 70~80%, 실작업시간은 50/60을 각각 기준으로 하여 산정한 것임

⑤ 주연료란에 휘발유 및 중유로 표시되지 아니한 것은 경유를 말함.

⑥ 잡재료는 엔진유, 기어유, 유압유, 구리스, 넝마 등으로 시간당 소비량을 주연료비의 비율로 표기한 것이며, 삽날, 타이어의 소모율이 포함된 것임.

⑦ 기계장비 특성상 신호할 사람이 필요할 경우 보통인부를 추가계상할 수 있다.

※ 장비가격은 기획재정부 계약예규에 따라 승인된 전문가격조사 기관에서 조사한 가격정보 참조

1-38 기계 터파기 (유압식 백호)

[eqn: rm Q= {3,600 TIMES q TIMES k TIMES f TIMES E} over {cm}]

여기서 Q : 시간당 작업량(㎥/hr)	E : 작업효율

q  : 버킷용량(㎥)	k : 버킷계수

f   : 체적환산계수	cm : 1회 사이클 시간(초)

【해 설】

① 가로등 공사의 줄터파기 등 현장여건상 불가피하게 정규버킷 대신 세미버킷을 사용하는 경우 버킷용량(㎥)은 굴삭기 규격(㎥)의 50%를 적용한다.

② 각종 계수 및 운전경비는 토목부문 표준품셈을 적용한다.

1-39 구내 및 수전설비

[가] “구내”라 함은 벽, 울타리, 도랑 등으로 구분된 지역 또는 시설자 및 그 관계자 이외의 사람이 출입할 수 없는 지역 또는 지형상 사회 통념상 이에 따르는 장소를 말한다.

[나] “수전설비”라 함은 타인의 전기설비 또는 구내발전설비로부터 전기를 공급받아 구내배전설비로 전기를 공급하기 위한 전기설비로서 수전지점으로부터 배전반(구내 배전 설비로 전기를 배전하는 전기설비를 말한다)까지의 설비를 말한다.

1-40 콘테이너형 가설 자재창고 설치

“건설공사 표준품셈 2-2-3 콘테이너형 가설건축물” 준용

1-41 현장시공상세도면의 작성

공사의 시공을 위하여 현장에서 시공상세도면(입체도면 포함)을 작성하는 경우에는 이에 필요한 인건비, 소모품비 등 소요비용을 별도 계상한다.

제2장  송전설비공사

제2장 송전설비공사

2-1 송전선로 측량

2-1-1 154kV 송전선로 측량

직 종 공 종	단위	중 급 기 술 자 (엔지니어링)	중 급 기술자 (측량)	초 급 기술자 (측량)	측 부	보 통 인 부	계	진행기준 (참고사항)
예 비 답 사 본 답 사	㎞ ㎞	0.13 0.43	0.13 0.43	0.13 0.43	- 0.72	0.11 0.68	0.50 2.69	7.5 2.5
소 계		0.56	0.56	0.56	0.72	0.79	3.19	-
중 심 측 량 종 단 측 량 평 면 측 량 철 탑 부 지 측 량	㎞ ㎞ ㎞ ㎞	0.84 - - -	0.84 0.84 0.84 0.84	1.68 0.84 1.68 0.84	1.51 3.02 1.51 1.51	2.35 4.02 0.71 1.16	7.22 8.72 4.74 4.35	1.26 1.26 1.26 1.26
소 계		0.84	3.36	5.04	7.55	8.24	25.03
도 면 작 성	㎞	0.80	0.80	1.60	2.88	-	6.08	1.25
합 계		2.20	4.72	7.20	11.15	9.03	34.30
평 판 측 량 검 측 자 료 조 사 산 복 측 량	㎞ ㎞ ㎞ 개소	- 0.80 1.68 -	4.00 0.80 - 0.69	4.00 0.80 - 0.69	7.20 1.44 0.76 1.24	3.40 1.36 - 0.59	18.60 5.20 2.44 3.21	0.25 1.25 1.26 2.00

【해 설】

① 설계측량으로 보통지구(농지, 구릉지) 기준

② 지세별 및 지형별 할증률은 선로 경과지의 지세 및 지형에 따라 적용 (단, 해월구간은 강 건너기에 준하고 선박 임대료는 별도 가산하며, 산복측량은 제외)

③ 선하 종단측량은 종단 측량품에 포함

④ 공사측량은 중심, 종단, 평면, 철탑부지 및 산복측량의 40% 적용

⑤ 평판측량 구간의 평면 측량품은 감함

⑥ 이 품에는 다음의 성과 작성품이 포함되어 있음

(가) 선로평면 종단원도 및 CD 각 1부

(나) 철탑부지원도 및 CD 각 1부

(다) 평면원도 및 CD 각 1부

(라) 설계측량 보고서(설계자료 포함)

⑦ 평판검측, 산복측량은 해당개소에 한함

⑧ 수목 벌채보상비, 재료비 및 소모품비 등은 실정에 따라 별도 계상

⑨ 66kV 송전선로는 80%

⑩ G.P.S 측량시 중심측량, 종단측량, 검측은 해당품의 90%

2-1-2 345kV 송전선로 측량

직 종 공 종	단위	중 급 기 술 자 (엔지니어링)	중 급 기술자 (측량)	초 급 기술자 (측량)	측 부	보통 인부	계	진행기준 (참고사항)
예 비 답 사 본 답 사	㎞ ㎞	0.15 0.43	0.15 0.43	0.15 0.43	- 0.72	0.13 0.68	0.58 2.69	7.5 2.5
소 계		0.58	0.58	0.58	0.72	0.81	3.27	-
중 심 측 량 종 단 측 량 평 면 측 량 철 탑 부 지 측 량	㎞ ㎞ ㎞ ㎞	1.00 - - -	1.00 1.00 1.00 1.00	2.00 1.00 2.00 1.00	1.80 3.38 1.80 1.80	2.65 5.82 0.85 1.36	8.45 11.20 5.65 5.16	1.25 1.25 1.25 1.25
소 계		1.00	4.00	6.00	8.78	10.68	30.46	-
도 면 작 성	㎞	1.00	3.49	1.91	3.49	-	9.89	1.25
합 계		2.58	8.07	8.49	12.99	11.49	43.62	-
평 판 측 량 검 측 자 료 조 사 산 복 측 량	㎞ ㎞ ㎞ 개소	- 0.80 1.68 -	4.00 0.80 - 0.69	4.00 0.80 - 0.69	7.20 1.44 0.72 1.24	3.40 1.36 - 0.59	18.60 5.20 2.44 3.21	0.25 1.25 1.25 2.00

【해 설】

① 설계측량으로 보통지구(농지, 구릉지)를 기준

② 지세별 및 지형별 할증률은 선로 경과지의 지세 및 지형에 따라 적용

(단, 해월구간은 강 건너기에 준하고 선박 임대료는 별도 가산하며, 산복측량은 제외)

③ 선하 종단측량은 종단측량품에 포함

④ 공사측량은 중심, 종단, 평면, 철탑부지 및 산복측량의 40%

⑤ 평판측량 구간의 평면 측량품은 감함

⑥ 이 품에는 다음의 성과 작성품이 포함되어 있음

(가) 선로평면 종단원도 및 CD 각 1부

(나) 철탑부지원도 및 CD 각 1부

(다) 평면원도 및 CD 각 1부

(라) 설계측량 보고서(설계자료 포함)

⑦ 평판검측, 산복측량은 해당 개소에 한함

⑧ 수목 벌채 보상비, 재료비 및 소모품비 등은 실정에 따라 별도 계상

⑨ G.P.S 측량시 중심측량, 종단측량, 검측은 해당품의 90%

2-1-3 765kV 송전선로 측량

직 종 공 종	단위	중 급 기 술 자 (엔지니어링)	중 급 기술자 (측량)	초 급 기술자 (측량)	측 부	보통 인부	계	진행기준 (참고사항)
예 비 답 사 본 답 사	㎞ ㎞	0.20 0.56	0.20 0.56	0.20 0.56	- 1.01	0.17 0.95	0.77 3.64	5.0 1.8
소 계		0.76	0.76	0.768	1.01	1.12	4.41	-
중 심 측 량 종 단 측 량 평 면 측 량 철 탑 부 지 측 량	㎞ ㎞ ㎞ ㎞	1.17 - - -	1.17 1.29 1.19 1.19	2.34 1.29 2.38 1.19	2.11 4.64 2.14 2.14	2.98 7.68 1.01 1.01	9.77 14.90 6.72 5.53	0.85 0.78 0.84 0.84
소 계		1.17	4.84	7.20	11.03	12.68	36.92	-
도 면 작 성	㎞	1.60	6.40	3.20	5.76	-	16.96	0.80
합 계		3.53	12.00	11.16	17.80	13.80	58.29	-
평 판 측 량 검 측 자 료 조 사 산 복 측 량	㎞ ㎞ ㎞ 개소	- 0.80 1.68 -	4.00 0.80 - 0.69	4.00 0.80 - 0.69	7.20 1.44 0.76 1.24	3.40 1.36 0.59	18.60 5.20 2.44 3.21	0.25 1.25 1.25 2.00

【해 설】

① 설계측량으로 보통지구(농지, 구릉지) 기준

② 지세별 및 지형별 할증률은 선로 경과지의 지세 및 지형에 따라 적용 (단, 해월구간은 강 건너기에 준하고 선박 임대료는 별도 가산하며, 산복측량은 제외)

③ 선하 종단측량은 종단측량품에 포함

④ 공사측량은 중심, 종단, 평면, 철탑부지 및 산복측량의 40%

⑤ 평판측량 구간의 평면 측량품은 감함

⑥ 이 품에는 다음의 성과 작성품 포함되어 있음

(가) 선로평면 종단원도 및 CD 각 1부

(나) 철탑부지원도 및 CD 각 1부

(다) 평면원도 및 CD 각 1부

(라) 설계측량 보고서(설계자료 포함)

⑦ 평판검측, 산복측량은 해당 개소에 한함

⑧ 수목벌채 보상비, 재료비 및 소모품비 등은 실정에 따라 별도 계상

⑨ G.P.S 측량시 중심측량, 종단측량, 검측은 해당품의 90%

2-2 송전선로 심형기초 굴착

2-2-1 토사 굴착

(단위:㎥)

구 분	사용장비	가동시간(hr)	작업반장	보통인부
15m 이하	텔레스코픽 (0.25㎥)	0.1021	0.0273	0.0474
15m 초과	크 람 쉘 (0.38㎥)	0.1589	0.0308	0.0616

【해 설】 암 발파 제거(15m 초과)의 해설 준용

2-2-2 암 발파 제거(15m 이하)

(단위:㎥)

구 분	단위	풍화암	연암	경암
작업반장	인	0.0507	0.0690	0.1115
착암공	인	0.1015	0.1380	0.2230
화약취급공	인	0.0507	0.0690	0.1115
조력공	인	0.1522	0.2070	0.3345
보통인부	인	0.1015	0.1380	0.2230
텔레스코픽(0.25㎥)	hr	0.1538	0.3048	0.4032
착 암 기(2.7㎥/분)	hr	0.3002	0.3418	0.7748
공기압축기(17㎥/분)	hr	0.1501	0.1709	0.3874
폭약	kg	0.782	0.932	1.915
뇌관	개	2.590	3.087	4.562
BIT	개	0.008	0.008	0.008

【해 설】 암 발파 제거(15m 초과)의 해설 준용

2-2-3 암 발파 제거(15m 초과)

(단위:㎥)

구 분	단위	풍화암	연암	경암
작업반장	인	0.0626	0.1155	0.1695
착암공	인	0.1252	0.2311	0.3390
화약취급공	인	0.0626	0.1155	0.1695
조력공	인	0.1878	0.3466	0.5085
보통인부	인	0.1252	0.2311	0.3390
크 람 쉘(0.38 ㎥)	hr	0.2487	0.6802	0.8695
착 암 기(2.7㎥/분)	hr	0.3002	0.3418	0.7748
공기압축기(17㎥/분)	hr	0.1501	0.1709	0.3874
폭약	kg	0.782	0.932	1.915
뇌관	개	2.590	3.087	4.562
BIT	개	0.008	0.008	0.008

【해 설】

① 보통지구 기준이므로 지세별 및 지형별 할증률은 선로 경과지의 지세 및 지형에 따라 적용

② 발파보호를 위한 가마니 사용매수는 ㎥당 1.667매 적용

③ 잡재료는 사용재료의 5%로 재료비에 포함시켜 별도 계상

④ 조력공은 착암 및 화약작업을 위한 조수임

⑤ 장비사용에 따르는 비용은 건설공사 표준품셈에 의하여 계상하고 운반비는 별도 계상

⑥ 텔레스코픽의 시간당 기계경비는 장비가격×1,941×10 ÷ 8로

계상하며 재료비 및 노무비는 백호 0.4㎥에 준함

⑦ 크람쉘은 크레인 15톤과 조합 계상

2-3 라이너 플레이트 설치 및 해체

(단위:㎡)

구 분	형틀목공	비계공	보통인부
설 치	0.045	0.045	0.075
해 체	0.017	0.045	0.045
계	0.062	0.09	0.12

【해 설】

① 라이너 플레이트는 별도 계상

② 고임 및 쇄기용 목재손료는 별도 계상

③ 수직고 7m 초과한 경우 3m 증가마다 품을 10% 가산

2-4 사방공사

2-4-1 돌공사

(단위:m)

구 분	규격	석공	특별인부	보통인부	재 료
돌수로 설치	W=0.8m	0.1638	0.0458	0.5067	잡석: 0.189m3(25cm) 고임돌: 0.1134m3
산돌 쌓기	H=0.51m	0.0765	0.0134	0.1828	잡석: 0.0765m3(25cm)

【해 설】

① 보통지구 기준이므로 지세별 및 지형별 할증률은 선로 경과지의 지세 및 지형에 따라 적용

② 바닥파기, 운반, 석공보조 포함

③ 재료비중 잡석은 별도 계상이며 고임돌은 현장채집으로 채집 및 100m 소운반비 포함

2-4-2 떼공사

(단위:m)

구 분	규격	특별인부	보통인부	재 료
떼수로 설치	W=0.6m	0.0135	0.1729	평떼: 15.67매 (0.2×0.33×0.05)
7급선 떼붙이기	H=0.51m	0.0065	0.0846	잔디: 5.5매 (0.2×0.4)

【해 설】

① 바닥파기(단끊기), 떼뜨기, 운반, 떼붙이기 포함

② 사용재료는 직채를 기준으로 한 것으로 10% 할증 포함

③ 소운반거리는 100m 포함

2-4-3 목책 설치

(단위:m)

구 분	규격	형틀목공	보통인부	재 료
60% 박기	7.5×0.9	0.222	0.265	못: 0.25kg(n75) 철선: 0.29kg(#8)

【해 설】

① 보통지구 기준이므로 지세별 및 지형별 할증률은 선로 경과지의 지세 및 지형에 따라 적용

② 설치, 만들기, 박기 포함

2-5 철탑 기초 각입

2-5-1 형강(앵글형) 철탑 시공

(단위:기)

전 압	전기공사기사	송전전공	보통인부
154kV 이하	3.13	21.86	12.50
345kV	3.50	25.08	14.33

【해 설】

① 보통지구 기준

② 용수로 인한 양수는 별도 계상

③ 4회선 철탑 또는 겹앵글 각입(Double Post)은 120%
(4회선 철탑이면서 겹앵글 각입의 철탑의 경우에도 120%)

2-5-2 관형지지물(Tubular Steel Pole) 기계시공

(단위:톤)

공 종	전기공사기사	송전전공	보통인부	장비시간(hr)
관형철탑	0.38	1.13	1.13	1.96

【해 설】

① 보통지구 기준

② 중량은 각입재 실 중량으로 기당 중량 기준

③ 용수로 인한 양수는 별도 계상

④ 두부정리는 제외

⑤ 공사에 부수되는 작업중 토목 부분 품셈 적용에도 지세별 할증 적용

⑥ 장비는 5톤 크레인트럭 사용 기준임

2-5-3 강관(Pipe Type) 철탑 기계시공

(단위:톤)

공 종	전기공사기사	송전전공	특별인부	장비사용시간(hr)
강관철탑	0.67	4.00	3.33	15.95

【해 설】

① 보통지구 기준

② Pipe Type 기준

③ 중량은 각입재 실 중량으로 기당 중량 기준

④ 장비는 중량이 20ton이하에 대하여 크레인 10ton을 사용한 것으로 20ton을 초과할 경우 초과분에 대하여는 1ton 초과시 마다 장비사용시간을 1.65% 만큼씩 감한다.

[계산 예, 22ton의 경우 → 2ton초과, 사용시간 = 20 × 15.95

+ (22-20) × 15.95 × (1-0.0165)]

⑤ 두부정리는 제외

⑥ 용수로 인한 양수는 별도 계상

⑦ 작업중 토목부분 품셈 적용에도 지세별 할증 적용

2-6 철탑 공사

2-6-1 형강(앵글형)철탑, 철주 분류 및 조립

(단위:톤)

구 분	전기공사기사	송전전공	특별인부	장비사용 시간(hr)
분 류	-	0.21	0.91	-
인 력 조 립	0.18	2.21	0.55	-
기 계 조 립	0.15	1.60	0.28	1.2
볼트 풀림방지너트 설치	-	0.11	-	-

【해 설】

① 보통지구 기준(분류는 제외)

② 동일장소에서 분류가능 기준

③ 현장조건에 따라 필요할 때는 가설비 별도 계상

④ 기계조립시(하이드로크레인 50톤 사용기준) 사용료 별도 계상

⑤ 전압별 회선별 제한없이 준용

⑥ 본조임 포함

⑦ 강재 현장가공시 구멍뚫기 품 (Hand drill 사용)

지상작업시 개당 송전전공 0.018인

주상작업시 Φ18mm이하 개당 송전전공 0.03인

주상작업시 Φ18mm초과 개당 송전전공 0.06인

⑧ 철거는 50%, 재사용 철거 80%

2-6-2 모듈철주(두랄루민) 기계조립

(단위:톤)

구 분	전기공사기사	송전전공	특별인부
모듈철주	0.58	3.47	2.32

【해 설】

① 보통지구 기준

② 모듈철주(두랄루민) 자체 부착된 전동기 사용기준

③ 현장조건에 따라 필요할 때는 가설비 별도 계상

④ 장비 사용료 별도 계상

⑤ 지선설치 별도 계상

2-6-3 관형지지물(Tubular Steel Pole) 기계조립

(단위:톤)

공 종	전기공사기사	송전전공	특별인부	장비사용시간(hr)
조 립	0.038	0.227	0.227	1.15
볼트풀림방지너트설치	-	0.016	-	-

【해 설】

① 현장조건에 따라 필요할 때는 가설비 별도 계상

② 장비 사용료(크레인 50톤 사용기준) 별도 계상

③ 전압별 회선별 제한없이 준용

④ 본조임 포함

⑤ 철거는 50%, 재사용 철거 80%

2-6-4 강관(Pipe Type)철탑 분류 및 기계조립

(단위:톤)

직 종 구 분	전기공사기사	송전전공	특별인부	장비사용 시간(hr)
분 류	-	0.333	0.400	-
조 립	0.13	1.44	0.39	1.04
볼트 풀림방지너트 설치	-	0.11	-	-

【해 설】

① 동일 장소에서 분류가능 기준

② 현장조건에 따라 필요할 때는 가설비 별도 계상

③ 장비사용료(기계경비)는 별도계상(단, 타워크레인 40톤 사용기준이며, 보조장비로서 하이드로크레인 또는 산악크레인을 추가 계상할 수 있다).

④ 전압별 회선별 제한없이 준용

⑤ 본조임 검사 포함

⑥ 철탑조립시 기당 철탑중량이 100톤 이하 기준으로, 100톤 초과시 초과분에 대하여는 톤당 기사 0.094인, 송전전공 0.935인, 특별인부 0.468인을 적용하여 합산

⑦ 철거는 50%, 재사용 철거 80%

2-6-5 가설 작업대 설치

(단위:㎡)

구 분	전기공사기사	비계공	특별인부
설 치	0.015	0.06	0.06

【해 설】

① 보통지구 기준

② 2톤/㎡ 이하 하중을 갖는 작업대 설치품

③ 2톤/㎡ 초과 하중을 갖는 작업대 설치시는 120%

④ 손료 별도 계상

- 손료는 공기 3개월 기준

- 강관비계 체적은 가로 × 세로 × 높이 × 개소 × 체적율(%) 적용

⑤ 해체는 80%

2-6-6 철탑 승강기용 레일 및 추락 방지용 레일 설치

(단위:기)

종 별	송전전공	특별인부
철탑 승강기용 레일	19.00	24.89
철탑 추락방지 레일	11.22	14.68

【해 설】

① 보통지구 기준

② 철거 50%, 재사용 철거 80%

2-6-7 장비사용 자재 적상하

(단위:톤)

구 분	송 전 전 공	보 통 인 부	시 간(분)
			적상	적하
철 재 류	0.069	0.069	6	5
전 선 류	0.241	0.241	9	6
애 자 류	0.092	0.092	9	6
비 계 목	0.085	0.085	13	7

【해 설】

① 보통지구, 장비사용 기준

② 장비사용료 별도 계상

2-7 애자 및 금구류 설치

종 별	규 격	단 위	송전전공	특별인부
현수 애자	765kV 6도체 345kV 4도체 345kV 복도체 154kV	2련 1련 1련 1련	1.111 0.313 0.250 0.144	0.833 0.626 0.417 0.287
아 마 롯 드 S․B 댐퍼 S․B 댐퍼 S․B 댐퍼 S․B 댐퍼	Performed (16 Lbs) (14 Lbs) (12 Lbs) ( 8 Lbs)	개 〃 〃 〃 〃	0.083 0.163 0.127 0.125 0.079	- - - - -
Spacer	복 도 체 4 도 체 6 도 체	〃 〃	0.07 0.12 0.18	0.03 0.04 0.06
베이드 댐퍼 및 가공지선용 클립	154kV	개	0.117	-

【해 설】

① 보통지구 현수형 설치 기준이며, 애자조립, 청소 포함

② 345kV 이하 현수2련은 현수1련의 180%,내장 1련은 현수 1련의 120%, 내장 2련은 현수 1련의 200%

③ 765kV 내장 2련은 현수 2련의 115%,내장형 3련은 현수 2련의 150%

④ 765kV 6도체는 아마롯드 설치품 포함

⑤ 현수애자 취부시 Arcing Horn 및 쉴드링 설치 포함

⑥ 아마롯드 Tapered형은 150%

⑦ 66kV는 154kV의 60% 적용

⑧ 폴리머 애자는 현수애자의 85% 적용

⑨ 애자 철거 80%, 애자 재사용 철거 100%, 기타자재 철거 50%, 기타 자재 재사용 철거 80%

2-8 송전선로 가선

2-8-1 연선

(단위:km)

규 격	전기공사기사	송전전공	특별인부
480㎟ 6복도체	8.93	169.64	44.64
480㎟ 4복도체	6.31	69.49	31.59
480㎟ 복도체	4.97	44.68	19.86
410㎟ 복도체	4.76	42.85	19.05
410㎟ 단도체	2.48	19.84	9.92
330㎟ 복도체	4.46	40.18	17.86
330㎟ 단도체 이하	2.38	19.05	9.52
160㎟ 단도체 이하	2.08	16.67	8.33

【해 설】

① 1회선(3상) 수직배열, 보통지구 기준

② 수평배열 120%

③ 2회선 동시연선은 180%, 3회선 260%, 4회선 340%, 6회선 500%

④ 특수개소는(장경간) 별도 계상

⑤ 장비(Engine, Winch) 사용료는 별도 계상

⑥ 장력조정품 포함

⑦ 연선은 와이어 1조, 인력 연선품 포함

⑧ 기존 전선을 연선와이어로 이용한 전선교체시 연선품의 120% 적용 (연선 철거 및 설치 포함)

⑨ 철거 50%, 재사용 철거 80%

⑩ 메신저 와이어를 헬기로 연선하는 경우 이 품에서 “2-8-4 메신저 와이어 연선” 품을 공제하고 장비(헬기) 사용료는 별도 계상

2-8-2 긴선(현수장치)

(단위:기)

규 격	전기공사기사	송전전공	특별인부
480㎟ 6복도체	0.56	9.07	3.40
480㎟ 4복도체	0.48	5.27	3.19
480㎟ 복도체	0.47	4.63	2.55
410㎟ 복도체	0.46	4.35	2.40
410㎟ 단도체	0.38	2.77	1.60
330㎟ 복도체	0.45	3.70	2.31
330㎟ 단도체 이하	0.37	2.68	1.54
160㎟ 단도체 이하	0.35	2.43	1.05

【해 설】

① 기당 1회선, 보통지구 기준

② 수평배열 120%

③ 2회선 동시 긴선은 180%, 3회선 260%, 4회선 340%, 6회선

500%

④ 특수개소는(장경간) 별도 계상

⑤ 장비(Engine, Winch) 사용료는 별도 계상

⑥ 장력조정품 포함

⑦ 765kV, 480㎟ 6복도체 긴선은 조립식 점퍼장치 사용기준

⑧ 기존 전선을 연선와이어로 이용한 전선교체시 긴선품의 150% 적용 (긴선 철거 및 설치 포함)

⑨ 철거 50%, 재사용 철거 80%

2-8-3 긴선(내장장치)

(단위:기)

규 격	전기공사기사	송전전공	특별인부
480㎟ 6복도체 양긴선 내장	3.47	69.44	24.30
480㎟ 6복도체 블록통과내장	2.32	53.24	16.20
480㎟ 4복도체	1.74	39.93	13.88
480㎟ 복도체	1.60	23.96	9.58
410㎟ 복도체	1.44	23.68	8.61
410㎟ 단도체	0.69	15.28	5.56
330㎟ 복도체	1.39	22.92	8.33
330㎟ 단도체 이하	0.57	14.75	4.54
160㎟ 단도체 이하	0.52	10.42	3.13

【해 설】

① 기당 1회선, 보통지구 기준

② 수평배열 120%

③ 2회선 동시 긴선은 180%, 3회선 260%, 4회선 340%, 6회선 500%

④ 특수개소는(장경간) 별도 계상

⑤ 장비(Engine, Winch) 사용료는 별도 계상

⑥ 장력조정품 포함

⑦ 765kV, 480㎟ 6복도체 긴선은 조립식 점퍼장치 사용기준

⑧ 기존 전선을 연선와이어로 이용한 전선교체시 긴선품의 150% 적용 (긴선 철거 및 설치 포함) 단, 전선교체 구간의 끝단에 위치하여 편측만 긴선철거 및 긴선작업이 시행되는 철탑의 경우에는 긴선품의 75% 적용

⑨ 철거 50%, 재사용 철거 80%

2-8-4 메신저 와이어 연선

(단위:km)

공 종	송전전공	특별인부
와이어 연선	9.33	2.33

【해 설】

① 보통지구 인력 시공기준

② 2선 동시가선은 180%

③ 특수개소는(장경간) 별도 계상

④ 장력조정품 포함

⑤ 철거 50%, 재사용 철거 80%

2-8-5 발받침 설치 및 철거

공 종		단 위	비계공	송전전공	보통인부
목재	쌍줄비계(㎡) 설치 및 철거	16m 이하	0.063	-	-
		16m 초과	0.192	-	-
	외줄비계(㎡) 설치 및 철거	16m 이하	0.042	-	-
		16m 초과	0.10	-	-
	발받침지선 설치 및 철거	개소	-	0.375	0.250
강재	설치 및 철거	㎡	0.078	-	-
	지선 설치 및 철거	개소	-	0.160	0.250
	철탑 발받침 보호망 설치	개소	-	1.50	2.50

【해 설】

① 보통지구 기준

② 철탑발받침 보호망은 접지공사 불포함

③ 경간은 50~100m 기준이며, 100m 초과시 매 50m이내마다 50%씩 가산하고, 경간 50m미만은 이 품의 80% 적용

④ 철거 80%

2-8-6 가공송전선로 조금차 연선

(단위:1선1조, km당)

구 분	전기공사기사	송전전공	특별인부
가공송전선로 조금차 연선	1.1	14.88	12.69

【해 설】

① 가공송전선로 전선 410㎟ (480㎟)이하, 보통(평탄지)작업 기준

② 기설전선 이용시 철거품 포함하여 기본품의 120%

③ 전선조당 도체수별 할증적용 기준

구 분	다선1조	1회선(3조)	2회선(6조) (동시작업)
복도체 4도체	180% 340%	470% 880%	840% 1,600%

2-9 가공지선 가선

공 종		단위	전기공사기사	송전전공	특별인부
연 선	AWS 200㎟	km	0.34	6.05	2.69
	ACSR120㎟	km	0.30	5.24	2.38
	ACSR 97㎟	km	0.30	5.24	2.38
	ACSR 65㎟	km	0.28	4.38	1.88
긴 선 현 수	AWS 200㎟	기	0.16	0.80	0.32
	ACSR120㎟	기	0.14	0.56	0.28
	ACSR 97㎟	기	0.12	0.46	0.23
	ACSR 65㎟	기	0.09	0.37	0.18
긴 선 내 장	AWS 200㎟	기	0.30	2.98	1.79
	ACSR120㎟	기	0.19	2.12	0.96
	ACSR 97㎟	기	0.18	2.08	0.95
	ACSR 65㎟	기	0.14	1.59	0.72
가공지선 접지선 접속		개	-	0.113	-

【해 설】

① 가공지선 1조, 보통지구 기준

② 2회선 동시 가선은 180%

③ 특수개소는(장경간) 별도 계상

④ 장비(Engine, Winch) 사용료는 별도 계상

⑤ 장력조정품 포함

⑥ 기존 가공지선을 연선와이어로 이용한 가공지선 교체 시 다음과 같이 적용

(가) 가공지선 교체구간에 대해 가공지선 연선품의 135% 적용(연선철거 및 설치 포함)

(나) 가공지선 교체구간내의 철탑에 대해 가공지선 긴선품(현수․내장 각각 기별로 적용)의 150% 적용(긴선철거 및 설치 포함)

(다) 상기 (나)항 작업 시 가공지선 교체구간의 끝단에 위치하여 편측만 긴선 철거 및 긴선작업이 시행되는 철탑(내장장치)의 경우에는 가공지선 긴선품(내장장치)의 75%(편측작업기준)를 적용

⑦ 철거 50%, 재사용 철거 80%

2-10 지중 송전선로 측량

2-10-1 진행기준

(단위:1반 1일)

측량별 지구별	평판 측량	중심선 측 량	종단측량	횡단측량	매설물 조 사
번화지구 보통지구 촌락지구	100ｍ 150ｍ 250ｍ	150ｍ 250ｍ 330ｍ	330ｍ 500ｍ 1,000ｍ	500ｍ 625ｍ 1,000ｍ	500ｍ 800ｍ 1,100ｍ

2-10-2 작업별 인원편성

(단위:인/1반)

직업별	직 급 별	평 판 측 량	중심선 측 량	종 단 측 량	횡 단 측 량	매설물 조 사
외업	전기공사기사 중급기술자(측량) 초급기술자(측량) 측 부 보 통 인 부	- 1 1 2 1	1 1 3 1 1	1 1 2 1 1	- 1 3 1 1	1 - 1 1 1
내업	전기공사기사 중급기술자(측량) 초급기술자(측량) 측 부	- 1 1 2	0.5 0.5 1 -	- - 3 -	- - 3 -	- - 1 -

【해 설】

① 번화지구 : 역주변 번화가 등의 가옥 밀집지역으로서 특히 교통량이 많으며 경우에 따라서는 야간작업을 하지 않으면 측량이 불가능한 지역

② 보통지구 : 가옥이 드물게 서있고 교통량도 비교적 적으며 측량을 기설 도로에 연하여 행할 수 있는 지역

③ 촌락지구 : 촌락의 소도시를 포함한 농지 또는 구릉지역

④ 다음의 작성품 포함

(가) 측량원도 및 트레스 원도 작성품

(나) 시방에 표시된 기타 측량의 측량품

(다) 시방에 표시된 제작물의 제작품

⑤ 지하 매설물의 구조를 파악하기 위하여 굴착을 요할시 별도 계상

2-11 지중 케이블 설치

2-11-1 관로 청소 및 도통시험

(단위:km)

관로내경(㎜)	특고압 케이블전공	보통인부
150 이하	7.28	9.70
300 이하	8.49	12.14
300 초과	9.70	14.56

【해 설】

① 동일 장소에서 2공 이상 동시 작업시는 관로 1공당 80%씩 가산

② 관의 재질에 관계없이 공히 적용

③ 시험 결과 불량일 경우 재 도통시험비 별도 계상

④ 맨홀 내 양수작업 및 현장 교통정리원 필요시 별도 계상

2-11-2 Piece Test

(단위:km)

규 격	전기공사 기사	특고압 케이블전공	특별인부	장비사용시간(hr)
				윈치 10톤
1공3선관로	2.42	24.26	24.26	13.92
1공1선관로	1.21	12.14	12.14	14.92

【해 설】

① 154kV OF, XLPE 케이블, 관로식, 윈치장비 사용기준

② 관의 재질에 관계없이 공히 적용

③ 관로청소 및 도통시험은 별도 계상

④ 장비의 제경비는 별도 계상

⑤ 동일 장소의 공수에 관계없이 각 해당품을 공히 적용

⑥ 잡재료비는 노무비의 0.5% 계상

⑦ 맨홀 내 양수작업 및 현장 교통정리원 필요시 별도 계상

2-11-3 지중 케이블 인력 포설

(단위:km)

종 류	규 격(㎟)	전기공사기사	특고압 케이블전공	특별인부
154kV OF 케이블	400 이하	3.46	64.31	66.27
	600 〃	3.68	68.64	70.71
	1200 〃	4.21	78.75	81.13
	2000 〃	4.75	88.10	90.78

【해 설】

① 154kV OF 케이블, Al Sheath 관로식 기준

② Al, Cu 도체 공용

③ 연피 및 강대 개장 케이블은 120%

④ 소운반, 작업준비, 케이블절단, 유압감시조정 및 피복시험품 포함

⑤ 트라프내 110%, 전력구내(공동구 포함,스네이크포설은 별도) 포설 115%, 터널식 전력구(공동구 포함, 스네이크 포설은 별도) 포설은 125%, 직매식 80% (장애물이 없을시)

⑥ 접속품, 터파기, 되메우기, 관로설치, 관로청소 및 도통 시험품 제외

⑦ 단심 케이블을 동일 관로내에서 1공1선 이상 포설시 1선 추가마다 80%씩 가산

⑧ 2공동시 180%, 3공 동시 260%, 4공 동시 340%

⑨ 직매식인 경우 타 매설물 횡단개소 및 커브개소에는 개소당 각 직종별 0.5인 가산

⑩ 잡재료비는 전력구 포설시 노무비의 0.5%, 관로 포설시 노무비의 1% 계상

⑪ XLPE 케이블은 115% 적용

⑫ 1구간 이내인(접속점 과 접속점 사이) 소규모 공사는 150%

⑬ 지세별 할증률 별도 적용, 맨홀 내 양수작업 및 현장 교통정리원 필요시 별도 계상

⑭ 전력구(공동구 포함)에서 케이블을 포설시 작업구(인입구)와 케이블 접속지점이 불일치함에 따라

이중 포설 (실제 포설길이가 증가)될 경우에는 그 중복(실제 증가분)되는 부분은 해당품의 50%

⑮ 행가간 케이블 이동할 경우는 20% (단 크리트,행가 철거 설치 및 스네이크 포설은 별도 적용)

⑯ 2500㎟는 2000㎟의 105%

⑰ 철거 60%, 재사용 철거 110% 단, 드럼감기품 포함

2-11-4 지중 케이블 기계 포설(관로식)

(단위:km)

종 류	도체 규격 (㎟)	단심 1선			윈치사용시간(hr)
		전기공사 기사	특고압 케이블전공	특별인부	10 톤
OF 154kV	400 이하	2.60	45.59	43.88	8.17
	600 〃	2.75	48.31	46.50	8.72
	1200 〃	3.23	53.87	46.27	10.91
	2000 〃	3.54	62.04	59.71	11.19
XLPE 154kV	200 이하	3.07	50.40	48.51	10.15
	400 〃	3.14	53.62	51.61	10.89
	600 〃	3.21	56.84	54.71	11.63
	1200 〃	3.80	63.38	54.44	14.54
	2000 〃	5.05	73.56	68.65	14.92

【해 설】

① 154kV OF, XLPE 케이블, 1공 1선 관로식 기준

② Al, Cu 도체 공용

③ 장비(Winch, Pole Crane, 조합장비 등) 사용기준(장비설치 및 철거품 포함)으로 기계장비의 제경비는 별도 계상

④ 연피 및 강대개장 케이블은 120%

⑤ 소운반, 작업준비, 케이블 절단, 유압감시 조정 및 피복시험품 포함

⑥ 직매식 80%

⑦ 접속품, 터파기, 되메우기, 관로설치, 관로청소, 도통시험 및 관로Piece Test품 제외

⑧ 단심케이블을 동일 관로내에서 1공1선 이상 포설시 1선 추가마다  80%씩 가산

⑨ 2공동시 180%, 3공 260%, 4공 340%

⑩ 잡재료비는 노무비의 1% 계상

⑪ 지세별 할증률 별도 적용, 맨홀 내 양수작업 및 현장 교통정리원 필요시 별도 계상

⑫ 2500㎟는 2000㎟의 105%

⑬ 1구간 이내인(맨홀과 맨홀, 맨홀과 접속점 사이) 소규모 공사는 150% (장비손료 포함, 포설품만 해당)

⑭ 66kV는 80%

⑮ 철거 60%, 재사용 철거 110% 단, 드럼감기품 포함

2-11-5 지중 케이블 기계포설(전력구)

(단위:km)

종류	전압	도체규격 (㎟)	단 심 1 선			Caterpillar 사용시간(hr)
			전기공사 기사	특고압 케이블전공	특별 인부	MC-350	MC-1000
OF 케이블	154kV	400이하	3.49	69.43	68.37	122.45	7.04
		600 〃	3.84	76.04	74.89	134.12	7.70
		1200 〃	4.28	88.01	89.02	136.40	7.83
		2000 〃	4.91	97.64	96.17	138.24	8.27
	345kV	2000 〃	8.44	105.78	105.32	190.62	17.31
XLPE 케이블	154kV	200이하	3.63	74.10	74.10	147.71	8.5
		400 〃	4.05	81.67	81.67	163.27	9.38
		600 〃	4.47	89.24	89.24	178.83	10.26
		1200 〃	5.04	103.90	103.90	181.87	10.44
		2000 〃	5.70	114.87	114.87	184.32	11.03
	345kV	2000 〃	6.38	118.70	118.70	219.23	36.46

【해 설】

① 전력구내(공동구 포함, 스네이크포설은 별도) 케이블 설치 기준

② Al, Cu 도체 공용

③ 장비(Caterpillar, 조합장비 등) 사용기준으로 기계장비의 제경비는 별도 계상(장비,준비,설치 및 철거품 포함).

④ 연피 및 강대개장 케이블은 120%

⑤ 소운반, 작업준비, 케이블 절단, 유압감시 조정 및 피복시험품 포함

⑥ 잡재료비는 노무비의 0.5% 계상

⑦ 345kV XLPE 케이블 포설시 크레인트럭(5톤) 사용시간 37.18hr를 추가 계상

⑧ 1구간 이내인(접속점 과 접속점 사이) 소규모 공사는 150% 적용 (장비손료 포함, 포설품만 해당)

⑨ 지세별 할증률 별도 적용, 맨홀 내 양수작업 및 현장 교통정리원 필요시 별도 계상

⑩ 단심케이블을 동일 전력구내에서 2선 이상 포설시 1선 추가마다 80%씩 가산

⑪ 터널식 전력구(공동구 포함) 포설은 110%

⑫ 작업구(인입구)와 케이블 접속점이 불일치함에 따라 이중 포설될 경우에는 그 중복되는 부분은 해당 품의 50% 적용

⑬ 동일 구간내 관로와 전력구 혼합 구간일 경우 115%

⑭ 345kV OF 케이블은 방재 트러프내 설치기준

⑮ 2500㎟는 2000㎟의 105%

⑯ 66kV는 154kV의 80%

⑰ 철거 60%, 재사용 철거 110% 단, 드럼 감기품 포함

2-11-6 지중 케이블 스네이크 포설

(단위:km)

규 격(㎟)	전기공사기사	특고압케이블전공	특별인부
600	0.54	9.90	9.90
1,200	0.61	11.35	11.35
2,000	0.70	12.67	12.67

【해 설】

① 154kV OF 단심케이블 전력구내 사용기준

② 단심케이블을 동일 전력구내에서 2선 이상 포설시 1선 추가마다 80%씩 가산

③ 66kV는 154kV의 60%, 345kV는 154kV의 120%

④ XLPE 케이블은 115%

⑤ XLPE 2500㎟는 XLPE 2000㎟의 105%

⑥ 맨홀 내 양수작업 및 현장 교통정리원 필요시 별도 계상

2-11-7 작업받침대(써포트 지지형) 설치 및 철거

(단위:㎡)

구 분	규 격	단 위	수 량
강 관	Φ48.6×2.4mm	m	0.87
합 판	900×1800×12t	㎡	0.64
비 계 목	60×60mm	m	1.30
PP 로프	Φ 5	m	4.18
비 계 공	설 치	인	0.03
비 계 공	철 거	인	0.02

【해 설】

① 본 품은 케이블이 양측배열된 전력구에 작업받침대를 설치하는 일반적인 기준이며, 적용대상은 써포트에 강관을 지지할 수 있는 개소에 한하며 편측배열 등에서는 실 설계에 의한 수량을 계상한다.

② 공구손료는 직접노무비의 3%로 계상하며, 소운반비는 포함되어 있다.

③ 소요자재의 손율은 케이블 포설시 실 공기를 고려하여 토목 또는 건축품셈의 해당 손율을 적용한다. 단, PP로프의 손율은 100%로 한다.

④ 수량산출은 전력구 바닥면적 기준임

2-12 OF 케이블 직선접속

(단위:선)

전 압	도체규격 (㎟)	전기 공사 기사	특고압 케이블 전공	특별인부	장비사용시간(hr)
					진 공 펌 프	오 일 정제기	크레인 트럭 (5톤)
154kV	400이하 600 〃 1,200 〃 2,000 〃	2.07 2.24 2.75 2.88	10.59 11.47 12.95 14.71	9.35 10.12 10.96 12.98	4.19	3.26	1.68
345kV	2,000이하	3.37	22.43	18.84	16.76	13.05	6.71

【해 설】

① 연피, 강대개장, Al피 공용

② Al, Cu도체 공용

③ 진공, 급유작업 및 시험품 포함

④ 작업용 가건물을 제외한 소운반 및 준비작업 포함

⑤ 기계경비는 별도 계상

⑥ 절연접속은 106% (절연통 보호장치 설치품 포함)

⑦ 단심케이블 3선 연속 작업시 단심케이블 접속품의 260%

⑧ 지세별 할증률 별도 적용

⑨ 전력구내(공동구 포함) 접속은 115%, 터널식 전력구 (공동구 포함) 접속은 125%

⑩ Link Box 설치시는 조당 10% 적용

⑪ 접속함 재 연공과 진공, 유압조정이 필요한 경우 30%, 동 박스

해체점검은(진공, 유압조정 포함) 50%

⑫ 잡 재료비는 노무비의 2% 계상(345kV의 경우는 노무비의 3.5%)

⑬ 345kV 접속은 전력구내 접속품임(터널식 전력구 접속은 110%)

⑭ 케이블 재사용 해체 철거 80%

2-13 OF 케이블 종단접속

(단위:선)

전 압	도체규격 (㎟)	전기 공사 기사	특고압 케이블전공	특별인부	장비사용시간(hr)
					진공 펌프	오 일 정제기	크레인트럭 (5톤)
154kV	400이하 600 〃 1,200 〃 2,000 〃	2.49 2.66 3.04 3.46	12.46 13.33 15.15 17.31	9.97 10.67 12.12 13.85	3.68	2.18	1.22
345kV	2,000 〃	3.84	23.08	19.23	14.7	8.74	4.88

【해 설】

① 연피, 강대개장, Al피 공용

② Al 및 Cu 도체 공용

③ 작업용 비계 및 작업용 가건물을 제외한 소운반 및 준비 작업 포함.

④ PT 및 급유관 설치품 별도 계상

⑤ Link Box 설치시는 조당 10% 적용

⑥ 진공, 급유작업 및 시험품 포함

⑦ 단심케이블 3선 연속작업시 단심케이블 접속품의 260%

⑧ 접속함 재 연공할 경우(진공,유압조정 포함) 50%

⑨ 기계경비 별도 계상

⑩ 가스중 종단 접속함 설치 기준이며 기중 종단함 설치는 140%

⑪ 잡재료비는 노무비의 2% 계상 (345kV의 경우는 노무비의 3.5%)

⑫ 케이블 재사용 해체 철거 80%

2-14 OF 케이블 유지접속

(단위:선)

전압별	도체규격 (㎟)	전기 공사 기사	특고압 케이블전공	특별 인부	장비사용시간(hr)
					진공 펌프	오일 정제기	크레인트럭 (5톤)
154kV	400이하 600 〃 1,200 〃 2,000 〃	2.69 3.08 3.84 4.23	13.47 15.38 19.23 21.15	10.77 12.31 15.39 16.92	4.65	3.85	2.44
345kV	2,000 〃	5.13	32.55	21.10	18.58	15.41	9.77

【해 설】

① 연피, 강대개장, Al피 공용

② Al, Cu 도체 공용

③ 진공, 급유작업 및 시험품 포함

④ 작업용 가건물을 제외한 소운반 및 준비작업 포함

⑤ 기계경비 별도 계상

⑥ PT 및 급유관 설치품 제외

⑦ 유지 절연접속설치는 106% (절연통 보호장치 설치 포함)

⑧ 단심케이블 3선 연속작업시 단심케이블 접속품의 260%

⑨ Link Box 설치시는 조당 10% 적용

⑩ 지세별 할증률 별도 적용

⑪ 전력구내(공동구 포함) 접속은 115%, 터널식 전력구 (공동구 포함) 접속은 125% 적용

⑫ 접속함 재 연공과 진공, 유압조정이 필요한 경우 30%, 동 박스 해체 점검은(진공,유압조정 포함) 50%

⑬ 잡재료비는 노무비의 2% 계상 (345kV의 경우는 노무비의 3.5%)

⑭ 345kV 접속은 전력구내 접속품임 (터널식 전력구 접속은 110%)

⑮ 케이블 재사용 해체 철거 80%

2-15 지중 XLPE 케이블 직선접속

(단위:선)

구 분	규 격	전기공사 기사	특고압 케이블전공	특별 인부	장비사용시간(hr)
					테이핑기		가류가마
154kV XLPE 케이블	400㎟이하	4.67	23.42	9.39	4.27		3.81
	600㎟ 〃	4.97	25.00	10.03	4.56		4.07
	1200㎟ 〃	5.77	28.85	11.54	4.78		4.25
	2000㎟ 〃	6.92	31.15	13.85	4.99		4.82
345kV XLPE 케이블	2000㎟이하	3.85	23.08	15.39	항온 항습기	SRC 삽입기	크레인트럭 (5톤)
					13.54	4.27	11.37

【해 설】

① 연피, 강대개장, Al피 공용

② Al 및 Cu 도체 공용

③ 작업용 가건물을 제외한 소운반 및 준비작업 포함

④ 기계경비는 별도 계상

⑤ 절연접속은 106% (절연통 보호장치 설치품 포함)

⑥ 단심케이블을 동일 장소(맨홀내)에서 연속 2선 이상 직선 접속시는 1선 추가마다 80%씩 가산

⑦ 지세별 할증률 별도 적용, 맨홀 내 양수작업 및 현장 교통정리원 필요시 별도 계상

⑧ Link Box 설치시는 조당 10% 적용

⑨ 동 박스 해체 점검은 20%

⑩ 66kV는 154kV의 70%

⑪ 2500㎟는 2000㎟의 105%

⑫ 전력구내(공동구 포함) 접속은 115%, 터널식 전력구(공동구 포함) 접속은 125%

⑬ 345kV 접속은 전력구내 P.J 접속품이며 터널식 전력구내 작업은 110%

⑭ 잡재료비는 노무비의 2.5% 계상 (345kV의 경우는 노무비의 5.0%)

⑮ 케이블 재사용 해체 철거 50%

2-15-1 지중 XLPE 케이블 조립식 접속

(단위:선)

종 류	도 체 규 격 (㎟)	전기 공사 기사	특 고 압 케이블전공	특별 인부	장비사용시간(hr)
					PMJ삽입기	크레인트럭 (5톤)
154kV XLPE 케이블	200이하	2.40	15.98	10.53	2.96	7.26
	400이하	2.46	16.37	10.78	2.97
	600이하	2.52	16.77	11.04	2.99
	1,200이하	2.70	17.94	11.81	3.04
	2,000이하	2.94	19.51	12.83	3.10
	2,500이하	3.09	20.49	13.47	3.14

【해 설】

① 연피, 강대개장, Al피 공용

② Al 및 Cu 도체 공용

③ 작업용 가건물을 제외한 소운반 및 준비작업 포함

④ 기계경비는 별도 계상

⑤ 절연접속은 106% (절연통 보호장치 설치품 포함)

⑥ 단심케이블을 동일 장소(맨홀내)에서 연속 2선 이상 직선 접속시는 1선 추가마다 80%씩 가산

⑦ 지세별 할증률 별도 적용

⑧ 동박스 해체점검은 20%

⑨ 전력구내(공동구 포함) 접속은 115%, 터널식 전력구(공동구 포함) 접속은 125%

⑩ 잡재료비는 직접노무비의 5% 계상

⑪ 케이블 재사용 해체 철거 50%

2-16 지중 XLPE 케이블 종단접속

(단위:선)

구 분	도 체 규 격	전기공사 기사	특고압 케이블전공	특별인부	장비사용시간(hr)
					항온 항습기	크레인트럭 (5톤)
154kV XLPE케이블	200㎟ 이하	1.87	19.17	11.34	-	-
	400㎟ 〃	2.09	20.58	12.21	-	-
	600㎟ 〃	2.31	21.99	13.08	-	-
	1200㎟ 〃	2.86	25.74	17.17	-	-
	2000㎟ 〃	3.21	28.85	19.23	-	-
345kV XLPE케이블	2000㎟ 〃	3.39	30.50	20.34	10.62	3.67

【해 설】

① 연피, 강대개장, Al피 공용

② Al 및 Cu 도체 공용

③ 소운반 및 준비작업 포함

④ 기계경비는 별도 계상

⑤ Link Box 설치시는 조당 10% 적용

⑥ 단심케이블을 동일장소에서 연속 2선 이상 종단 접속시는 1선 추가마다 80%씩 가산

⑦ 가스중종단 접속함 설치 기준이며 기중종단함 설치는 140%

⑧ 잡재료비는 노무비의 2.5% 계상 (345kV의 경우는 노무비의 5%)

⑨ 66kV는 154kV의 70%

⑩ 2500㎟는 2000㎟의 105%

⑪ 케이블 재사용 해체 철거 50%

2-17 OF 케이블 급유장치 설치

구 분		단 위	전기 공사 기사	특고압 케이블전공	배관공	보통인부
급 유 탱 크 설 치 급 유 관 설 치 밸브판넬 및 경보장치 준공 급유 조정(154kV) 준공 급유 조정(345kV)		ton ｍ 조 급유구간 급유구간	- - - - 1.10	2.12 - 3.96 1.63 2.21	- 0.19 - - -	- - 1.58 0.82 1.10
경보 회로용 차폐 제어 케 이 블	4C-3.5㎟	m	-	0.036	-	-
	7C-3.5㎟	m	-	0.052	-	-
	5C-5.5㎟	m	-	0.048	-	-
	7C-5.5㎟	m	-	0.060	-	-

【해 설】

① 급유탱크 설치는 지상작업 기준

② 지중설치 및 맨홀내 설치시는 150%

③ 터파기 및 되메우기가 필요할 때는 별도 계상

④ 급유구간이란 ‘유지접속에서 유지접속 사이’ 또는 ‘케이블헤드에서 유지접속 사이’를 말함

⑤ 경보장치의 케이블전공은 저압 케이블전공이며 쉴드케이블 할증포함

2-18 케이블 금구류 취부

품 명	규 격	단위	특고압 케이블전공	보통인부	비 고
써포트설치	3ｍ 이하 3ｍ 초과	개개	0.019 0.032	0.019 0.032
씰링가스켓	100㎜ 이하 200㎜ 이하 200㎜ 초과	개개개	0.024 0.026 0.032	0.12 0.12 0.13	한 장소에 매 1열 추가마다 80% 증
삽입형관로구 방수장치	200㎜ 이하	개	0.132	0.132	한 장소에 매 1개 추가마다 80% 가산
맨홀커버	1500㎜ 이하	개	0.36	0.36	겉, 속 맨홀커버 포함
행거취부		개	0.01	0.01
ㅁ형행거취부		개	0.012	0.012	345kV용
후 크		개	0.095	0.095
물 받 이		개	0.095	0.095
발판볼트		개	0.024	0.024
앙카볼트		개	0.039	-
크리트설치		개	0.020	0.020	상하 고정기준, 하부 받침은 50%
행거 안전캡		100개	0.125	0.125

【해 설】

① 전력구 장비 반입구로부터 운반거리가(직선거리) 100m 초과시 소운반비 별도 적용

② 철거는 50%

2-19 케이블 준공시험

구 분	단 위	전기공사 기사	특고압 케이블전공	비 고
피복 절연내력시험	크로스본드 1 구간	-	2.17	전압에 관계 없이 적용
유류 저항 시험	급유 구간	-	1.96	전압에 관계 없이 적용
가스 정수 시험	급유 구간	-	3.92	전압에 관계 없이 적용
154kV 절연내력시험	전구간 (회선)	1.08	4.33
345kV 절연내력시험	전구간 (회선)	1.67	5.83

【해 설】

① 3선 시행기준

② 절연내력 시험에 필요한 Test Bushing 설치시는 40% 가산

③ OF, XLPE 공용 (이 품의 해당품목 적용)

2-20 애자 청소 및 보수공사

2-20-1 사선 현수애자 청소

(단위:100개)

규 격	송전전공	보통인부
765kV 345kV 154kV 66kV	1.20 0.92 0.69 0.60	1.20 0.92 0.69 0.60

【해 설】

① 보통지구 기준

② 송전선로의 주상(탑상) 손닦기 기준

③ 내무애자는 110%

④ 발췌 손닦기는 170%

⑤ 2연 및 3연은 각각 80%, 70%

⑥ 2회선 동시, 3회선 동시, 4회선 이상 동시 작업시는 각각 90%, 80%, 70%를 적용

⑦ 활선 주수청소기 사용시는 70%, 활선 주수 브러시 청소기 사용시는 60%

⑧ 세정수 운반 별도 계상

2-20-2 활선애자 청소

종 별	단 위	규 격	송전활선전공	보통인부
현수애자	100개	345kV 154kV 66kV	0.965 0.543 0.621	1.157 0.625 0.828
붓 싱	개	345kV 154kV 66kV	0.056 0.028 0.014	0.104 0.056 0.043

【해 설】

① 보통지구 기준

② 활선주수애자 청소기 사용기준, 활선주수브러시애자 청소기 사용시는 70%

③ 2연 및 3연은 각각 80%, 70% 적용(변전소 구내 제외)

④ 2회선 동시, 3회선 동시 및 4회선 이상 동시 작업시는 각각 90%, 80%, 70% (변전소 구내 제외)

⑤ 발․변전소 구내의 현수애자작업은 70% 적용 (단, 154kV 현수애자작업은 애자 100개당 송전활선전공 0.21, 보통인부 0.3)

⑥ 내무애자는 110%

⑦ 피뢰기는 붓싱품적용, 지지애자는 붓싱의 110% 적용

⑧ 변전소 구내의 154kV 지지애자 작업은 애자 1개당 송전활선전공 0.014인, 보통인부 0.025인, 66kV는 154kV의 80% 적용

⑨ 발․변전소 구내의 작업은 발․변전 설비에 대해 적용 (구내의 철탑 등 송전용 지지물 작업은 발․변전소 구내의 작업으로 적용하지 않음)

2-20-3 활선 현수애자 교체

(단위:연)

규 격	송전활선전공
345kV 154kV 66kV	1.31 0.62 0.32

【해 설】

① 보통지구 현수형 1연 기준

② 애자연 조립 및 청소품 포함

③ 1개 교체시에도 적용

④ 애자연의 형별, 연수별 품은 다음과 같이 적용

연수별 형 별	1연 작업시	2연 작업시
현 수 형 내 장 형	100% 180%	150% 200%

⑤ 변전소 구내작업은 70%

⑥ 발․변전소 구내의 작업은 발․변전 설비에 대해 적용 (구내의 철탑 등 송전용 지지물 작업은 발․변전소 구내의 작업으로 적용하지 않음)

2-20-4 불량애자 검출

규 격	단위	형 식	송전활선전공
345kV이하	개	음향식, 램프식	0.004
154kV	연	전 계 식	0.043
345kV	연	전 계 식	0.077

【해 설】

① 1회선 보통지구 기준

② 불량애자 검출기(음향식,램프식,전계식) 사용 기준

③ 2연 및 4연은 각각 80%, 70% (변전소 구내 제외)

④ 2회선 동시, 3회선 동시 및 4회선 동시 작업시는 각각 90%, 80%, 70%를 적용 (변전소 구내 제외)

⑤ 변전소 구내작업은 70%

⑥ 발․변전소 구내의 작업은 발․변전 설비에 대해 적용 (구내의 철탑 등 송전용 지지물 작업은 발․변전소 구내의 작업으로 적용하지 않음)

2-20-5 보수슬리브 설치

(단위:개소)

선 로 전 압	송 전 전 공	보 통 인 부
765kV	3.00	1.20
345kV	1.91	0.70
154kV	1.84	0.57
66kV	1.30	0.39

【해 설】

① 보통지구 기준

② 보수슬리브 설치를 위해 전선 인상, 인하 필요시 해당품은 별도 적용

③ 직선슬리브는 본 품의 120%, 단 직선슬리브 설치를 위해 전선인상, 인하 필요시 인상, 인하품 별도 가산

2-21 송전선로 클램프 조임 작업

2-21-1 사선 클램프 조임

(단위:개)

규 격	송전전공
765kV 345kV 154kV 66kV	0.067 0.050 0.045 0.027

【해 설】

①  기존 압축인류클램프, 내장클램프, 현수클램프의 볼트조이기에 적용하며 보통지구 기준

② 내장형 기준, 현수형은 80%

③ 2회선 동시, 3회선 동시 및 4회선 동시 작업시는 각각 90%, 80%, 70%

④ 클램프 볼트교체 또는 분해청소는 이 품의 300% 적용

2-21-2 활선 클램프 조임

(단위:개)

규 격	송전활선전공
345kV 154kV 66kV	0.18 0.12 0.08

【해 설】

① 보통지구 기준

② 송전선로의 내장형 기준, 현수형은 80%

③ 2회선 동시, 3회선 동시 및 4회선 동시 작업시는 각각 90%, 80%, 70% 적용

④ 전선 접속 과열개소 활선 바이패스 작업은 200% 적용

2-22 철탑 볼트 조이기

(단위:톤)

구 분	송 전 전 공
철탑볼트 조이기 볼트풀림방지너트 설치	0.13 0.13

【해 설】

① 보통지구 기준

② 기존 철탑에 볼트조이기 및 볼트풀림방지너트 설치만 할 경우 적용

③ 단위 톤은 철탑주재 및 부재의 총 중량

④ 철탑 볼트 교체는 개당 송전전공 0.02인 적용

2-23 접지 설비

2-23-1 접지저항 측정

(단위:기)

송 전 전 공	보 통 인 부
0.11	0.11

【해 설】

① 보통지구 기준

② 송전선로의 철탑(철주), 전압 구분없이, 정상 또는 과도 접지저항측정 기준

③ 동일장소에서 정상 및 과도접지저항을 동시 측정시는 130%

④ 굴착, 되메우기, 잔토처리를 하여야 할 경우는 별도 계상

2-23-2 접지공사

공 종	단 위	송전전공	특별인부	보통인부
굴착 및 되메우기	㎥	-	-	0.44
접지선(38㎟)매설	100m	0.56	-	-
침상접지봉매설	개	0.06	0.05	-
접속 및 단자처리	개	0.014	-	-
도전성콘크리트타설	㎥	-	0.80	-

【해 설】

① 보통지구 기준

② 굴착 및 되메우기는 토질 구분없이 일괄 적용

③ 매설지선 정비도 적용

④ 접지저항 측정 포함

2-24 철탑 보강

(단위:톤)

전 압	전기공사기사	송전전공	특별인부
345kV	0.89	4.41	4.41
154kV	1.30	6.52	6.52

【해 설】

① 장력이 걸려 있는 기존 철탑에서 Butt (Lap) Joint부분의 Cover Plate를 철거하고 Stitch Angle (Post, Brace)을 설치하는 작업.

② 철탑형별 및 회선별 제한없이 적용

③ 보강할 부분 본조임 포함(기타부분 본조임 필요시는 별도 계상)

④ 볼트 풀림 방지 너트 설치시 톤당 송전전공 0.12인 가산

⑤ 가설비는 별도 계상

⑥ 강재 현장가공시 구멍뚫기품 (Hand drill 사용)

가. 지상작업시 개당 송전전공 0.018인

나. 주상작업시 Φ18mm이하 개당 송전전공 0.03인

다. 주상작업시 Φ18mm초과 개당 송전전공 0.06인

⑦ 철거는 50%, 재사용 철거 80%

2-25 송전선로 지장수목 가지치기작업

(단위:km)

선 로 전 압	송전전공	보통인부
765kV	0.10	0.10
345kV	0.35	0.17
154kV	0.50	0.26
66kV	0.32	0.17

【해 설】

①  수목가지치기란 가공선로에 근접한 수목을 가지치기 및 벌채등을 하여 적정한 이격을 유지시키는 작업 기준.

②  연간 책임정비기준으로 지세별 할증 포함. 연간 책임정비기준이 아닌 개별 지장수목 벌채는 “4-76 수목가지치기작업”을 적용하고 배전전공은 송전전공으로 적용

③ 작업후 뒷정리 포함

④ 뒷정리후 적상․적하 및 운반에 따른 비용은 별도 계상

⑤ 폐기물 처리비용 별도 계상

⑥ 활선근접작업에 따른 위험할증률 별도 계상

2-26 이도 및 장력조정

(단위:기)

공종․규격			전기공사기사	송전전공	특별인부
전력선 긴선	현수 장치	480㎟ 6복도체 현수	0.56	9.07	3.40
		480㎟ 4복도체	0.48	5.27	3.19
		480㎟ 복도체	0.47	4.63	2.55
		410㎟ 복도체	0.46	4.35	2.40
		410㎟ 단도체	0.38	2.77	1.60
		330㎟ 복도체	0.45	3.70	2.31
		330㎟ 단도체	0.37	2.68	1.54
		160㎟ 단도체 이하	0.35	2.43	1.05
	내장 장치	480㎟ 6복도체 양긴선 내장	3.47	69.44	24.30
		480㎟ 6복도체 부럭통과 내장	2.32	53.24	16.20
		480㎟ 4복도체	1.74	39.93	13.88
		480㎟ 복도체	1.60	23.96	9.58
		410㎟ 복도체	1.44	23.68	8.61
		410㎟ 단도체	0.69	15.28	5.56
		330㎟ 복도체	1.39	22.92	8.33
		330㎟ 단도체 이하	0.57	14.75	4.54
		160㎟ 단도체 이하	0.52	10.42	3.13
가공 지선 긴선	현수 장치	AWS 200㎟	0.16	0.80	0.32
		ACSR 120㎟	0.14	0.56	0.28
		ACSR 97㎟	0.12	0.46	0.23
		ACSR 65㎟ 이하	0.09	0.37	0.18
	내장 장치	AWS 200㎟	0.30	2.98	1.79
		ACSR 120㎟	0.19	2.12	0.96
		ACSR 97㎟	0.18	2.08	0.95
		ACSR 65㎟ 이하	0.14	1.59	0.72
가공 지선	가공지선 접지선 접속(개당)		-	0.113	-

【해 설】

① 기존 송전선로에서 연선작업 없이 긴선 관련 (긴선 철거 및 설치) 작업이 시행되는 공종에 작업시행 철탑을 기준으로 적용

② 금구류(애자) 설치, 교체, 증결, 이도(장력)조정 작업시

가. 내장장치 작업 시 압축작업이 수반되는 경우 (내장크람프 사용 포함) 긴선(내장애자)의 75% (편측작업 기준) 적용

나.  내장장치 작업 시 압축작업이 미수반되는 경우 (이도조정세트에 의한 이도조정 포함) 긴선 (내장장치)의 30% (편측작업 기준) 적용

다. ‘가, 나’의 작업 시 전선길이 변경이 있어 내장 - 내장간 작업구간내의 현수크람프 취부 위치 변경 작업 병행 시 작업시행 철탑에 대해 긴선(현수장치)의 150% 적용

라. 현수장치 작업 시 긴선(현수애자)의 100% 적용(철거작업 포함)

③ 가공지선 인하인상 작업 시 내장장치는 긴선 (내장 장치)의 45% (편측작업 기준) 적용, 작업 구간내의 현수장치는 긴선(현수장치)의 150% 적용

④ 철탑교체, 계탑, 신설, 가선로 등으로 철탑(선로)간 전선 공중 이동 작업시

가. 압축작업이 수반되는 경우(내장크람프 사용 포함) 내장장치는 긴선(내장장치)의 75% (편측작업 기준)적용, 작업구간내의 현수장치 작업은 긴선(현수장치)의 150% 적용

나. 압축작업이 미수반되는 경우 내장장치는 긴선 (내장장치)의 45% (편측 작업 기준) 적용, 작업구간 내의 현수장치 작업은 긴선(현수장치)의 150% 적용

다. 가선로 등 선로간 이설시‘가, 나’의 작업 은 1회 이동 기준

⑤ 전력선 1회선(3선), 가공지선 1선, 수직배열, 평탄지기준

가. 수평배열 120%

나. 2회선 동시가선은 180%, 3회선 260%, 4회선 340%, 6회선 500%

⑥ 1회선 중 일부 소도체만 작업할 경우 작업대상 소도체수를 1회선당 소도체수로 나눈 비율 적용. 단, 최소 공종․규격보다 공량이 적을 경우 최소 공종(160㎟) 공량 적용

⑦ 애자련 및 철물류는 별도 계상

⑧ 애자금구류 낱개 취부, 철거, 교체품 포함 (아킹혼, 링 취부, 교체 포함)

⑨ 장비(Engine, Winch) 사용료는 별도 계상

2-27 철탑 도장

2-27-1 형강(앵글형)철탑

(단위:㎡)

공 종	규 격	도장공	보통인부
항공장애표시도장(5/9상부)	2회, 외측면 도장	0.132	0.006
항공장애 표시도장(전장)	2회, 외측면 도장	0.115	0.005
철탑부식방지도장(전면)	2회, 전 면 도 장	0.115	0.005
환경친화철탑도장(전면)	2회, 전 면 도 장	0.115	0.005
녹막이 처리	1회, 전 면 도 장	0.032	0.005

【해 설】

① 보통지구 기준, 위험 할증율(고소작업) 포함

② 녹막이 처리는 바탕 만들기와 녹막이 페인트칠 포함 (필요시 적용)

2-27-2 강관(Pipe Type) 철탑

(단위:㎡)

공 종	규 격	도장공	보통인부
항공장애표시도장 (5/9상부)	2회, 도장	0.083	0.009
항공장애 표시도장	2회, 도장	0.072	0.008
철탑부식방지도장	2회, 도장	0.072	0.008
환경친화철탑도장	2회, 도장	0.072	0.008
녹 막 이 처 리	1회, 도장	0.022	0.005

【해 설】

① 보통지구 기준, 위험 할증율(고소작업) 포함

② 녹막이 처리는 바탕 만들기와 녹막이 페인트칠 포함 (필요시 적용)

2-28 부속설비 설치

2-28-1 철탑 부착물 설치

공 종	단위	송전전공	특별인부
항공장애표시등 설치	조	1.96	0.49
항공장애표시등 점검	조	0.33	-
항공순시번호찰 설치	매	0.25	-
항공장애 표시구 설치	개	0.35	0.17
철탑 표시찰 설치	매	0.053	-
낙뢰 표시기 설치	조	0.1	-
임시 항공장애표시등 설치 및 철거	조	0.21	-

【해 설】

① 보통지구 기준

② 철탑 표시찰은 기입만 할 경우 0.04인 계상

③ 항공장애표시등 설치 및 점검은 다음에 따름

(가) 교류전원식 항공장애표시등(2등용) 설치 기준

(나) 등기구 조작함 케이블 포설품 포함, 전압 구분없이 적용

(다) 항공장애표시등 교체시는 설치품의 125%, 케이블교체시는 50%

(라) 등기구 또는 조작함 교체시는 설치품의 30%

(마) 주야간에 원거리에서 등구 동작상태 확인은 점검품의 5%

(바) 항공장애표시등 전구 교체품은 항공장애표시등 점검품의 50%

(사) 태양 전지식은 이 품(교류전원식)의 130%

(아) 1등용은 90%, 3등용은 115%, 4등용은 130%

(자) 태양전지(집광판) 교체품은 태양전지식 설치품의 30%

(차) 축전지 교체품은 개당 송전전공 0.2인 (765kV는 0.4인) 적용

④ 아마롯드 취부용 항공장애 표시구는 설치품의 150%

⑤ 각종 표시찰 부착을 위한 ㄱ형강 앵글 설치 품(구멍가공품 포함)

- 1m 이하는 송전전공 0.05, 보통인부 0.05인

- 2m 이하는 송전전공 0.06, 보통인부 0.06인

- 평강은 ㄱ형강의 80% 적용

⑥ 철거 50%, 재사용 철거 100%

2-28-2 아킹혼 설치

(단위:상)

공 종	규 격	송전전공
현수장치	154kV	0.12
내장장치	154kV	0.16

【해 설】

① 보통지구 기준이며, 내장장치는 편측 1상 기준

② 기설선로에서 아킹혼 취부용 금구류가 설치된 개소에서 아킹혼 추가 설치시 적용하며, 별도 금구류 설치가 필요한 경우 “2-26  이도 및 장력 조정” 해설에 따라 별도 계상)

③ 철거는 50% (재사용 철거 80%)

2-28-3 상간스페이서 설치

공 종	단위	송전전공	특별인부
154kV 단도체	개	1.68	0.72
154kV 복도체	개	2.02	0.77

【해 설】

① 보통지구 기준

② 상간스페이서용 아마롯드 취부 포함

③ 철거는 80%

2-28-4 지선 설치

공 종	단위	송전전공	보통인부	일반기계운전사
지선 설치	조	0.33	-	-
지선기초 설치 (인력)	개소	-	3.50	-
지선기초 설치 (기계)	개소	-	-	0.63

【해 설】

① 보통지구 기준

② 기설 송전용 지지물(철탑, 철주등)의 강도보강을 위해 설치하는 1단 지선 설치기준

③ 2단 지선은 150%, 3단 지선은 200%(2, 3단 지선은 동일한 지선 기초에 다수의 지선이 연결된 경우를 의미)

④ 지선기초 설치에는 근가 설치 포함

⑤ 기계화 시공시 장비사용료 별도 계상

⑥ 지선 철거는 지선 설치품의 30%

⑦ 지선 기초철거는 지선 기초설치 품의 100%

2-28-5 철탑피뢰기 설치

공 종	단위	송전전공	특별인부
154kV 철탑피뢰기 (현수)	set	0.44	0.22
154kV 철탑피뢰기 (내장)	set	0.40	0.20

【해 설】

① 보통지구 기준

② 철거는 80%

③ 점검은 개당 송전전공 0.03인(정밀점검과 병행시행으로 지세할증 제외)

2-28-6 점퍼선 설치

(단위:조)

규 격	전기공사기사	송전전공	특별인부
480㎟ 6복도체	0.90	5.21	1.83
480㎟ 4복도체	-	1.56	0.62
480㎟ 복도체	-	1.20	0.48
410㎟ 복도체	-	0.99	0.36
410㎟ 단도체	-	0.76	0.28
330㎟ 복도체	-	0.96	0.30
330㎟ 단도체 이하	-	0.74	0.23
160㎟ 단도체 이하	-	0.52	0.16

【해 설】

① 1상분(1조), 보통지구 기준

② 점퍼선 교체와 동일한 상의 긴선 관련 작업없이 기설 송전선로의 점퍼선만 설치(교체)하는 경우 적용

③ 다도체는 점퍼 스페이서 설치 별도 계상

④ 장비(Engine, Winch) 사용료는 별도 계상

⑤ 765kV, 480㎟ 6복도체는 조립식 점퍼장치 사용기준 (점퍼 스페이서 및 부속금구류 설치 포함)

⑥ 점퍼선 교체 없이 점퍼소켓만 별도 압축하는 경우 개당 송전전공 0.08인, 보통인부 0.04인 적용

⑦ 철거 50%, 재사용 철거 80%

2-29 송전선로 순시 및 순시로 정비

2-29-1 선로 순시

(단위:km)

전 압 별	송전전공
765kV	0.870
345kV	0.870
154kV	0.715
66kV	0.638

【해 설】

① 보통지구 2회선 기준

② 1회선 90%, 3회선 110%, 4회선 120%, 5회선 130%, 6회선 140%

③ 보통순시, 예방순시, 특별순시, 고장순시 등에 적용

④ 순시중 즉시 조치할 수 있는 간이정비, 순시로, 철탑부지 및 배수로 정비 포함

2-29-2 철탑부지 및 순시로 정비

구 분 공 종	단위	보통인부
철탑 부지정비	㎡	0.005
선로 순시로 정비	m	0.002
선로 순시로 개설	m	0.020

【해 설】

① 보통지구 기준

② 순시로 정비는 수목 가지치기, 순시로 표시찰 설치등 기존 순시로 정비 기준

③ 절토 및 성토, 잔토처리, 다지기는 별도 계상

2-30 송전설비 점검

2-30-1 철탑 점검

(단위:기)

구 분 공 종	송 전 전 공
	765kV	345kV	154kV	66kV
기 별 점 검	1.179	0.655	0.393	0.327
정 밀 점 검	2.358	1.309	0.786	0.654
특 별 점 검	1.179	0.655	0.393	0.327
초 기 점 점	2.358	1.309	0.786	0.654

【해 설】

① 2회선 보통지구 기준

② 1회선 90%, 3회선 110%, 4회선 120%, 5회선 130%, 6회선 140%

③ 기별점검은 활선상태에서, 정밀점검은 휴전상태에서 시행하는

점검 기준

④ 철탑볼트 조임, 볼트풀림 방지 너트 설치, 전선접속개소 점검, Spacer 및 Damper 점검, 항공장애 등 점검은 별도 계상

⑤ 인수점검은 특별점검의 120%, 인수확인점검은 기별점검에 준함.

⑥ 산지(하천) 철탑부지 점검은 철탑기별 점검품의 50%를 적용하며 회선별 구분없이 적용

⑦ 고배율 망원경을 이용한 전선 및 부착금구류(스페이서, 슬리브, 항공표시구 등)의 지상 육안점검(부적합개소 사진촬영 포함)은 정밀점검의 15% 적용

⑧ 점검중 즉시 조치할 수 있는 간이정비 포함

2-30-2 해상철탑 기초점검

(단위:기)

구 분 공 종		고급기술자	중급기술자	중급기능사
강구조물	육안점검	0.033	0.167	0.333
	전위측정	0.133	0.667	1.333
	양극조사	0.400	2.000	4.000
콘크리트 구조물	육안점검	0.033	0.167	0.333
	비파괴강도, 초음파	0.033	0.167	0.333
해상축도	육안점검	0.033	0.167	0.333
	상대변위측량	0.067	0.333	0.667

【해설】

① 해상철탑 기초 정기점검 시 적용 기준

② 점검준비 및 이동시간 포함, 선박비용 별도 계상

③ 전위측정은 기당 12개소로 수심1m 간격으로 시행하는 기준

④ 비파괴강도, 초음파 측정은 기당 1개소 시행 기준

⑤ 기초 예방점검은 강구조물의 육안점검, 전위측정, 콘크리트 구조물의 육안점검, 해상축도의 육안점검, 상대변위측량을 적용하며 이 경우 전위측정은 본 품의 25% 적용 (기당 4개소로 수심2m 간격으로 시행하는 기준)

⑥ 본 품에 적용된 기술자는 엔지니어링산업진흥법상(건설 및 기타)의 기술자임

2-30-3 Spacer(Damper) 점검

(단위:개)

구 분		송전전공	특별인부
Spacer	2도체	0.047	0.047
Spacer-Damper	4도체	0.063	0.021
	6도체	0.107	0.036

【해 설】

① 보통지구 기준

② Spacer(Damper)의 점검, 볼트조임, 불량부품교체, 불량분 교체품 및 이동중 전선점검 포함 (육안점검 및 토크 체크만 하는 경우 70%)

③ 2도체는 통과/분리형 Spacer-Car, 4도체 및 6도체는 Spacer Ring Rope 사용기준

④ Jumper Spacer(765kV 점퍼장치의 각종 Spacer 포함)는 30%

2-30-4 전선 접속개소 점검

구 분		단위	송 전 전 공
			765kV	345kV	154kV	66kV
과열 측정	압축인류크램프	기	0.250	0.143	0.104	0.074
	직선압축슬리브	개소	0.020	0.010	0.008	0.007
편심 측정	직선압축슬리브	개소	0.104	0.064	0.046	-

【해 설】

① 보통지구 기준

② 압축인류크램프의 과열측정은 2회선 기준. 1회선 90%, 3회선 110%, 4회선 120%, 5회선 130%, 6회선 140%

③ 과열측정은 적외선열상장비(Thermovision) 사용기준

④ 편심측정은 전선삽입량 측정기를 사용하여 가선상태에서 편심시공 여부 측정기준

가. Spacer 또는 Spacer damper 통과 공량 미포함 (Spacer 또는 Spacer damper 점검과 병행시 적용 공량)

나. Spacer 또는 Spacer damper 점검과 병행하지 않고 편심측정만 시행시, 편심측정 개소당 Spacer 또는 Spacer damper 통과 및 반복 이동작업 공량, 송전전공 765kV 0.033인, 345kV 4도체 0.045인, 345kV 및 154kV 2도체 이하 0.154인 추가 계상

⑤ 66kV 송전선로 편심 측정은 2-26 이도 및 장력 관련공사 해설 ⑨항에 의거 전선의 인하 인상품 적용(별도의 편심측정품 계상 불가)

2-30-5 철탑 변위량 측정

(단위 : 기)

직 종 공 종	송전전공	고급기술자	보통인부
철탑 변위량 측정	0.937	0.937	0.602

【해 설】

① 공간벡터 방식을 활용한 측정기술 기준으로 고저차, 면거리, 대각거리, 기울기, 부재 만곡율 측정과 철탑 정부 이동량 측정 기준임

② 지세는 보통지구 기준으로 지세별 및 지형별 할증률은 선로 경과지의 지세 및 지형에 따라 적용

③ 부재 만곡율 측정은 1개소 기준이며, 5개소 이하는 103%, 10개소 이하는 106%, 10개소 초과시는 110%

(단, 보통인부는 제외)

④ 보통인부는 154kV 이하 기준이며, 345kV는 120%

2-31 지중선로 순시 및 점검

2-31-1 지중선로 순시

(단위:km)

공 종	특고압케이블전공
관로 순시	0.34
전력구 순시	0.77
차량 순시	0.15

【해 설】

① 2인 1조 도보순시 기준

② 예방, 특별, 1차 고장순시(도보)에 적용

③ 2차 고장순시시 맨홀 점검시에는 맨홀점검품 적용

④ 지세별 및 노임의 할증 필요시 별도 계상

⑤ 차량순시의 경우 연료비 및 경비 별도 계상

⑥ 차량 순시는 관로경과지 순시기준 (변전소, C/H설비 순시 제외)

2-31-2 도로 굴착공사 입회

(단위:횟수)

공 종	특고압케이블전공
공사 입회	0.54

【해 설】

① 1인 1회 기준

② 지세별 및 노임 할증 필요시 별도 계상

③ 줄파기 등 입회시 130% 적용

④ 위험 부착물 탈,부착 필요시 110% 적용

2-31-3 접속함 점검

공 종	특고압케이블전공
접속함 점검	0.29

【해 설】

① 전력구내 접속함 3상 1개소 점검 기준

② 동일장소 회선 증가시 2회선 180%, 3회선 260%, 4회선 340% 적용

③ 장비손료 별도 계상

2-31-4 접속함 부분방전 측정

(단위:개소)

구 분	전기공사기사	특고압케이블전공	특별인부
박전극방식	1.00	1.50	0.50
기타 방식	0.46	0.69	0.46

【해 설】

① 박전극 방식 부분방전 측정품은 직선접속 I.J 기준

② EB-A, EB-G의 경우 120%

③ 동일장소 회선 증가시 2회선 180%, 3회선 260%, 4회선 340% 적용

④ 유해가스 발생시 110%

⑤ 맨홀내 작업은 150%

⑥ 장비손료 별도 계상

⑦ 기사는 전기공사업법에 준함

⑧ 3상 1회선 1개소 측정 기준

⑨ 박전극 방식 N.J 부분방전 측정품은 120%

⑩ 154kV 기준이며 345kV는 110%

⑪ 잡재료비는 노무비의 5% 계상

2-31-5 케이블 방식층 절연저항 측정

(단위:구간)

공 종	전기공사기사	특고압케이블전공
케이블 방식층 절연저항 측정	0.50	3.06

【해 설】

① 154kV 1회선 접속 3개소 1구간 및 전력구 기준

② 맨홀 물푸기에 필요한 양수기 및 작업차 기계경비 별도 계상

③ 맨홀내에서 오물제거 필요시 오물의 운반, 처리는 별도 계상

④ 345kV는 120%

⑤ 맨홀내 점검시 지세별 및 노임의 할증 필요시 별도 계상

⑥ 관로일 경우 특별인부 1.93인 추가

2-31-6 절연유 채취(열화측정)

(단위:개소)

공 종	특고압케이블전공
절연유 채취(열화측정)	0.89

【해 설】

① 변전소 및 전력구내 절연유 채취 기준

② 3상 1개소 기준

③ 맨홀내부 측정시는 150%

④ 절연유 분석비는 별도 계상

2-31-7 교량 첨가선로 정비

(단위:30m)

공 종	특고압케이블전공
교량첨가선로 점검	0.66

【해 설】

① 교량 30m 이하 기준

② 교량 30m 초과시는 추가되는 30m마다 이 품의 100%를 별도 가산

③ 복개천은 200%

④ 선박이용 점검시는 선박 이용료, 장비 사용료는 별도 계상

⑤ 발받침  필요시 소요 비용 별도 계상

⑥ 필요시 위험 할증 별도 계상

2-31-8 OF케이블 급유장치 점검

(단위:개소)

공 종	전기공사기사	특고압케이블전공	특별인부
OF케이블 급유장치 점검	0.18	0.66	0.33

【해 설】

① 변전소 구내 및 전력구(공동구 포함) 1 급유구간 기준

② 절연저항 측정 포함, 경보회로 점검 포함

③ 맨홀내 점검은 150%

④ 지세별 및 노임의 할증 필요시 별도 계상

⑤ 345kV인 경우 150%

⑥ 유해가스 발생개소는 110%

⑦ 소모 잡재료(청소용 넝마, 마대 등)는 별도 계상

2-31-9 접속개소 점검

(단위:개소)

공 종	송전전공	특별인부
접속개소 점검	0.94	0.47

【해 설】

① 철탑상부 154kV 케이블헤드(Platform Type) 점검 기준

② C/H, LA 동시작업 3상 1회선 기준

③ 옥외S/S 인출C/H 및 철구C/H는 50%

④ 과열개소 점검은 20%

⑤ 345kV는 120%, 66kV는 70%

2-31-10 피뢰기 및 C/H 점검

(단위:개소)

공 종	전기공사기사	변전전공	특별인부
피뢰기 및 C/H 점검	0.88	1.67	1.67

【해 설】

① 철탑상부 154kV 케이블헤드(Platform Type)점검 기준

② C/H, LA 동시작업 3상 1회선 기준

③ Doble Test 포함

④ 옥외S/S 인출C/H 및 철구C/H는 50%

⑤ 345kV는 120%, 66kV는 70%

2-31-11 전력구 점검

(단위:km)

공 종	전기공사기사	특고압케이블전공
전력구 점검	0.25	1.33

【해 설】

① 접속함을 제외한 154kV이하 전력구 점검 기준

② 345kV 전력구는 120%

③ 필요시 위험 할증 별도 계상

2-31-12 맨홀 점검

(단위:개소)

공 종	특고압케이블전공	특별인부	보통인부
맨홀점검	0.56	0.56	2.25

【해 설】

① 지중송전선로 맨홀내부 배수후 내부설비 점검 및 맨홀내부 청소 기준

② 맨홀내에서 제거된 오물의 운반, 처리 별도 계상

③ 양수기 및 작업차 기계경비 별도 계상

④ 유해가스 발생개소는 110%

⑤ 소모 잡재료(청소용 넝마, 마대, 배터리 등)는 별도 계상

⑥ 열상감지기 병행 측정시 접속개소(3선)당 5% 별도 계상

⑦ 지세별 및 노임의 할증 필요시 별도 계상

⑧ 2회선 기준이며 1회선 증가마다 10%씩 가산

⑨ 345kV는 120%

2-32 지중송전설비 정비

2-32-1 OF케이블 절연유 교체

(단위:급유구간)

공 종	전기공사기사	특고압 케이블전공	보통인부
OF케이블 절연유 교체	1.6	4.8	6.4

【해 설】

① 전력구내 1선 작업 기준

② 동일 전력구내에서 2선 이상 작업시 1선 추가마다 80%씩 가산

(2회선 180%, 3회선 260% 적용)

③ 소모 잡재료비(청소용 넝마, 마대 등)는 별도 계상

④ 지세별 및 노임의 할증 필요시 별도 계상

⑤ 준공급유조정은 별도 계상

⑥ 맨홀내 작업은 150% (물푸기 및 청소 포함)

⑦ 변전소 구내 급유구간(유지접속함 ~ 종단접속함)은 50%

2-32-2 절연통 보호장치 설치

(단위:개)

구 분	전기공사기사	특고압케이블전공	특별인부
절연통보호장치 설치	0.04	0.22	0.19

【해 설】

① 한 장소에 매 1개 추가마다 80% 가산

② 철거 50%, 재사용 철거 80% 적용

③ 전력구내 소운반 포함

2-33 전력구 부속설비 점검 및 정비

2-33-1 배수펌프 점검

(단위:대)

공 종	내선전공	기계설비공
배수펌프 점검	0.62	0.44

【해 설】

① 전력구(공동구 포함)내 배수펌프 점검 기준 (조작반 점검, 밸브 및 배수관 점검, 절연저항 측정 포함)

② 전력구(공동구 포함)내 제거된 오물의 운반, 처리 별도 계상

③ 유해가스 발생개소는 110%

④ 소모 잡재료(청소용 넝마, 마대 등)는 별도 계상

⑤ 지세별 및 노임의 할증 필요시 별도 계상

⑥ 배수 펌프 해체 점검은 설치품의 50% 계상 (소모자재 별도 계상)

2-33-2 송풍기 점검

(단위:대)

공 종	내선전공	기계설비공
송풍기 점검	0.52	0.42

【해 설】

① 전력구(공동구 포함)내 송풍기 점검 기준(해체 및 부품 교환을 수반하지 않는 조작반 점검, 모터 외형 점검, 절연저항 측정품 포함)

② 전력구(공동구 포함)내 제거된 오물의 운반, 처리 별도계상

③ 유해가스 발생개소는 110%

④ 소모 잡재료(청소용 넝마, 마대 등)는 별도 계상

⑤ 지세별 및 노임의 할증 필요시 별도 계상

2-33-3 자동 화재탐지 설비 점검

(단위:구간)

공 종	전기공사기사	특별인부
자동 화재탐지 설비 점검	1.34	1.04

【해 설】

① 전력구(공동구 포함)내 자동화재탐지 설비 정밀 점검 기준

② 전력구(공동구 포함)내 제거된 오물의 운반, 처리 별도 계상

③ 유해가스 발생개소는 110%

④ 소모 잡재료(청소용 넝마, 마대 등)는 별도 계상

⑤ 지세별 및 노임의 할증 필요시 별도 계상

2-33-4 수위감지기 설치

(단위:개)

공 종	계장공
수위감지기 설치	0.18

【해 설】

① 전력구 집수정 설치 기준

② 유해가스 발생개소는 110%

③ 소모 잡재료(청소용 넝마, 마대 등)는 별도 계상

④ 지세별 및 노임의 할증 필요시 별도 계상

⑤ 철거는 40%

2-33-5 전력구 감시시스템 점검

(단위:대)

공 종	광케이블 설치사	통신관련 산업기사	전기공사 산업기사	내선전공
원격소장치(LS)점검	1.1	1.28	1.28	1.45
감시제어반 점검	-	-		0.81
음성통화장치 점검	-	0.18	0.18	0.20
각종 센서점검	-	0.13	0.13	0.20

【해 설】

① 전력구(공동구 포함)내 감시시스템 정밀 점검 기준 (원격소장치  점검 및 시험, 장비 점검, 센서류 점검 등)

② 전력구(공동구 포함)내 제거된 오물의 운반, 처리 별도 계상

③ 유해가스 발생개소는 110%

④ 지세별 및 노임의 할증 필요시 별도 계상

2-33-6 전력구 청소

공 종	단 위	전기공사기사	보통인부
바닥청소	㎡	-	0.030
케이블 청소	㎡	0.024	0.024
트러프 청소	㎡	-	0.008
토사담기	㎥	-	0.550

【해 설】

① 전력구 물청소 기준

② 벽면청소는 바닥청소의 10%

③ 유해가스 발생개소는 110%

④ 소모 잡재료(청소용 넝마, 마대 등)는 별도 계상

⑤ 지세별 및 노임의 할증 필요시 별도 계상

⑥ 집수정 청소 작업시 흙파기 필요시 ㎥당 보통인부 0.26인 계상

2-34 지중 송전선로 방재시설공사

2-34-1 연소방지재 도료 도포

(단위:㎡)

공 종	특고압케이블전공	도장공	보통인부
연소방지재 도료 도포	0.02	0.08	0.08

【해 설】

① OF 및 XLPE 케이블의 연소를 방지하기 위하여 케이블 표면에 내화용 재료로 도료를 도포하는 작업으로서 2회 도포작업 기준

② 케이블청소, 자재 소운반 및 포장해체 포함

③ 기구손료 및 비계틀(발 받침) 설치는 별도 계상

④ 소모성 재료는 필요에 따라 다음을 표준으로 하여 별도 계상

가. 넝  마 : 0.01㎏

나. 솔벤트 : 0.05Lr

2-34-2 케이블 방재 테이프 감기

(단위:m)

종 별	규 격	특고압케이블전공	특별인부
1 선	OF 600㎟	0.10	0.10
	OF 1200㎟	0.12	0.12
	OF 2000㎟	0.125	0.125
	XLPE 600,1200㎟	0.125	0.125
	XLPE 2000㎟	0.125	0.156
3 선 일괄	OF 600㎟	0.17	0.17
	OF 1200㎟	0.20	0.20
	OF 2000㎟	0.23	0.23
	XLPE 케이블	0.23	0.23

2-34-3 차화판 및 방재 트러프 설치

공 종	단위	전기공사 기사	특고압 케이블전공	특별인부	보통인부
345kV용 방재 트러프	m	0.05	0.25	0.25	-
차 화 판	개	-	0.07	-	0.07

2-34-4 암면, 방재 씰 및 내화보드 설치

공 종	단위	내장공	방수공	내선전공	건축목공
암면 설치	㎡	0.05	-	-	-
방재 씰	ℓ	-	0.30	-	-
내화보드	㎡	-	-	0.88	0.05

【해 설】

① OF 및 XLPE 케이블의 연소를 방지하기 위하여 벽체 관통부 등에 내화용 재료를 설치하는 작업기준

② 자재 소운반 및 포장해체 포함

③ 기구손료 및 비계틀(발받침) 설치는 별도 계상

2-35 광케이블 복합 가공지선(OPGW) 설치

구분	규격		단위	전 기 공사기사	통 신 관련기사	광케이블설치사	통 신 케이블공	통 신 외선공	송전 전공	특별 인부
연선	OPGW 100mm2 이하		km당	0.96	0.86	-	-	0.61	12.54	19.32
				(2.10)	(1.36)	(-)	(-)	(0.77)	(35.65)	(39.98)
긴선	OPGW 100mm2 이하		km당	0.90	0.66	-	-	-	9.60	13.94
접속	준비 및 함체취부		개소당	-	-	1.42	3.43	0.88	-	5.81
	광케이블 코어접속		코어당	-	0.19	0.15	-	-	-	0.28
	시 험	접속전시험 접속후시험 최 종 시 험 광대역폭측정	코어당 〃 〃 〃	- - - -	0.12 0.14 0.25 0.33	0.09 0.07 0.22 0.16	- - - -	- - - -	- - - -	0.31 0.32 0.40 0.25

【해 설】

① 평탄지, 일반공법 및 기설가공지선(철거비 별도) 송전선로의 철탑 상단작업기준임

② 장력조정, 금구류 취부, OPGW 인하작업, 고정크램프 취부 및 통신선(연락용 전화선)가설품 포함

③ 광케이블 시험

㉮ 접속전 시험 : (1) 심전대조       (2) 측정 및 성적서 작성

㉯ 접속후 시험 : (1) 측정 및 촬영   (2) 시험성적서 작성

㉰ 최 종 시 험 : (1) 심선대조       (2) 이상유무(OTDR)

(3) 송․수신 출력 및 전체 손실 측정

(4) 시험성적서 작성

④ 광케이블 코어접속은 융착접속 방법에 의함.

⑤ 본품은 다중 및 단일모드 광케이블 동일 적용

⑥ 철거 50%(가공지선 설치(2-9)의 철거품 적용), 재사용을 위한 철거는 이 품의 80%

⑦ 지세별, 지형별, 위험 할증률은 별도 가산

⑧ 발받침(비계틀)설치개소 별도 가산하며, 장경간(철탑 상호간 거리 600m이상) 개소는 해당품의 25% 가산 적용

⑨ 엔진, 텐쇼너 등 공기구 설치품 포함

⑩ 장비(케이블접속기 및 시험기류, 엔진, 텐쇼너 등) 제경비는 별도 가산

⑪ 기설가공지선이 없는 신설 선로에 적용시는 메신저와이어 포설품 km당 송전전공 8.51(인), 특별인부 3.17(인) 적용

⑫ 메신저와이어 시설을 위한 수목제거는 별도 가산

⑬ 3km이내 및 3km초과 ~ 5km이내 소규모 시설 공사시는 각각 이품의 100% 및 50% 가산 적용

(적용예 : 3.1km일 경우 3km까지는 100%, 3km 초과분인 0.1km는 50% 적용)

⑭ 기설철탑에 설치된 가공지선을 철거할 경우에는 가공지선 설치(2-9)의 철거품을 적용

⑮ 보조활차 가선공법 작업시 연선품은 ( )내 적용(긴선 및 접속은 일반 공법과 동일) 및 ⑧항 장경간 할증 제외

제3장  변전설비공사

제3장 변전설비공사

Ⅰ. 변전설비 설치공사

3-1 22kV 변압기 설치

(단위:대)

용 량	공 종	변 전 전 공	비 계 공	특 별 인 부	기 계 설비공	인 력 운반공
100kVA 이 하	운반설치 O T처리 점 검	0.7 0.7 0.4	0.4 - -	1.0 1.0 0.4	- - -	0.6 - -
	계	1.8	0.4	2.4	-	0.6
150kVA 이 하	운반설치 O T처리 점 검	0.8 0.8 0.5	0.4 - -	1.1 1.1 0.5	- - -	0.8 - -
	계	2.1	0.4	2.7	-	0.8
200kVA 이 하	운반설치 O T처리 점 검	0.9 0.9 0.6	0.5 - -	1.2 1.2 0.6	- - -	0.8 - -
	계	2.4	0.5	3.0	-	0.8
300kVA 이 하	운반설치 O T처리 점 검	1.0 1.0 0.7	0.6 - -	1.4 1.4 0.7	- - -	1.0 - -
	계	2.7	0.6	3.5	-	1.0
500kVA 이 하	운반설치 O T처리 점 검	1.6 1.6 0.8	0.7 - -	2.2 2.2 0.8	- - -	1.4 - -
	계	4.0	0.7	5.2	-	1.4

용 량	공 종	변 전 전 공	비계공	특 별 인 부	기 계 설비공	인 력 운반공
1,000kVA 이 하	소운반설치 OT 처리 부속품설치 점 검	1.8 1.8 1.9 0.9	0.9 - - -	2.6 2.6 1.9 0.9	- - - -	1.5 - - -
	계	6.4	0.9	8.0	-	1.5
2,000kVA 이 하	소운반설치 O T 처 리 부속품설치 점 검	2.0 2.0 2.7 1.1	1.0 - - -	3.1 3.1 2.7 1.1	- - - -	1.8 - - -
	계	7.8	1.0	10.0	-	1.8
3,000kVA 이 하	소 운 반 설 치 라 디 에 이 터 조 립 콘 서 베 이 터 조 립 붓 싱 조 립 O T 처 리 내 부 결 선 각 부 분 품 조 립 시 험 및 조 정	1.7 2.9 0.2 0.9 1.8 0.8 1.9 1.0	2.9 3.0 0.2 0.8 - - 1.4 -	2.3 3.6 0.5 0.8 4.0 0.5 2.2 2.6	- 1.0 - - - - 1.2 -	2.3 4.9 0.4 0.6 - - 0.9 -
	계	11.2	8.3	16.5	2.2	9.1
5,000kVA 이 하	소 운 반 설 치 라 디 에 이 터 조 립 콘 서 베 이 터 조 립 붓 싱 조 립 O T 처 리 내 부 결 선 각 부 분 품 조 립 시 험 및 조 정	2.0 3.5 0.3 1.0 2.2 0.9 2.2 1.2	3.4 3.5 0.3 0.8 - - 1.6 -	2.8 4.2 0.5 1.0 4.7 0.6 2.5 2.9	- 1.1 - - - - 1.3 -	2.6 5.5 0.6 0.7 - - 1.1
	계	13.3	9.6	19.2	2.4	10.5

용 량	공 종	변 전 전 공	비계공	특 별 인 부	기 계 설비공	인 력 운반공
10,000kVA 이 하	소 운 반 설 치 라 디 에 이 터 조 립 콘 서 베 이 터 조 립 붓 싱 조 립 O T 처 리 G A S 처 리 내 부 결 선 각 부 분 품 조 립 시 험 및 조 정	2.7 4.7 0.4 1.4 2.9 1.0 1.3 3.0 1.6	4.4 4.6 0.3 1.1 - - - 2.0 -	3.7 5.7 0.8 1.3 6.3 1.9 0.8 3.4 3.8	- 1.4 - - - - - 1.8 -	3.6 7.5 0.7 1.0 - 1.1 - 1.5 -
	계	19.0	12.4	27.7	3.2	15.4

【해 설】

① 단상기준으로 소운반, 점검, 결선 및 Megger Test 포함

② 옥외, 지상 인력작업 기준

③ 옥내 설치는 120%, 3상은 130%

④ 15,000kVA는 10,000kVA의 120%

⑤ 20,000kVA는 10,000kVA의 150%

⑥ 장비를 사용할 때는 운반설치, 라디에이터 조립, 콘서베이터 조립, 붓싱 조립 및 각 부분품 조립품의 35%로 하고 장비의 제경비 별도 가산

⑦ 몰드변압기도 이 품을 적용(다만, OT 처리, 라디에이터, 콘서베이터 조립품 제외)

⑧ 3.3 ~6.6kV 건식 또는 거치형은 해당 공종의 60% 적용
(기설 변압기 OT 처리품은 이 품 적용)

⑨ 구내 이설은 150%

⑩  철거 50%, 1000kVA 이상의 재사용 철거 80%(철거 해당분 품에 한함)

3-2 66kV 변압기 설치

(단위:대)

용 량	공 종	변 전 전 공	비계공	특 별 인 부	기 계 설치공	인 력 운반공
1,000kVA 이 하	본 체 정 치 및 준 비 탱 크 조 립 상 부 커 버 조 립 라 디 에 이 터 조 립 콘 서 베 이 터 조 립 붓 싱 설 치 접 속 O T 처 리 내 부 결 선 각 종 부 분 품 조 립 G A S 처 리 시 험 및 조 정	1.6 - - 2.7 0.3 0.9 1.6 0.9 1.8 - 1.0	2.7 - - 2.8 0.2 0.8 - - 1.2 - -	2.2 - - 3.4 0.5 0.8 3.7 0.5 2.1 - 2.3	- - - 0.9 - - - - 1.1 - -	2.2 - - 4.5 0.5 0.6 - - 1.0 - -
	계	10.8	7.7	15.5	2.0	8.8
2,000kVA 이 하	본 체 정 치 및 준 비 탱 크 조 립 상 부 커 버 조 립 라 디 에 이 터 조 립 콘 서 베 이 터 조 립 붓 싱 설 치 접 속 O T 처 리 내 부 결 선 각 종 부 분 품 조 립 G A S 처 리 시 험 및 조 정	1.8 - - 3.1 0.3 0.9 1.9 0.9 2.0 - 1.1	3.0 - - 3.0 0.2 0.8 - - 1.4 - -	2.4 - - 3.7 0.6 0.8 4.1 0.5 2.3 - 2.8	- - - 1.0 - - - - 1.2 - -	2.3 - - 5.0 0.5 0.6 - - 1.1 - -
	계	12.0	8.4	17.2	2.2	9.5

용 량	공 종	변 전 전 공	비계공	특 별 인 부	기 계 설치공	인 력 운반공
3,000kVA 이 하	본 체 정 치 및 준 비 탱 크 조 립 상 부 커 버 조 립 라 디 에 이 터 조 립 콘 서 베 이 터 조 립 붓 싱 설 치 접 속 O T 처 리 내 부 결 선 각 종 부 분 품 조 립 G A S 처 리 시 험 및 조 정	2.0 - - 3.4 0.3 1.1 2.1 0.9 2.2 - 1.2	3.5 - - 3.3 0.2 0.9 - - 1.5 - -	2.9 - - 4.3 0.6 1.0 4.9 0.6 2.5 - 2.8	- - - 1.1 - - - - 1.3 - -	2.7 - - 5.5 0.5 0.7 - - 1.2 - -
	계	13.2	9.4	19.6	2.4	10.6
5,000kVA 이 하	본 체 정 치 및 준 비 탱 크 조 립 상 부 커 버 조 립 라 디 에 이 터 조 립 콘 서 베 이 터 조 립 붓 싱 설 치 접 속 O T 처 리 내 부 결 선 각 종 부 분 품 조 립 G A S 처 리 시 험 및 조 정	2.5 - - 4.3 0.4 1.3 2.7 1.3 2.8 - 1.3	4.1 - - 4.2 0.3 1.2 - - 1.9 - -	3.4 - - 5.4 0.9 1.3 5.9 0.9 3.2 - 3.5	- - - 1.3 - - - - 1.7 - -	3.4 - - 7.1 0.7 0.9 - - 1.5 - -
	계	16.6	11.7	24.5	3.0	13.6

용 량	공 종	변 전 전 공	비계공	특 별 인 부	기 계 설치공	인 력 운반공
10,000kVA 이 하	본 체 정 치 및 준 비 탱 크 조 립 상 부 커 버 조 립 라 디 에 이 터 조 립 콘 서 베 이 터 조 립 붓 싱 설 치 접 속 O T 처 리 내 부 결 선 각 종 부 분 품 조 립 G A S 처 리 시 험 및 조 정	3.4 - - 5.8 0.4 1.8 3.7 1.8 3.8 - 2.2	5.6 - - 5.6 0.3 1.5 - - 2.6 - -	4.6 - - 7.1 0.9 1.6 8.0 1.2 4.3 - 5.1	- - - 1.6 - - - - 2.3 - -	4.4 - - 9.3 0.7 1.2 - - 2.0 - -
	계	22.9	15.6	32.8	3.9	17.6
20,000kVA 이 하	본 체 정 치 및 준 비 탱 크 조 립 상 부 커 버 조 립 라 디 에 이 터 조 립 콘 서 베 이 터 조 립 붓 싱 설 치 접 속 O T 처 리 내 부 결 선 각 종 부 분 품 조 립 G A S 처 리 시 험 및 조 정	4.0 - 2.0 6.8 0.5 2.0 4.3 1.8 4.4 1.6 2.3	6.5 - 2.4 6.7 0.5 1.7 - - 2.9 - -	5.4 - 3.8 8.4 1.2 1.9 9.6 1.2 5.0 3.3 5.6	- - 2.8 1.9 - - - - 2.6 - -	5.3 - 5.9 11.0 0.9 1.4 - - 2.4 1.7 -
	계	29.7	20.7	45.4	7.3	28.6

【해 설】

① 단상 옥외설치 기준으로 소운반, 점검, 결선 및 Megger Test 포함

② 옥내설치는 120%, 3상은 130%

③ 3권선 변압기는 105%, OLTC(Onload Tap Changer)도 105%

④ 장비를 사용할 때는 본체정치 및 준비, 상부커버 조립, 라디에이터 조립, 콘서베이터 조립, 붓싱 설치접속 및 각 부분품 조립품의 35%로 하고 장비의 제경비를 별도 계상

⑤ 철거 50%, 재사용 철거 80% (철거해당분 품에 한함)

⑥ 구내 이설시는 150%

3-3 154kV 변압기 설치

(단위:대)

공 종	30MVA 이하					50MVA 이하
	변 전 전 공	비계공	특별 인부	기 계 설비공	인 력 운반공	변 전 전 공	비계공	특별 인부	기 계 설비공	인 력 운반공
본 체 정 치 및 준 비 상 부 커 버 조 립 라 디 에 이 터 조 립 콘 서 베 이 터 조 립 붓 싱 설 치 접 속 O T 처 리 내 부 결 선 각 종 부 분 품 조 립 G A S 처 리 시 험 및 조 정	9 5 17 1 5 11 4 11 3 6	17 7 18 1 5 - - 7 - -	15 9 22 3 5 25 3 13 8 15	- 8 6 - - - - 6 - -	14 17 31 2 3 - - 6 4 -	13 7 23 2 7 13 6 13 5 8	24 9 25 1 6 - - 11 - -	20 14 32 5 7 34 5 18 11 22	- 11 7 - - - - 10 - -	19 23 42 3 5 - - 8 6 -
계	72	55	118	20	77	97	76	168	28	106

공 종	80MVA 이하
	변 전 전 공	비계공	특별 인부	기 계 설비공	인 력 운반공
본 체 정 치 및 준 비 상 부 커 버 조 립 라 디 에 이 터 조 립 콘 서 베 이 터 조 립 붓 싱 설 치 접 속 O T 처 리 내 부 결 선 각 종 부 분 품 조 립 G A S 처 리 시 험 및 조 정	17 8 29 3 8 17 7 18 6 10	32 11 32 2 8 - - 13 - -	26 18 40 5 9 46 5 24 14 27	- 14 10 - - - - 12 - -	26 30 56 4 7 - - 11 8 -
계	123	98	214	36	142

【해 설】

① 3상 2권선, OA형, OLTC 기준

② 인력작업 기준

③ 3권선 변압기는 105%

④ Fan Type는 라디에이터 조립품의 115%

⑤ 장비를 사용할 때는 본체정치 및 준비, 탱크조립, 상부커버 조립, 라디에이터 조립, 콘서베이터 조립, 붓싱 설치접속 및 각종 부분품조립품의 35%로 하고 장비의 제경비를 별도 계상

⑥ 소운반 및 포장해체 포함

⑦ 구내 이설시는 150%

⑧ 철거 50%, 재사용 철거 80% (철거해당분 품에 한함)

3-4 단상 154kV 15MVA 변압기 설치

(단위:대)

공 종	변 전 전 공	비계공	특별 인부	기 계 설비공	인 력 운반공
본체 정치 및 준비 상부 커버 조립 라디에이터 조립 콘서베이터 조립 붓싱 설치 접속 O.T 처리 내부 결선 각종 부분품 조립 GAS 처리 시험 및 조정	8 3 13 2 3 6 3 6 3 5	13 5 13 2 3 - - 6 - -	11 8 15 3 3 17 3 9 6 11	- 6 4 - - - - 4 - -	9 12 22 2 3 - - 5 3 -
계	52	42	86	14	56

【해 설】

① 단상 2권선, OA형, OLTC 기준

② 인력작업 기준

③ 3권선 변압기는 105%

④ Fan Type는 라디에이터 조립품의 115%

⑤ 장비를 사용할 때는 본체 정치 및 준비, 탱크조립, 상부커버 조립, 라디에이터 조립, 콘서베이터 조립, 붓싱 설치접속 및 각종 부분품 조립품의 35%로 하고 장비의 제경비를 별도 계상

⑥ 소운반 및 포장해체 포함

⑦ 구내 이설시는 150%

⑧ 철거 50%, 재사용 철거 80% (철거 해당분 품에 한함)

⑨ 변압기 운송 후 SFRA(Sweep Frequency Response Analysis) 측정시 시험 및 조정품의 특별인부 1.75인 별도 가산

3-4-1 단상 154kV 15MVA 가스절연변압기 설치

(단위:BANK)

공 종	변 전 전 공	비계공	특 별 인 부	기 계 설비공	인 력 운반공
본체정치 및 준비 열교환기 조립 OLTC 붙임 붓싱 설치 접속 SF6 GAS 처리 GIB 설치 내부결선 각종 부분품 조립 시험 및 조정	24.0 26.13 4.0 9.0 10.76 2.59 9.0 18.0 15.0	39.0 26.13 4.0 9.0 - - - 18.0 -	33.0 30.15 6.0 9.0 10.6 1.13 9.0 27.0 33.0	- 8.04 - - - 0.63 - 12.0 -	27.0 44.22 4.0 9.0 - - - 15.0 -
계	118.48	96.13	158.88	20.67	99.22

【해 설】

① 단상 2권선, OLTC 기준(OLTC내장형 변압기는 OLTC붙임품 제외)

② 인력작업 기준

③ 3권선 변압기는 105%

④ 옥내지하에 설치시는 130%

⑤ 장비를 사용할 때는 장비사용 적용품의 35%로 하고 장비의 제경비는 별도 계상

⑥ 소운반 및 포장해체 포함

⑦ 구내 이설시는 150%

⑧ 철거 50%, 재사용 철거 80% (철거 해당분 품에 한함)

3-5 단상 345kV 100MVA 변압기 설치

(단위:대)

공 종	변 전 전 공	비계공	특 별 인 부	기 계 설비공	인 력 운반공
본 체 정 치 및 준 비 상 부 커 버 조 립 라 디 에 이 터 조 립 콘 서 베 이 터 조 립 붓 싱 설 치 접 속 O T 처 리 내 부 결 선 각 종 부 분 품 조 립 G A S 처 리 시 험 및 조 정	19 12 36 4 13 20 11 22 8 11	38 14 39 3 10 - - 18 - -	32 24 52 7 11 58 7 31 18 35	- 18 12 - - - - 16 - -	34 38 70 6 8 - - 15 11 -
계	156	122	275	46	182

【해 설】

① 단상 2권선, OA형(FOA 용량은 167MVA) 기준으로 소운반 및 포장해체 포함

② 3상, 345kV 200MVA는 140%, 300MVA는 170%, 400MVA는 180%, 500MVA는 190%, 600MVA는 200%

③ 인력작업 기준

④ 3권선 변압기는 105%, OLTC도 105%

⑤ Fan Type는 라디에이터 조립품의 115%

⑥ 장비를 사용할 때는 본체정치 및 준비, 상부커버 조립, 라디에이터 조립, 콘서베이터 조립, 붓싱설치접속 및 각종 부분품 조립품의 35%로 하고 장비의 제경비를 별도 계상

⑦ 3상은 130%

⑧ 구내 이설시는 150%

⑨ 철거 50%, 재사용 철거 80% (철거 해당분 품에 한함)

3-6 154kV, 3상 30/40MVA FOW형 변압기 설치

(단위:대)

공 종	변 전 전 공	비 계 공	특 별 인 부	기 계 설비공	인 력 운반공
본 체 정 치 및 준 비 상 부 커 버 조 립 라 디 에 이 터 조 립 열 교 환 기 콘 서 베 이 터 조 립 붓 싱 취 부 접 속 O T 처 리 내 부 결 선 각 종 부 분 품 조 립 G A S 처 리 시 험 및 조 정	10 5 8 - 1 5 11 5 11 4 6	18 7 8 - 2 4 - - 8 - -	16 10 11 - 3 4 26 3 13 8 16	- 8 3 - - - - - 7 - -	15 17 12 - 2 3 - - 6 5 -
계	66	47	110	18	60

【해 설】

① 3상 2권선 OLTC FOW형으로서 옥내설치 인력작업 기준

② 장비를 사용할 때는 본체정치 및 준비, 상부커버 조립, 열교환기 설치, 붓싱 설치접속 및 각종 부분품 조립품의 35%로 하고 장비의 제경비를 별도 계상

③ 옥내 지하에 설치시는 130%

④ 구내 이설시는 150%

⑤ 철거 50%, 재사용 철거 80% (철거해당분 품에 한함)

3-7 애자형 변류기 설치

(단위:대)

구 분	공 종	변 전 전 공	비 계 공	특 별 인 부	인 력 운반공
345kV	소운반․포장해체및준비 본 체 설 치 시 험 기 타 작 업	1.6 1.8 0.4 0.8	- 1.2 - -	1.6 1.8 0.3 0.4	2.8 - - -
	계	4.6	1.2	4.1	2.8
154kV	소운반․포장해체및준비 본 체 설 치 시 험 기 타 작 업	0.8 0.9 0.2 0.3	- 0.5 - -	0.8 0.9 0.1 0.2	1.3 - - -
	계	2.2	0.5	2.0	1.3

【해 설】

① 단상기준 1,2차측 결선, Megger Test 점검 등을 포함

② 장비를 사용할 때는 소운반, 포장해체 및 준비와 본체 설치품의 35%로 하고 장비의 제경비를 별도 계상

③ 구내 이설은 150%

④ 기타 특별한 변류기는 이와 가장 유사한 종류의 품을 적용

⑤ 철거 50%, 재사용 철거 80% (철거 해당분 품에 한함)

3-8 애자형 계기용 변압기 및 C.P.D 설치

(단위:대)

구 분	공 종	변 전 전 공	비 계 공	특 별 인 부	인 력 운반공
345kV	소운반․포장해체및준비 본 체 설 치 시 험 기 타 작 업	2.0 1.9 0.3 0.6	- 1.3 - -	2.5 2.4 0.2 0.4	4.0 - - -
	계	4.8	1.3	5.5	4.0
154kV	소운반․포장해체및준비 본 체 설 치 시 험 기 타 작 업	1.2 1.1 0.2 0.4	- 0.8 - -	1.5 1.4 0.2 0.3	2.4 - - -
	계	2.9	0.8	3.4	2.4

【해 설】

① 통신용 C.P.D도 본품 적용

② 단상기준 1,2차측 결선, Megger Test 점검 등을 포함

② 장비를 사용할 때는 소운반, 포장해체 및 준비와 본체 설치품의 35%로 하고 장비의 제경비를 별도 계상

④ 구내 이설은 150%

⑤ 기타 특별한 변류기는 이와 가장 유사한 종류의 품을 적용

⑥  66kV는 154kV 해당품의 70%, 23kV는 154kV 해당품의 40%

⑦ 철거 50%, 재사용 철거 80% (철거 해당분 품에 한함)

3-8-1 22kV 탱크형 계기용 변압기 설치

(단위:대)

공 종	변전전공	비계공	특별인부	인력운반공
소운반․포장해체 및 준비 본 체 설 치 시 험 기 타 작 업	0.48 0.40 0.08 0.08	- 0.30 - -	0.47 0.40 0.08 0.08	0.66 - - -
계	1.04	0.30	1.03	0.66

【해 설】

① 단상기준 1,2차측 결선, Megger Test 점검 등을 포함

② 3상 130%

③ 장비 사용시 소운반 ․ 포장해체 및 준비와 본체 설치품의 35%로 하고 장비의 제경비를 별도 계상

④ 구내 이설은 150%

⑤ 철거 50%, 재사용 철거 80% (철거 해당분 품에 한함)

3-9 22kV급 진공차단기 설치

(단위:대)

용 량	공 종	변 전 전 공	비계공	특 별 인 부	인 력 운반공
520~1000MVA 12.5~25kA (600~2,000A)	포장해체․소운반 및 설치준비 본 체 설 치 시 험 및 조 정 기 타 작 업	0.4 4.0 0.5 0.2	0.4 1.0 - -	0.5 5.0 0.5 0.2	0.5 1.1 - -
	계	5.1	1.4	6.2	1.6

【해 설】

① 구내 이설은 150%

② 3.3~6.6kV 진공차단기는 60% 적용

③ 장비사용시 포장해체․소운반 및 설치준비와 본체 설치품의 35%로 하고 장비의 제경비를 별도계상

④ 철거는 50%(철거 해당분 품에 한함)

3-10 154kV급 가스차단기 설치

(단위:대)

용 량	공 종	변전전공	특별인부	기계설비공
10,000 ~ 15,000MVA 1,200 ~ 2,000A	해 체 운 반 및 설 치 준 비 Work Frame 조 립 지 지 애 자 조 립 차 단 부 조 립 조 작 함 조 립 가 스 처 리 시 험 및 조 정 기 타 작 업	5.5 2.4 5.4 5.3 4.0 4.2 5.0 6.7	16.8 4.4 10.4 4.4 5.8 6.5 5.3 9.8	- - - - - - - 1.8
	계	38.5	63.4	1.8

【해 설】

① 3상 옥외설치 기준

② 1Pole은 40%, 2Pole은 70% 적용

③ 25kV는 80%, 50kV는 95% 적용

④ 장비를 사용할시는 해체운반 및 설치준비, 지지애자 조립, 조작함 조립품의 35%로 하고 장비의 제경비를 별도 계상

⑤ 구내 이설은 150%

⑥ 철거 50%, 재사용 철거 80% (철거 해당분 품에 한함)

3-11 154kV GCB(Dead Tank Type) 기계화 설치

(단위:대)

용 량	공 종	변전전공	특별인부	저압케이블 전 공	크레인트럭장비 사용시간(hr)
50kA 2,000~ 4,000A	해 체 운 반 및 본 체 설 치 공 기 압 축 기 설 치 제 어 함 설 치 Gas 및 Air Pipe 설 치 케 이 블 포 설 및 결 선 G a s 처 리 시 험 및 조 정 기 타 작 업	4.88 0.68 0.59 4.92 - 0.70 2.77 2.38	3.13 0.41 0.43 2.68 6.76 0.42 2.66 1.76	- - - - 13.53 - 3.59 -	8.14 1.11 0.99 - - - - -
	계	16.92	18.25	17.12	10.24

【해 설】

① 3상(50kA : 3상 분리가대) 옥외설치 기준임

② 해체운반 및 본체설치, 붓싱설치, 제어함 설치, 공기압축기설치는 장비(35톤 크레인트럭)사용을 기준으로 하고 기계장비의 경비(기계손료, 운전경비, 수송비)는 별도 계상하며, 제1장의 기계시공 및 기계경비 산정 적용

③ 제어용 케이블 포설 및 결선은 차단기 상호간 및 현장제어반간 결선작업이며, 원격제어용 케이블 포설은 별도 계상

④ 31.5kA(1 Tank : 3상 일괄가대)는 해당품의 60%

⑤ 구내 이설은 150%

⑥ 철거 50%, 재사용 철거 80% (철거 해당분 품에 한함)

3-12 345kV급 가스차단기 설치

(단위:대)

용 량	공 종	변전전공	특별인부	기계설비공
25,000MVA 1,200~2,000A	해 체 운 반 및 설 치 준 비 작 업 대 조 립 지 지 애 자 조 립 차 단 부 조 립 조 작 함 조 립 G a s 처 리 시 험 및 조 정 기 타 작 업	12 5 19 14 9 10 9 14	44 12 43 14 15 16 11 26	- - - - - - - 4
	계	92	181	4

【해 설】

① 3상 옥외설치 기준

② 장비를 사용할시는 해체운반 및 설치준비, 지지애자 설치, 조작함 설치품의 35%로 하고 장비의 제경비를 별도 계상

③ 구내 이설은 150%

④ 철거 50%, 재사용 철거 80% (철거 해당분 품에 한함)

3-13 345kV GCB(Dead Tank Type) 기계화 설치

(단위:대)

용 량	공 종	변전전공	특별인부	저압케이블 전 공	크레인트럭장비 사용시간(hr)
40kA 2,000 ~ 4,000A	해 체 운 반 및 본 체 설 치 공 기 압 축 기 설 치 제 어 함 설 치 붓 싱 설 치 Gas 및 Air Pipe 설 치 케 이 블 포 설 및 결 선 G a s 처 리 시 험 및 조 정 기 타 작 업	4.95 0.86 0.74 6.68 15.55 - 8.36 9.50 4.08	4.08 0.80 0.62 5.64 10.50 14.90 5.56 6.74 6.00	- - - - - 29.75 - 6.80 -	6.50 1.17 1.00 8.83 - - - - -
	계	50.72	54.84	36.55	17.50

【해 설】

① 3상(40kA : 3상 분리가대) 옥외설치 기준

② 해체운반 및 본체설치, 붓싱설치, 제어함 설치, 공기압축기설치는 장비(35톤 크레인트럭)사용을 기준으로 하고 기계장비의 경비(기계손료, 운전경비,수송비)는 별도 계상하며, 제1장의 기계 시공 및 기계경비 산정 적용

③ 제어용 케이블 포설 및 결선은 차단기 상호간 및 현장제어반간 결선작업이며, 원격제어용 케이블 포설은 별도 계상

④ 구내 이설은 150%

⑤ 철거 50%, 재사용 철거 80% (철거 해당분 품에 한함)

3-14 원방조작형 선로개폐기 설치

(단위:대)

용 량	공 종	변전전공	특별인부
345kV 2,000~4,000A	포 장 해 체 , 소 운 반 및 설 치 준 비 본 체 설 치 조 작 기 구 조 립 시 험 및 조 정 기 타 작 업	5.3 10.6 2.4 5.2 2.8	8.1 12.3 5.8 4.0 2.3
	계	26.3	32.5
154kV 800~2,000A	포 장 해 체 , 소 운 반 및 설 치 준 비 본 체 설 치 조 작 기 구 조 립 시 험 및 조 정 기 타 작 업	2.7 5.5 1.2 2.6 1.4	4.2 6.4 2.9 2.1 1.2
	계	13.4	16.8

【해 설】

① 3상 옥외설치 기준

② 옥내설치 120%, 단상은 40%, 2상은 70% 적용

③ 154kV 4000A는 120%

④ 구내 이설은 150%

⑤ 장비를 사용할 때는 해체 소운반 및 설치준비 본체설치와 조작기구 조립품의 35%로 하고 장비의 제경비를 별도 계상

⑥ 접지장치가 부착된 품은 150%

⑦ 66kV 원방조작형 선로개폐기 설치품은 154kV 해당품의 60%

⑧ 23kV 원방조작형 선로개폐기 설치품은 154kV 해당품의 36%

⑨ 철거 50%, 재사용 철거 80%(철거 해당분 품에 한함)

3-14-1 진공개폐단로기(VIDS) 설치

(단위:대)

구 분	공 종	변전전공	특별인부	장비사용시간(hr) 크레인트럭 15t
25.8kV 600~ 2,000A	포장해체, 소운반 및 설치준비	0.97	1.51	0.5
	본체설치	1.98	2.30	2.5
	제어함설치	0.22	0.52	-
	각종시험	0.47	0.38	-
	기타작업	0.50	0.43	-
	계	4.14	5.14	3.0

【해 설】

① 3상 옥외설치 기준, 구내 이설은 150%

② 제어함 설치품은 제어케이블 연결 포함

③ 장비를 사용할 때는「해체, 소운반 및 설치준비」

「본체설치」품의 35%로 하고 장비의 제경비를 별도 계상

④ 철거 50%, 재사용 철거 80% (철거 해당분 품에 한함)

⑤ 모선높이 및 작업장소 장경간을 고려하여 15t 크레인 적용

⑥ 장비이동시간은 별도 계상

3-15 단로기(Disconnecting Switch)

(단위:대)

용 량	공 종	변전전공	특 별 인 부
22kV 400~ 1,200A	포 장 해 체, 소 운 반 및 설 치 준 비 설 치 조 정	0.8 0.8 0.2	0.9 0.9 0.2
	계	1.8	2.0

【해 설】

① 3상 옥외설치 기준

② 옥내설치 120%, 단상은 40%, 2상은 70% 적용

③ 구내 이설은 150%

④ 철거 50%, 재사용 철거 80% (철거 해당분 품에 한함)

3-16 345kV급 피뢰기

(단위:대)

공 종	변전전공	특 별 인 부
소 운 반, 포 장 해 체 및 설 치 준 비 본 체 설 치 시 험 및 조 정	2.8 3.2 1.2	3.0 3.0 1.0
계	7.2	7.0

【해 설】

① 단상 자기형 옥외설치 기준

② 구내 이설은 150%

③ 장비를 사용할 때에는 소운반 포장해체 및 설치준비와 본체 설치품의 35%로 하고, 장비의 제경비를 별도 계상

④ 철거 50%, 재사용 철거 80% (철거 해당분 품에 한함)

⑤ 폴리머형의 경우 80%

3-17 154kV급 피뢰기

(단위:대)

구 분	공 종	변전전공	특별인부
A Type 대당 중량 1,000㎏ 이하	소운반, 포장해체 및 설치준비 본 체 설 치 시 험 및 조 정	0.9 0.8 0.3	0.8 0.8 0.2
	계	2.0	1.8
B Type 대당 중량 1,500㎏ 이하	소운반, 포장해체 및 설치준비 본 체 설 치 시 험 및 조 정	1.2 1.2 0.5	1.2 1.2 0.3
	계	2.9	2.7
C Type 대당 중량 2,000㎏ 이하	소운반, 포장해체 및 설치준비 본 체 설 치 시 험 및 조 정	1.6 1.6 0.7	1.6 1.6 0.5
	계	3.9	3.7

【해 설】

① 단상 옥외설치 기준

② 옥내설치 120%

③ 폴리머형은 80%

④ 장비를 사용할 때에는 소운반 포장해체 및 설치준비와 본체 설치품의 35%로 하고, 장비의 제경비는 별도 가산

⑤ 구내 이설은 150%

⑥ 철거 50%, 재사용 철거 80% (철거 해당분 품에 한함)

3-18 22kV급 피뢰기

(단위:대)

구 분	공 종	변전전공	특별인부
A Type 대당 중량 50㎏ 이하	소운반, 포장해체 및 설치준비 본 체 설 치 시 험 및 조 정	0.16 0.16 0.10	0.30 0.30 0.10
	계	0.42	0.70
B Type 대당 중량 200㎏ 이하	소운반, 포장해체 및 설치준비 본 체 설 치 시 험 및 조 정	0.25 0.25 0.20	0.40 0.40 0.20
	계	0.70	1.00
C Type 대당 중량 200kg 초과	소운반, 포장해체 및 설치준비 본 체 설 치 시 험 및 조 정	0.30 0.30 0.20	0.60 0.60 0.20
	계	0.80	1.40

【해 설】

154kV급 피뢰기 해설 준용

3-19 모선배선(전선 사용시)

공 종	종 별		단 위	변전전공
모 선 배 선	345kV 154kV 22kV 가 공 지 선		경 간 경 간 경 간 경 간	0.73 0.44 0.22 0.44
직선지지가선	345kV 지지점 154kV 지지점 22kV 지지점		개 소 개 소 개 소	0.30 0.17 0.09
전 선 분 기	345kV 154kV 22kV		개 소 개 소 개 소	0.47 0.27 0.13
기기단자부침	특고압 고 압	압 축 납 땜 압 축 납 땜	개 소 개 소 개 소 개 소	0.15 0.17 0.07 0.08

【해 설】

① 단모선(1선)으로 재료의 소운반, 청소, 점검 등을 포함

② 내장 모선배선의 애자 설치품은 별도 계상

③ 직선 지지가선에서 지지애자 설치품은 별도 계상

④ 전선분기는 전선의 도중 분기하는 경우임

⑤ 작업높이 기준(고소할증률 포함)

345kV               10~25ｍ

154kV                 9~14ｍ

22kV                6~ 8ｍ

가 공 지 선                 8~20ｍ

- 가공지선의 경우 200m 초과 설치시 10% 가산

⑥ 사용전선 기준

345kV         300~600㎟(H. D. C. C)

154kV         200~500〃(     〃     )

22kV           38~100〃(     〃     )

가 공 지 선            30~100〃(아연도강철선)

⑦ ACSR도 본품 준용

⑧ 복도체인 경우는 180%, 4도체인 경우는 340%, 6도체인 경우는 500% 적용

⑨ 66kV는 154kV품의 70% 적용

⑩ 철거 50%

⑪ 기기단자 접속품은 단자처리할 때만 적용

⑫ 사용애자 개수기준

345kV    현수애자 20~22개

장간애자       3개

154kV    현수애자  9~11개

장간애자       2개

3-20 모선배선(동관, 동봉 및 Al관 사용할 때)

공 종	종류 및 규격		단위	변전전공	보통인부
배 선	동 관	ø 25 ø 50 ø100	ｍ ｍ ｍ	0.015 0.042 0.094	0.007 0.026 0.060
	동 봉	6㎜ 8㎜ 10㎜ 20㎜ 30㎜	ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ	0.002 0.004 0.011 0.024 0.047	0.001 0.001 0.005 0.015 0.030
	Al관	ø 25 ø 50 ø100 ø150 ø200	ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ	0.018 0.056 0.118 0.180 0.243	0.010 0.033 0.075 0.117 0.160

공 종	종류 및 규격		단위	변전전공	보통인부
분 기	동 관	ø 25 ø 50 ø100	개소 〃 〃	0.045 0.127 0.285	0.020 0.084 0.190
	동 봉	6㎜ 8㎜ 10㎜ 20㎜ 30㎜	개소 〃 〃 〃 〃	0.007 0.011 0.030 0.072 0.142	0.002 0.007 0.014 0.046 0.091
	Al관	ø 25 ø 50 ø100 ø150 ø200	개소 〃 〃 〃 〃	0.054 0.168 0.332 0.512 0.680	0.036 0.135 0.227 0.318 0.405
단자처리	압 축 납 땜		개소 〃	0.11 0.14	- -

【해 설】

① 동관, 동봉, Al관의 소운반, 청소, 점검 등을 포함

② Support Clamp Coupler 및 기타 철물류 설치 포함

③ 동관, 동봉, Al관의 가공, 절단, 수평잡기 기타 등 포함

④ 작업높이 기준은 모선배선(전선 사용시) 준용

⑤ 철거 50%

3-21 모선배선(동대, 알루미늄대 사용시)

공 종	종 류	규 격	단위	변전전공	보통인부
배 선	동대 단면적 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃	75㎟ 이하 150㎟ 이하 300㎟ 이하 500㎟ 이하 750㎟ 이하 1,000㎟ 이하 2,000㎟ 이하 4,000㎟ 이하 6,000㎟ 이하	ｍ 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃	0.08 0.09 0.10 0.11 0.13 0.15 0.21 0.27 0.32	0.06 0.07 0.08 0.09 0.10 0.11 0.14 0.20 0.24
	알루미늄대 단면적 〃	500㎟ 이하 1,000㎟ 이하	ｍ 〃	0.15 0.18	0.11 0.14
굽 힘 (두께방향)	동대 단면적 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃	75㎟ 이하 150㎟ 이하 300㎟ 이하 500㎟ 이하 750㎟ 이하 1,000㎟ 이하 2,000㎟ 이하 4,000㎟ 이하 6,000㎟ 이하	개 소 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃	0.25 0.28 0.31 0.35 0.39 0.44 0.58 0.77 0.93	0.18 0.20 0.23 0.25 0.30 0.33 0.43 0.58 0.70
	알루미늄대 단면적 〃	500㎟ 이하 1,000㎟ 이하	개 소 〃	0.47 0.55	0.30 0.42

공 종	종 류	규 격	단위	변전전공	보통인부
분 기	동대 단면적 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃	75㎟ 이하 150㎟ 이하 300㎟ 이하 500㎟ 이하 750㎟ 이하 1,000㎟ 이하 2,000㎟ 이하 4,000㎟ 이하 6,000㎟ 이하	개 소 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃	0.16 0.18 0.21 0.23 0.26 0.29 0.40 0.51 0.62	0.12 0.13 0.15 0.17 0.19 0.22 0.28 0.39 0.45
	알루미늄대 단면적 〃	500㎟ 이하 1,000㎟ 이하	개 소 〃	0.31 0.35	0.27 0.28

【해 설】

① 동대 및 알루미늄대, 소운반, 청소 가공, 절단, 수평잡기 등을 포함

② Support Clamp Coupler 설치를 포함

③ 굽힘 전방향은 두께방향 품의 130%

④ 철거는 50%

3-22 상비분리식 밀폐형 모선

(단위:m당, 변전전공)

전 압 전 류	600V 이하	3.3~6.6kV급	11~22kV급
200A 이하 600A 이하 1,000A 이하 1,500A 이하 2,000A 이하 3,000A 이하	0.27 0.41 0.57 0.82 1.03 1.43	0.52 0.77 1.10 1.55 1.94 2.73	0.68 1.03 1.45 2.05 2.58 3.57

【해 설】

상분할 및 상분리식 밀폐형모선 해설 준용

3-23 상분할 및 상분리식 밀폐형 모선

(단위:m당 변전전공)

분 류 전 압 전 류	상분할식	상분리식
	11~22kV급	11~22kV급
800A 이하 1,200A 이하 2,000A 이하 3,000A 이하 5,000A 이하 8,000A 이하 10,000A 이하 14,000A 이하 17,000A 이하	1.48 2.10 3.10 4.46 6.80 9.52 11.80 16.10 19.60	1.82 2.60 3.85 5.54 8.30 11.70 14.58 20.40 23.70

【해 설】

① 3상기준, 먹물치기 지지철물류취부 Duct 접속, 수평조정, 도체접속 등을 포함하며 구내의 소운반 포함

② 옥내용 기준이며, 옥외용은 110%

③ 모선 및 외함의 재질에 관계없이 공히 적용

④ 직선부분의 천정높이 4ｍ 이하 수평으로 Hanging 할 경우이며 벽면을 따라 수직으로 설치할 경우는 90%

⑤ 비계목이 필요할 경우는 별도 계상

⑥ 옥외용 Bus Duct의 지지가대 설치품은 별도 가산되며 옥외 기기가대 품을 적용

⑦ Al도체를 용접하여 접속할 경우는 특수용접품을 별도 계상

⑧ 부속품 설치품은 다음과 같다.

(가) Elbow - 직선품의 3ｍ분

(나) Offset - 직선품의 5ｍ분

(다) T형 분기 - 직선품의 5ｍ분

(라) 십형 분기 - 직선품의 5ｍ분

⑨ 철거 50%

3-23-1 충전부 절연화 시공

구 분	규격	단위	작업 위치	변전 전공	보통 인부	작업내용
절연 테이프	동대	m	지상	0.155	0.219	준비 + 절연테이프 감기 + 열처리 + 뒷정리
			상부	0.201	0.284
	동봉	m	지상	0.040	0.057
			상부	0.052	0.073
절연 튜브	동대	m	지상	0.029	0.041	준비 + 절연튜브 씌우기 + 열처리 + 뒷정리
			상부	0.040	0.057
	동봉	m	지상	0.023	0.032
			상부	0.029	0.041
절연커버		개소	지상	0.006	-	준비 + 절연커버 취부 + 뒷정리
			상부	0.011	-

【해 설】

① 절연화라 함은 감전사고 및 외출접촉 고장을 예방하기 위함

② 절연화 작업중 현장 여건상 상부작업이 어려워 지상작업 시행시 설비별 철거, 설치품은 별도 계상

③ 절연커버 설치는 동일장소에서 1개소 증가마다 30% 가산한다. 동일장소라 함은 철구내에서는 Beam 1개소, 차단기 1대, LS 1조 단위를 말한다.

④ 상부 절연화 작업시 절연튜브를 끼우기 위한 동대, 동봉 분리작업 별도 계상

3-24 철구 및 기기가대 조립 설치

(단위:톤)

공 종	변 전 전 공	보 통 인 부
철 구 조 립 기 기 가 대	3.8 4.2	2.0 2.0

【해 설】

① 구내운반, 재료분류, 하부재의 정치작업 포함

② 기초 흙파기, 거푸집, 콘크리트작업은 별도 계상

③ 강재현장 가공시 구멍뚫기 품(Hand Drill 사용)

지상작업시 ø22㎜ 이하 개당 변전전공 0.01인

주상작업시 ø22㎜ 이하 개당 변전전공 0.07인

④ 철거 50%, 재사용 철거 80%

3-25 애자 및 Bushing 관통

(단위:개소)

종 류	공 종			변전전공	비계공	보통인부	석 공
지지 애자	옥 외 설 치 (모선지지주)		345kV 154kV 22kV	0.60 0.30 0.07	- - -	0.30 0.15 0.04	- - -
	벽 설 치		22kV	0.22	-	0.15	0.14
	천 장 설 치		154kV 22kV	0.90 0.28	- -	0.90 0.22	0.38 0.16
Bushing 관 통	벽 관통 설치	높이 2ｍ이하	154kV 22kV	1.50 0.75	0.96 -	1.20 0.55	0.75 0.55
		높이 4ｍ이하	154kV 22kV	2.25 1.00	1.30 -	1.50 0.75	1.00 0.75
	천정 관통 설치		154kV 22kV	1.36 0.75	0.83 -	0.96 0.40	0.60 0.50
모 선 지지주	345kV용 ø8＂이상 × 4,000㎜ 154kV용 ø8＂이상 × 3,300㎜ 22kV용 ø6＂이상 × 3,000㎜			0.93 0.65 0.38	- - -	0.55 0.40 0.25	- - -

【해 설】

① 소운반, 청소, 점검, Megger Test 등을 포함

② 모선 지지주는 기초를 포함하지 않으며 수평, 수직맞추기를 포함

③ Bushing 관통 설치할 때 관통벽은 Concrete 12㎝를 기준한 것으로 15㎝일 경우는 130%, 20㎝일 경우는 180%, 25㎝일 경우는 250%

④ 작업높이는 모선배선 조건과 동일함

⑤ 사용전선은 모선배선 조건과 동일함

⑥ 애자개수는 모선배선 조건과 동일함

⑦ 지지애자의 전압별 수량은 다음과 같다.

154kV        4개

22kV        1개

3-26 전력용 콘덴서 설치

(단위:Cell)

전 압 (용량)	형 태	공 종	변 전 전 공	보 통 인 부	장비사용시간(hr)
22kV (5MVAR) Cell:278 kVAR	옥외 수평형	설 치 준 비 설 치 시 험 뒷 정 리	0.10 0.23 0.21 0.17	0.35 0.79 0.21 0.58	- - - -
		계	0.71	1.93	-
	철골조옥상 수평형	설 치 준 비 설 치 시 험 뒷 정 리	0.17 0.21 0.21 0.25	0.33 0.57 0.21 0.49	1.00 1.00 - -
		계	0.84	1.60	2.00
154kV (50MVAR) Cell:570 kVAR		설 치 준 비 설 치 시 험 뒷 정 리	0.43 0.32 0.15 0.05	0.96 0.66 0.19 0.06	- 0.27 - -
		계	0.95	1.87	0.27

【해 설】

① 소운반 설치 Megger Test 점검, 해체, 청소 등을 포함

② 기초 가대 및 모선배선은 포함되지 않음

③ 가대 또는 Concrete 기초 위에 설치하는 것임

④ 22kV 설치시 장비는 25t 크레인트럭 사용기준이며, BANK 단위

⑤ 154kV 설치시 장비는 10t 크레인트럭 사용기준

⑥ 철거 50%, 재사용철거 80% (철거해당분 품에 한함)

⑦ 2 Cell 이상 동시 설치할 경우에는 1 Cell당 80% 가산

3-27 방전 Coil

(단위:대)

전 압	변전전공	보통인부
22kV 154kV	2.5 5.0	2.0 4.0

【해 설】

① 전력용 콘덴서 해설 ①, ②, ③ 참조

② 설치 전 소운반, 포장해체 포함

③ O.T 처리를 할 경우는 다음 공량을 가산

◦ 22kV  …… 변전전공 0.2인, 보통인부 0.2인

◦ 154kV …… 변전전공 0.4인, 보통인부 0.4인

④ 철거 50%, 재사용 철거 80%

⑤ 단일 수전설비 공사시 20% 가산

3-28 직렬 Reactor

(단위:대)

전 압	규 격	공 종	변전 전공	보통 인부	장비사용시간(hr) 10 t 크 레 인
22kV	단상 100kVA	소 운 반․포 장 해 체 및 설 치 O . T 처 리 점 검	1.1 0.6 0.4	2.3 1.0 0.7	- - -
		계	2.1	4.0	-
	단상 200kVA	소 운 반․포 장 해 체 및 설 치 O . T 처 리 점 검	1.5 1.0 0.8	2.6 1.2 1.0	- - -
		계	3.3	4.8	-
	단상 300kVA	소 운 반․포 장 해 체 및 설 치 O . T 처 리 점 검	1.8 1.2 0.8	3.1 1.6 0.8	- - -
		계	4.0	5.5	-
	단상 600kVA	소 운 반․포 장 해 체 및 설 치 O . T 처 리 점 검	2.5 1.5 1.2	3.5 2.0 1.5	- - -
		계	5.2	7.0	-
154kV	50MVAR 용	설 치 준 비 설 치 시 험 뒷 정 리	0.88 1.25 0.25 0.13	1.15 1.69 0.33 0.17	- 1.67 0.33 -
		계	2.51	3.34	2.00

【해 설】

① 전력용 콘덴서 해설 참조

② 단일 수전설비 공사시 20% 가산

3-28-1 3상 345kV 100MVAR 분로리액터 설치

공 종	변전전공	비계공	특별 인부	기 계 설비공	인 력 운반공
본체정치및준비 라디에이터조립 (열 교 환 기) 콘서베이터조립 붓싱설치접속 OT처리 내부결선 각종부분품조립 GAS처리 시험및조정	14 8 4 16 19 11 22 8 11	29 9 3 12 - - 18 - -	24 12 7 13 54 7 31 18 35	- 3 - - - - 16 - -	26 16 6 10 - - 15 11 -
계	113	71	201	19	84

【해 설】

① 3상 100MVAR FOA 및 FOW 기준으로 소운반 및 포장해체 포함

② 3상 200MVAR는 108%

③ 인력작업 기준

④ 장비를 사용할 때는 본체정치 및 준비, 라디에이터 조립, 콘서베이터 조립, 붓싱설치 접속 및 각종 부분품 조립품의 35%로 하고 장비의 제경비를 별도 계상

⑤ FAN TYPE 및 수냉식은 라디에이터(열교환기) 붙임 품의 115%

⑥ 구내 이설 시는 150%

⑦ OIL TO GAS 및 OIL TO AIR 붓싱 TYPE 공통 적용

⑧ 옥내, 옥외 설치 공통 적용

⑨ 철거품은 50%, 재사용 철거 80% (철거 해당분 품에 한함)

3-29 전력용 콘덴서 뱅크용 저항기

(단위:대)

전 압	규 격	공 종	변전 전공	보통 인부	장비사용시간(hr) 10 t 크 레 인
154kV	50MVAR용	설 치 준 비 설 치 시 험 뒷 정 리	0.31 0.19 0.06 0.06	0.31 0.19 0.06 0.06	- 1.50 - -
		계	0.62	0.62	1.50

3-29-1 22kV 중성점 접지리액터(NGR) 설치

(단위:대)

전 압	규 격	공 종	변전전공	보통인부
22kV	단상 0.6Ω 300A	소운반․포장해체 및 설치 점 검	0.9 0.3	1.9 0.6
		계	1.2	2.5

【해 설】

① 소운반 설치, Megger test 점검, 해체, 청소 등을 포함

② 가대 또는 Concrete 기초 위에 설치하는 것임

③ 철거 50%, 재사용 철거 80% (철거 해당분 품에 한함)

3-29-2 154kV SC CT 설치

전 압	규 격	공 종	변전전공	보통인부
154kV	50MVAR	소운반, 포장해체 및 설치	0.40	0.55
		점검 및 뒷정리	0.10	0.15
		계	0.50	0.70

【해 설】

① 소운반 설치, Megger Test 점검, 해체, 청소 등을 포함

② 가대 또는 콘크리트 기초 위 설치기준

③ 철거 50%, 재사용 철거 80% (철거 해당분 품에 한함)

3-30 철재류 가공 및 조립

(단위:톤)

구 분 공 종 별		배전반, 분전반 계기용박스의 외함	단자함, Pull Box	각 종 Pole	조 명 탑	Rack, Duct, Shaft, Bracket 및 Support
현 장 작 업	철 판 공 용접공(일반) 보통인부	24.80 3.70 0.35	23.90 3.80 0.37	22.10 3.90 0.38	24.80 3.70 0.35	27.40 3.60 0.34
공 장 작 업	철 판 공 용 접 공(일반) 보통인부	20.10 3.70 0.30	19.40 3.80 0.30	17.70 3.90 0.31	20.10 3.70 0.30	21.60 3.60 0.29

【해 설】

① 소재를 기준으로 한 것이며 아연도는 별도 계상

② 구내 소운반, 구멍뚫기, 리벳팅을 포함

③ 사용장비손료, 자재할증, 소모자재, 내부기기류 설치, 도장공사는 별도 계상

④ 실가공 및 조립물량 기준

⑤ Rack, Duct, Shaft, Bracket, Support, 각종 Pole 및 조명탑 등의 완제품 설치시는 현장작업의 25%, 이 경우 설치품은 철판공은 변전전공, 용접공은 비계공으로 계상

⑥ 공장 가공시는 공장간접비를 별도 계상

⑦ 시장가격이 형성되어 있는 품목은 제외

⑧ 철거는 50%

[참고〕

구 분		단 위	배전반,분전반계기용박스의외 함	단자함, Pull Box	각 종 Pole	조명탑	Rack Duct, Shaft, Bracket 및 Support
가공및조립	용접봉 3.2㎜ 산소 7,000ℓ 아세틸렌 6㎏ Grinder Stone 너트 및 볼트	㎏ 병 병 개 개	13.2 0.692 0.33 0.5 별도계상	13.2 0.692 0.33 0.5 별도계상	13.2 0.692 0.33 - -	1.65 0.10 0.05 2 별도계상	13.2 0.692 0.33 2 별도계상
설 치	용접봉 3.2㎜ 산소 7,000ℓ 아세틸렌 6㎏ 너트 및 볼트	㎏ 병 병 개	- - - -	- - - -	- - - 별도계상	- - - -	1.65 0.10 0.05 -

【해 설】

Fillet 용접, 용접장 40ｍ/톤 기준

3-31 Checkered Plate 제작 설치

(단위:톤)

구 분		단 위	물공량 표준		비 고
			제 작	설 치
재 료	용 접 봉 산 소 아세틸렌	㎏ ㎘ ㎏	11.22 3.825 1.7	1.98 0.675 0.3
품	철 판 공 보통인부 용 접 공(일반) 특별인부	인인인인	11.2 0.35 1.42 0.38	- 3.65 0.25 0.07	사용소재에 따라 철공 또는 강판공
기타 손료	용접기손료 전력소요량 기 타 손 료	시간 ㎾h 식	12.65 76.5 1	2.23 13.5 1

【해 설】

① 발․변전소 구내의 Duct Cover 제작 및 설치 기준

② 완제품 설치시 재료 및 기타손료는 계상치 않는 것을 원칙으로 하되 필요에 따라 상기 범위 내에서 조정 계상

③ 철거 50%

3-32 Cable Cleat 설치

(단위:개)

전 선			물				량
			Cleat				Bolt		Nut	Washer	케이 블공
종류	전압	규 격	규 격	단수	공수	공경	W1/2 ×260	W1/2 ×140	W1/2	W1/2
BN BN BN BN BN BN BN BN BN BN	10kV 10kV 10kV 10kV 10kV 10kV 600V 600V 600V 600V	1C×500㎟ 1C× 38㎟ 1C×500㎟ 1C× 38㎟ 1C×500㎟ 1C×500㎟ 1C×500㎟ 1C×400㎟ 1C×400㎟ 1C×200㎟ 1C× 80㎟	240×60㎜×580 이하 240×60×460 이하 120×60×100 이하 240×60×840 이하 120×60×580 이하 120×60×340 이하 120×60×340 이하 240×60×340 이하 100×50×376 이하 100×50×274 이하	2 2 1 2 1 1 1 2 1 1	6 1 6 1 12 6 3 3 6 3 3	50㎜ 30㎜ 58㎜ 30㎜ 58㎜ 44㎜ 44㎜ 40㎜ 40㎜ 33㎜ 24㎜	2개 2개 2개 2개	4개 2개 2개 2개 2개 2개 2개	4개 4개 2개 4개 2개 2개 2개 4개 2개 2개	4개 4개 2개 4개 2개 2개 2개 4개 2개 2개	0.070 0.056 0.007 0.102 0.035 0.021 0.025 0.050 0.019 0.013

【해 설】

사용 케이블의 공칭전압에 따라 케이블공 직종을 구분 적용

3-33 배전반 설치

(단위:면)

종 별		변전전공	보통인부
자 립 형 자 립 형 원 방 제 어 반 원방제어반책상형 원방제어용계전기반 자립밀폐(계기반) 배전프레임조립	W800×H2,000 내외 W1,000×H2,000 내외 W1,500×D1,400×H2,350 내외 W2,000 내외 W700×D1,500×H2,500 내외 W1,200×D800×H2,000 내외	2.9 3.7 7.2 6.0 6.8 6.8 0.75	1.2 1.5 2.2 1.5 2.0 3.0 0.75

【해 설】

① 완제품 설치 기준

② 이면반이 있을 경우 150%

③ 포장해체, 청소, 시험, 조정, 내부결선 점검 포함

④ 제어 Cable 배선 결선은 제외

⑤ 이설 140%

⑥ 원방제어반은 무인변전소 제어용임

⑦ 모자이크형 배전반은 본품에 준함

⑧ 기설 배전반의 제어 케이블 분리 및 결선(시험 포함) 필요시는 다음 해당품 적용

․345kV급      - 분리 : 변전전공	3.48인

- 결선 : 변전전공	11.12인

보통인부	3.98인

․154kV급      - 분리 : 변전전공	3.10인

- 결선 : 변전전공	6.30인

보통인부	2.86인

․22kV급은 154kV급 해당품의 70%

․소내전원반     - 분리 : 변전전공	1.55인

- 결선 : 변전전공	3.15인

보통인부	1.43인

⑨ 철거 40%

⑩ 단일 수전설비 공사시 20% 가산

3-34 배전반 계기류 설치

(단위:개)

종 별	변전전공	보통인부
계기용 변성기 P.T C.T Z.C.T 계기 및 계전기 대형(170×200㎜정도) 〃 중형( 80×120㎜정도) 〃 소형 일반기구류 (VS, AS 저항기 등) 반이면 배선 (ｍ당)	0.34 0.34 1.10 0.38 0.27 0.18 0.20 0.055	- - 0.35 - - - - -

【해 설】

① 계기 및 계전기는 구멍뚫기 가공 포함

② 계기 및 계전기 매입 삽입형은 200%

③ 이면배선은 배선 Binding, 단말처리, 직선접속, 배선 Check 포함

④ 저압애자 설치시 개당 변전전공 0.028인 적용

⑤ 철거 50%

⑥ 단일 수전설비 공사시 20% 가산

3-35 Cubicle 설치

규 격	중 량 (㎏)
	500 이하				1,000 이하				1,500 이하
체 적(㎥) (W×H×D)	변 전 전 공	비계공	기 계 설비공	보 통 인 부	변 전 전 공	비계공	기 계 설치공	보 통 인 부	변 전 전 공	비계공	기 계 설비공	보 통 인 부
1.0이하 1.5이하 2.5이하 3.5이하 6.0이하 10.0이하 10.0초과	1.50 1.70 2.10 2.25 2.45 3.00 3.60	0.65 0.70 0.80 0.95 1.20 1.70 2.50	0.32 0.35 0.40 0.45 0.50 0.60 0.70	1.20 1.35 1.50 1.70 2.10 2.65 3.20	2.10 2.25 2.50 2.70 2.95 3.50 4.60	0.85 0.95 1.00 1.10 1.45 2.00 3.00	0.40 0.50 0.55 0.65 0.75 0.90 1.20	1.60 1.65 2.00 2.20 2.65 3.10 4.40	3.20 3.40 3.70 3.90 4.05 4.65 5.00	1.35 1.40 1.50 1.60 2.00 2.70 3.90	0.67 0.70 0.80 0.90 1.00 1.10 1.20	2.40 2.60 2.85 3.05 3.30 3.90 4.65

규 격	중 량 (㎏)
	2,000 이하				3,000 이하				4,000 이하
체 적(㎥) (W×H×D)	변 전 전 공	비계공	기 계 설비공	보 통 인 부	변 전 전 공	비계공	기 계 설치공	보 통 인 부	변 전 전 공	비계공	기 계 설비공	보 통 인 부
1.0이하 1.5이하 2.5이하 3.5이하 6.0이하 10.0이하 10.0초과	4.30 4.50 4.75 5.00 5.20 5.50 5.90	1.75 1.85 2.00 2.10 2.50 3.00 4.20	0.85 0.95 1.00 1.05 1.10 1.20 1.30	3.30 3.45 3.65 3.80 4.10 4.60 5.40	5.90 6.00 6.25 6.50 6.80 7.05 7.40	2.40 2.50 2.60 2.80 3.30 4.00 5.20	1.20 1.30 1.38 1.42 1.50 1.60 1.70	4.60 4.70 4.90 5.10 5.30 5.60 6.50	8.00 8.10 8.30 8.50 8.80 9.10 9.40	3.35 3.42 3.50 3.60 3.90 4.80 5.90	1.65 1.70 1.76 1.84 1.90 2.00 2.10	6.20 6.30 6.50 6.70 6.90 7.40 8.00

【해 설】

① 소운반, 청소, 시험, 조정 내부결선 등을 포함

② 계기, 계전기, 내부기기와 완전히 취부된 상태에 있는 설치기준

③ 조작 Cable 포설결선은 불포함

④ 기계설치공은 공기식 제어장치 설치에만 계상

⑤ Thyrister는 본품 준용

⑥ 이설 140%

⑦ 철거 30%, 재사용 철거 40%

⑧ 단일 수전설비 공사시 20% 가산

3-36 축전지 설치

(단위: 조)

형	용량	전 압 직 종	12V 이하	24V 이하	60V 이하	120V 이하
밀폐형	100AH 이 하	플 랜 트 전 공 보 통 인 부	4.7 1.6	5.2 2.4	6.6 4.6	8.7 8.4
	200AH 이 하	플 랜 트 전 공 보 통 인 부	4.9 2.5	5.5 3.6	7.5 5.7	10.4 10.2
	400AH 이 하	플 랜 트 전 공 보 통 인 부	6.3 2.8	7.6 4.5	10.8 8.8	16.0 16.5
	1000AH 이 하	플 랜 트 전 공 보 통 인 부	8.1 5.8	10.5 7.7	16.6 14.5	27.3 27.1
개방형	100AH 이 하	플 랜 트 전 공 보 통 인 부	6.0 1.5	6.8 2.4	10.1 4.5	14.9 8.0
	200AH 이 하	플 랜 트 전 공 보 통 인 부	6.6 2.2	8.0 3.5	11.9 6.3	18.3 10.9
	400AH 이 하	플 랜 트 전 공 보 통 인 부	9.2 3.4	11.5 5.0	18.9 9.7	31.3 16.7
	1000AH 이 하	플 랜 트 전 공 보 통 인 부	12.7 6.2	17.3 8.3	29.2 16.5	51.0 27.6

【해 설】

① 기초대를 1열 1단으로 하여 설치

② Rack, Duct설치, 배관 및 배선은 별도 계상

③ 2조를 동시 동일장소에 설치할 경우는 180%

④ 이설은 140%

⑤ 단위에 있어 조당이라 함은 개수에 상관없이 소요전압을 얻을 수 있는 수량을 합계한 것임

⑥ Dry Charge형 축전지의 경우 밀폐형의 60%

⑦ 1500AH는 1000AH 품의 130%, 2200AH는 170%, 4400AH는 200%

⑧ 철거 50%, 재사용 철거 80%

3-37 Battery 충전장치 설치

(단위:대)

용량별	전압별(DC)	12V 이하	24V 이하	100V 이하	250V 이하
	직 종
10A 이하	변 전 전 공 보 통 인 부	2.52 2.38	2.65 2.46	2.82 2.88	2.91 3.08
50A 이하	변 전 전 공 보 통 인 부	2.84 2.86	2.93 3.10	3.15 3.52	3.30 3.84
100A 이하	변 전 전 공 보 통 인 부	3.13 3.45	3.32 3.83	3.70 4.60	3.88 4.98
200A 이하	변 전 전 공 보 통 인 부	3.50 5.15	4.06 5.28	4.66 6.50	4.94 7.12
400A 이하	변 전 전 공 보 통 인 부	4.20 7.10	4.76 7.40	6.40 10.00	7.17 11.48
600A 이하	변 전 전 공 보 통 인 부	5.04 7.23	5.46 8.93	- -	- -
800A 이하	변 전 전 공 보 통 인 부	- -	5.80 8.80	- -	- -

【해 설】

① 소운반, 포장해체, 점검 및 자체시험 등을 포함

② FC형 또는 SID 등에 부설되는 배전함 또는 제어반은 배전반 설치공정에 준하여 가산

③ 배관, 배선 품은 별도 계상

④ 철거 40%, 재사용 철거 80%, 이설 140%

⑤ 단일 수전설비 공사시 20% 가산

3-38 접지공사

종 별	단 위	전 공	보통인부
접지봉 (지하 0.75ｍ 기준) 길이 1~2ｍ× 1본 × 2본 연결 × 3본 연결	개 소 〃 〃	0.11 0.16 0.24	0.08 0.13 0.20
동판매설 (지하 1.5ｍ 기준) 0.3ｍ × 0.3ｍ 1.0ｍ × 1.5ｍ 1.0ｍ × 2.5ｍ	매 〃 〃	0.16 0.27 0.43	0.27 0.46 0.73
탄소봉매설 (지하 1.5ｍ 기준) Ø 150 × 1000 미만 Ø 150 × 1000 이상 Ø 300 × 1000 미만	개 소 〃 〃	0.27 0.43 0.59	0.46 0.73 1.0
접지선부설 450/750V 비닐전선 완철접지 22.9kV D/L	개 소 〃	0.03 0.03	0.02 -
접지선 매설 14㎟ 이하 38㎟ 이하 80㎟ 이하 150㎟ 이하 150㎟ 초과	ｍ 〃 〃 〃 〃	0.006 0.007 0.008 0.011 0.014	- - - - -
접속 및 단자설치 압축(압축만 시행) 압축(압축슬리브 사용) 납땜 또는 용접 압 축 단 자 볼 트 체 결 형 접 지 클 램 프	개 〃 〃 〃 〃 〃	0.081 0.097 0.102 0.016 0.027 0.02	- - - - - -
접지시험 단자함	개	0.66	-

【해 설】

① 접지선 연결, 접지저항 측정 포함

② 접지봉은 전주건주를 위하여 이미 굴착된 지하부분을 이용하여 시공하는 것을 기준, 단, 기설전주에 접지봉 추가시설 및 보강시 지반굴착은 별도 계상

③ 철거는 50%, 동판, 동봉을 버리는 경우는 전공품의 10%

④ 동일장소에 접지판을 2매 이상을 동시에 매설할 경우 1매 증가마다 30%씩 가산, 또한 저감제 사용시는 1개소 또는 1매당 30%를 가산

⑤ 접지선 부설은 CP주 설치를 기준한 것이며 목주는 120%, 기설 CP주는 150%

⑥ 완철접지는 접지하지 않는 전주에서 완철과 중성선을 연결하는 접지를 말함

⑦ 접지선 매설시 굴착, 되메우기, 잔토처리는 별도 계상

⑧ 지세별 할증률 적용

⑨ 접속 및 단자설치는 접지선 매설시 접지모선과 접지분기선의 접속 및 단자설치에 한하여 적용

⑩ 전공은 변전설비의 접지공사시는 변전전공, 전주 및 배선설비의접지공사시는 배전전공(전철설비 포함), 옥내설비의 접지공사시는 내선전공, 신호설비의 접지공사시는 철도신호공, 발전설비 및 중공업설비의 접지 공사시는 플랜트 전공 적용

⑪ 접지선을 Cable Rack, Duct, 케이블트레이 및 전선관으로 옥내 설치시는 150%

⑫ 접지봉 3본 연결을 초과한 1본 연결 증가마다 전공 0.07인, 보통인부 0.05인을 별도 가산

⑬ 탄소봉 매설시 대형접지전극(50㎏ 기준) 10㎏ 증가마다 10%씩 가산

3-39 보링접지 신설

가. 대지고유저항 측정 및 분석

공정별	단 위	전기공사 산업기사	특별인부
대지고유저항 측정	Point	0.41	1.31
〃 분석	〃	0.31	-

【해 설】

① 대지고유저항 측정은 접지매설지점 기준으로, 단위 “Point"는 측정장비 위치에서 양쪽 방향으로 각각 0.5~50m의 범주에서 보조전극(P1,P2,C1,C2) 20개소에 대한 측정품임

② 본품은 접지설계를 위한 웨너(Wenner)의 4전극법 방식의 대지고유저항 측정품임

③ 동일장소에서 1Point 이상 측정시 추가측정 Point는 측정품의 50% 적용

나. 매설물 탐지

공정별		단위	전기공사 산업기사	특별인부
매설물 탐지	맨 홀	개소	0.563	1.213
	맨홀외	〃	0.16	0.343

【해 설】

① 맨홀의 매설물 탐지는 보링(천공)전 맨홀내부의 환기를 위한 송풍, 양수․침전물 제거, 맨홀바닥의 코아드릴링(φ200) 및 맨홀 하단의 매설물 수작업 확인을 위한 굴토와 탐침봉 확인품이 포함되었음

② 맨홀외 매설물 탐지는 맨홀이외의 장소(평탄지, 도심, 야산지 등)로서 전기, 통신, 가스, 상․하수도 등의 지하매설물 및 도면 확인품으로 굴토․탐침봉 확인품 포함

③ 기계장비 사용시는 기계경비(기계손료, 운전경비, 수송비) 추가 계상

다. 기계기구 설치

(개소당)

공 종	보링공(지질조사)	전 공	보통인부
기계기구 설치	1.0	1.0	1.0

【해 설】

① 본품은 육상, 평지부를 기준한 것이므로 지형, 지물 등 현장조건에 따라 가산할 수 있다.

② 조사개소 이동을 위한 소운반은 포함되지 않았음

③ 수상작업시(축도, 선박, 가잔교 시설 등)에는 육상으로부터의 거리, 수심, 풍랑, 조수차 등의 상황을 고려 별도 계상한다.

④ 지장물 보상은 별도 계상한다.

⑤ 잡재료는 별도 계상한다.

⑥ 조사개소의 좌표측량, 수준 측량, 기타 지형지물 등 현장조건에 따라 필요한 제반 측량은 측량 품셈에 의한다.

⑦ 1개소당 작업장 넓이는 20m 내외로 한다.

⑧ 전공은 변전설비의 접지공사시는 변전전공, 전주 및 배전설비의 접지공사시는 배전전공(전철설비 포함), 옥내설비의 접지공사시는 내선전공, 신호설비의 접지공사시는 철도신호공, 발전설비 및 중공업설비의 접지 공사시는 플랜트 전공 적용

라. 보링(천공)

공정별		단위	전공	보링공(지질조사)	용접공
천공	Φ 75	m당	0.08	0.08	-
	Φ 100	〃	0.10	0.10	-
	Φ 125	〃	0.11	0.11	-
	Φ 150	〃	0.12	0.12	-
	Φ 200	〃	0.15	0.15	-
케 이 싱 설 치		〃	0.25	0.25	0.12

【해 설】

① 본품은 보링접지를 위한 고성능 착정기 지하 천공품으로 천공 직경(Φ75, 100, 125, 150, 200) 및 깊이에 따라 해당품 적용

② 천공은 보통토사 기준으로 보통암은 본품의 90%, 모래층은 110%, 자갈층은 160%, 호박돌층은 260% 적용

③ 고성능착정기, 발전기의 기계경비(기계손료, 운전경비, 수송비)는 별도 계상

④ 케이싱 설치는 필요시 천공된 공벽유지를 위한 별도의 철관 삽입 공정으로 절단 및 용접품 포함

⑤ 폐기물 처리는 별도 계상

⑥ 이 품의 전공은 다항 해설 ⑧번 참조

마. 저감제 주입 및 접지저항 측정

공정별		단위	전기공사기사	전공	용접공
접지전극(봉)설치		m	-	0.06	0.01
접지선 인출	100㎟	10m	-	0.19	-
	60㎟	〃	-	0.13	-
저감제 주입	모르터 형태	m당	-	0.11	-
	젤 형태	〃	-	0.09	-
접지저항 측정(3점)		개소	0.18	-	-

【해 설】

① 접지전극(봉) 설치공정은 중공관(속이 빈 관)과 접지전극 설치 및 용접 공정임

② 접지선 인출은 접지전극(봉)에서 접지설비까지의 접지선(GV) 포설품으로 압착단자 처리 및 관로내 포설공정이며, 터파기는 별도 가산

③ 저감제 주입은 보링직경 Φ200을 기준하였으며, Φ150은 본 품의 90%, Φ100은 80%, Φ75는 75% 적용

④ 기계경비(기계손료, 운전경비, 수송비)는 별도 계상

⑤ 이 품의 전공은 다항 해설 ⑧번 참조

3-39-1 방화구획재 시공

공 종	단 위	방수공	내장공	건 축 목 공	특 별 인 부
대형개구부 Foam 충전	kg	0.24	-	-	-
일반개구부 Foam 상부충전	개소	0.09	0.17	-	-
일반개구부 Foam 하부충전	개소	0.09	0.24	-	-
Dam 설치	㎡	-	-	1.12	-
케이블 청소	1000개	-	-	-	2.37
작업준비/Cell 검사/뒷정리	변전소	0.15	0.08	0.13	0.07

【해 설】

① 대형 개구부 Foam 충전의 경우 층, 실간 벽 관통부로 충진두께 15cm 이상인 개소에 적용

② 일반 개구부 Foam 충전의 경우 PNL 관통부 등 대형 개구부 이외 개소에 적용

③ 철거 및 공사 잔재중 환경유해 물질은 폐기물 처리업체에 위탁 처리하고, 실 정산 처리한다.

3-40 Plant Sequence Check

(단위:일)

공 종	변전전공
Sequence Check	3인 × 2조 ＝ 6인

【해 설】

기간은 시운전 기간임

3-41 정류기 설치

(단위:대당, 변전전공)

용 량 별	전동발전기	수은정류기	금속정류기
5kW 이하 10kW 〃 20kW 〃 30kW 〃 50kW 〃	2.0 2.5 3.2 3.9 5.0	1.2 2.0 2.6 3.5 4.5	1.2 1.9 2.6 3.2 3.8

【해 설】

① 조작반 기초, 접지, 시험 불포함

② 전산 및 산업용 정류기 점검은 본 품의 10%

③ 철거 50%

3-41-1 Crane용 Trolley선 신설

(단위:m당)

강체 Trolley선	플랜트전공	보통인부
75㎟ 이하 150㎟ 〃 300㎟ 〃 500㎟ 〃 700㎟ 〃 1,000㎟ 〃 1,500㎟ 〃 저압용 핀애자 (개당) 저압용 인류애자(개당)	0.12 0.13 0.15 0.17 0.19 0.21 0.26 0.034 0.044	0.08 0.09 0.11 0.11 0.13 0.15 0.17 - -

【해 설】

① 강체 Trolley선 및 동대 220V, 440V용 기준

② 소운반, 가공, 절단, 수평잡기, Clamp 및 Coupler 부침 포함

③ Support용, Bracket 제작 설치는 별도 계상

④ 철거는 50%, 이설 150%

3-42 22.9kV GIS 가공 MAIN BAY

(단위:BAY)

공 종	3상 일괄형			3상 분리형
	변 전 전 공	특 별 인 부	기 계 설비공	변 전 전 공	특 별 인 부	기 계 설비공
해 체 운 반 및 설 치 준 비	2.12	3.58	-	2.62	2.73	-
기 기 설 치	6.24	8.63	2.27	8.60	12.41	2.46
진 공, Gas 처 리	1.80	1.40	-	3.80	3.15	-
내 부 결 선	4.56	-	-	2.97	-	-
시 험 및 조 정	2.98	2.35	-	2.69	2.27	-
기 타 작 업	1.28	3.09	-	1.53	2.29	-
합 계	18.98	19.05	2.27	22.21	22.85	2.46

【해 설】

① 25.8kV 25kA 이하 GIS 3상 1BAY 설치기준이며, 옥내 설치 기준

② 인력시공 품임

③ 구내 이설은 150%

④ 철거 50%, 재사용 철거 80%

3-43 22.9kV GIS BUS-TIE BAY

(단위:BAY)

공 종	3상 일괄형			3상 분리형
	변 전 전 공	특 별 인 부	기 계 설비공	변 전 전 공	특 별 인 부	기 계 설비공
해 체 운 반 및 설 치 준 비	2.04	3.41	-	2.86	2.96	-
기 기 설 치	6.01	8.20	1.71	9.38	13.43	2.66
진 공, Gas 처 리	1.82	1.40	-	5.54	4.54	-
내 부 결 선	3.46	-	-	2.24	-	-
시 험 및 조 정	2.37	1.85	-	2.13	1.78	-
기 타 작 업	1.22	2.93	-	1.67	2.48	-
합 계	16.92	17.79	1.71	23.82	25.19	2.66

【해 설】

① 25.8kV 25kA 이하 GIS 3상 1BAY 설치기준이며, 옥내 설치 기준

② 인력시공 품임

③ 구내 이설은 150%

④ 철거 50%, 재사용 철거 80%

3-44 22.9kV GIS D/L, S.TR BAY

(단위:BAY)

공 종	3상 일괄형			3상 분리형
	변 전 전 공	특 별 인 부	기 계 설비공	변 전 전 공	특 별 인 부	기 계 설비공
해 체 운 반 및 설 치 준 비	2.04	3.50	-	2.50	2.61	-
기 기 설 치	6.01	8.42	1.76	8.20	11.89	2.35
진 공, Gas 처 리	1.84	1.45	-	2.74	2.27	-
내 부 결 선	5.62	-	-	3.70	-	-
시 험 및 조 정	4.20	3.37	-	3.82	3.24	-
기 타 작 업	1.22	3.01	-	1.46	2.20	-
합 계	20.93	19.75	1.76	22.42	22.21	2.35

【해 설】

① 25.8kV 25kA 이하 GIS 3상 1BAY 설치기준이며, 옥내 설치 기준

② 인력시공 품임

③ 구내 이설은 150%

④ 철거 50%, 재사용 철거 80%

3-45 22.9kV GIS P.T

공 종	3상 일괄형(BAY당)			3상 분리형(대당)
	변 전 전 공	특 별 인 부	기 계 설비공	변 전 전 공	특 별 인 부
해 체 운 반 및 설 치 준 비	2.18	3.55	-	0.16	0.36
기 기 설 치	6.41	8.53	1.78	1.24	2.08
진 공, Gas 처 리	1.94	1.49	-	0.21	0.36
내 부 결 선	1.18	-	-	-	-
시 험 및 조 정	1.69	1.34	-	0.16	0.26
기 타 작 업	1.31	3.05	-	0.17	0.22
합 계	14.71	17.96	1.78	1.94	3.28

【해 설】

① 3상 일괄형은 25.8kV 25kA 이하 GIS 3상 1BAY, 3상 분리형은 단상 1대 설치기준임

② 옥내 설치, 인력시공 기준

③ 구내 이설은 150%

④ 철거 50%, 재사용 철거 80%

3-46 22.9kV GIS BUS-SEC BAY

(단위:BAY)

공 종	3상 일괄형			3상 분리형
	변 전 전 공	특 별 인 부	기 계 설비공	변 전 전 공	특 별 인 부	기 계 설비공
해 체 운 반 및 설 치 준 비	1.83	3.09	-	2.73	2.84	-
기 기 설 치	5.40	7.45	1.56	8.96	12.92	2.56
진 공, Gas 처 리	2.07	1.61	-	5.40	4.45	-
내 부 결 선	3.42	-	-	2.23	-	-
시 험 및 조 정	2.34	1.85	-	2.11	1.78	-
기 타 작 업	1.10	2.66	-	1.59	2.39	-
합 계	16.16	16.66	1.56	23.02	24.38	2.56

【해 설】

① 25.8kV 25kA 이하 GIS 3상 CB × 1, DS × 2, ES × 2, 옥내 설치, 인력 시공 기준

② 인력시공 품임

③ 구내 이설은 150%

④ 철거 50%, 재사용 철거 80%

3-47 22.9kV GIB BAY

(단위:BAY)

공 종	3상 일괄형			3상 분리형
	변 전 전 공	특 별 인 부	기 계 설비공	변 전 전 공	특 별 인 부	기 계 설비공
해 체 운 반 및 설 치 준 비	0.57	0.86	-	0.69	0.64	-
기 기 설 치	3.00	2.97	0.83	4.08	4.20	1.10
진 공, Gas 처 리	0.46	0.37	-	0.68	0.56	-
시 험 및 조 정	0.38	0.37	-	0.35	-	-
기 타 작 업	0.39	0.45	-	0.47	0.37	-
합 계	4.80	5.02	0.83	6.27	5.77	1.10

【해 설】

① 25.8kV 25kA 이하 GIS 3상 1BAY, 옥내 인력 설치 기준

② 구내 이설은 150%

③ 철거 50%, 재사용 철거 80%

3-48 22.9kV GIS DURESCA CABLE

(단위:BAY)

종 류	변 전 전 공	특 별 인 부
DURESCA CABLE 설치	9.91	6.43

【해 설】

① 25.8kV 25kA GIS와 GUS DUCT 연결 설치 기준

② 3상 설치 기준

③ 전력 CABLE 입상 HOLE 마감처리는 별도계상

④ 지지가대 및 GAS 처리 포함

⑤ 구내 이설은 150%

⑥ 철거 50%, 재사용 철거 80%

3-49 22.9kV GIS CABLE(PLUG형) 단말처리

(단위:BAY)

공 종	특고압케이블전공	특 별 인 부
CABLE 단말처리	4.61	3.99

【해 설】

① 25.8kV 25kA GIS 전력 CABLE 단말처리 기준

② 3상 설치 기준

③ 전력 CABLE 입상 HOLE 마감처리는 별도계상

④ CABLE 지지가대 설치 포함

⑤ 구내 이설은 150%

⑥ 철거 50%, 재사용 철거 80%

3-50 154kV GIS 가공 T/L BAY

(단위:BAY)

공 종	변 전 전 공	특 별 인 부	기 계 설치공	도장공
해 체 운 반 및 설 치 준 비	2.70	6.40	-	-
기 기 설 치	9.97	15.40	3.86	-
Gas 처 리	6.88	7.05	-	-
시 험 및 조 정	2.86	2.10	-	-
도 장 작 업	-	-	-	3.95
T h r e e B o n d	-	6.40	-	-
기 타 작 업	2.60	7.70	-	-
합 계	25.01	45.05	3.86	3.95

【해 설】

① 154kV 50kA 이하 GIS 3상 1BAY 설치기준이며, 옥내 또는 옥외 모두 적용

② 장비 사용시는 해당품의 50%로 하고 장비의 제경비는 별도 계상

③ 50kV(55kV)는 95% 적용

④ 전자내시경을 통한 내부 점검시 시험 및 조정 품의 변전전공 0.35인 별도 가산

⑤ 구내 이설은 150%

⑥ 철거 50%, 재사용 철거 80% (철거 해당분 품에 해당)

3-51 154kV GIS T/L 상부 BUS BAY

(단위:T/L BAY)

공 종	변 전 전 공	특 별 인 부	기 계 설비공	도장공
해 체 운 반 및 설 치 준 비	0.46	1.01	-	-
기 기 설 치	2.69	3.14	0.34	-
G a s 처 리	2.73	2.36	-	-
시 험 및 조 정	0.86	0.55	-	-
도 장 작 업	-	-	-	1.04
기 타 작 업	3.28	2.29	-	-
합 계	10.02	9.35	0.34	1.04

【해 설】

① 154kV 50kA 이하 GIS 3상 1BAY 설치기준이며, 옥내 또는 옥외 모두 적용

② 장비 사용시는 해당품의 50%로 하고 장비의 제경비는 별도 계상

③ 50kV(55kV)는 95% 적용

④ 전자내시경을 통한 내부 점검시 시험 및 조정 품의 변전전공 0.18인 별도 가산

⑤ 구내 이설 150%

⑥ 단독 Frame 및 Support 설치 포함

⑦ 철거 50%, 재사용 철거 80% (철거 해당분 품에 한함)

3-52 154kV GIS 지중 T/L BAY 설치

(단위:BAY)

공 종	변 전 전 공	특 별 인 부	기 계 설비공	도장공
해 체 운 반 및 설 치 준 비	4.68	12.80	-	-
기 기 설 치	13.65	14.80	3.65	-
G a s 처 리	6.37	5.20	-	-
시 험 및 조 정	3.46	2.25	-	-
도 장 작 업	-	-	-	2.85
T h r e e B o n d	-	1.78	-	-
기 타 작 업	3.26	4.57	-	-
합 계	31.42	41.40	3.65	2.85

【해 설】

①  154kV 50kA 이하 GIS 3상 1BAY 설치기준이며, 옥내 또는 옥외 모두 적용

② 장비 사용시는 해당품의 50%로 하고 장비의 제경비는 별도 계상

③ 50kV(55kV)는 95% 적용

④  전자내시경을 통한 내부 점검시 시험 및 조정 품의 변전전공 0.22인 별도 가산

⑤ 구내 이설은 150%

⑥ 철거 50%, 재사용 철거 80% (철거 해당분 품에 한함)

3-53 154kV GIS T/R BAY 설치

(단위:BAY)

공 종	변 전 전 공	특 별 인 부	기 계 설비공	도장공
해 체 운 반 및 설 치 준 비	2.77	6.21	-	-
기 기 설 치	11.14	15.42	3.86	-
G a s 처 리	5.38	5.30	-	-
시 험 및 조 정	3.53	2.48	-	-
도 장 작 업	-	-	-	5.12
T h r e e B o n d	-	6.05	-	-
기 타 작 업	2.70	5.63	-	-
합 계	25.52	41.09	3.86	5.12

【해 설】

①  154kV 50kA 이하 GIS 3상 1BAY 설치기준이며, 옥내 또는 옥외 모두 적용

② 장비 사용시는 해당 품의 50%로 하고 장비의 제경비는 별도 계상

③ 50kV(55kV)는 95% 적용

④  전자내시경을 통한 내부 점검시 시험 및 조정 품의 변전전공 0.43인 별도 가산

⑤ 구내 이설은 150%

⑥ 철거 50%, 재사용 철거 80% (철거 해당분 품에 한함)

3-54 154kV GIS BUS TIE BAY 설치

(단위:BAY)

공 종	변 전 전 공	특 별 인 부	기 계 설비공	도장공
해 체 운 반 및 설 치 준 비	2.72	6.40	-	-
기 기 설 치	10.26	16.65	3.84	-
G a s 처 리	6.74	4.40	-	-
시 험 및 조 정	3.07	2.36	-	-
도 장 작 업	-	-	-	5.05
T h r e e B o n d	-	5.90	-	-
기 타 작 업	2.64	4.49	-	-
합 계	25.43	40.20	3.84	5.05

【해 설】

① 154kV 50kA 이하 GIS 3상 1BAY 설치기준이며, 옥내 또는 옥외 모두 적용

② 장비 사용시는 해당품의 50%로 하고 장비의 제경비는 별도 계상

③ 50kV(55kV)는 95% 적용

④  전자내시경을 통한 내부 점검시 기타작업 품의 변전전공 0.29인 별도 가산

⑤ 구내 이설은 150%

⑥ 철거 50%, 재사용 철거 80%(철거 해당분 품에 한함)

3-55 154kV GIS T/R 상부 BUS BAY 설치

(단위:BAY)

공 종	변 전 전 공	특 별 인 부	기 계 설비공	도장공
해 체 운 반 및 설 치 준 비	0.23	0.42	-	-
기 기 설 치	2.11	2.40	0.28	-
G a s 처 리	2.27	2.24	-	-
도 장 작 업	-	-	-	1.00
기 타 작 업	1.92	3.68	-	-
합 계	6.53	8.74	0.28	1.00

【해 설】

①  154kV 50kA 이하 GIS 3상 1BAY 설치기준이며, 옥내 또는 옥외 모두 적용

② 장비 사용시는 해당품의 50%로 하고 장비의 제경비는 별도 계상

③ 50kV(55kV)는 95% 적용

④ 전자내시경을 통한 내부 점검시 기타작업 품의 변전전공 0.24인 별도 가산

⑤ 구내 이설은 150%

⑥ 단독 Frame 및 Support 설치 포함

⑦ 철거 50%, 재사용 철거 80%(철거 해당분 품에 한함)

3-56 154kV GIS P.T BAY 설치

(단위:BAY)

공 종	변 전 전 공	특 별 인 부	기 계 설비공	도장공
해 체 운 반 및 설 치 준 비	1.67	2.32	-	-
기 기 설 치	6.51	8.94	1.58	-
G a s 처 리	3.41	1.73	-	-
시 험 및 조 정	1.03	1.56	-	-
도 장 작 업	-	-	-	3.72
T h r e e B o n d	-	3.12	-	-
기 타 작 업	1.58	2.82	-	-
합 계	14.20	20.49	1.58	3.72

【해 설】

① 154kV 50kA 이하 PT×3, BUS×2 (이중모선), 3상 설치 기준이며, 옥내 또는 옥외 모두 적용

② BUS ES 설치 포함

③ 장비 사용시는 해당품의 50%로 하고 장비의 제경비는 별도 계상

④ 50kV(55kV)는 95% 적용

⑤ 전자내시경을 통한 내부 점검시 시험 및 조정 품의 변전전공 0.08인 별도 가산

⑥ 구내 이설은 150%

⑦ 철거 50%, 재사용 철거 80%(철거 해당분 품에 한함)

3-57 154kV GIS BUSHING 설치

(단위:개소)

공 종	변 전 전 공	특별인부	기 계 설비공
해 체 운 반 및 설 치 준 비	0.32	0.50	-
기 기 설 치	3.03	2.82	0.42
기 타 작 업	0.92	1.14	-
합 계	4.27	4.46	0.42

【해 설】

① 154kV 50kA 이하로 BUSHING 단상 설치기준이며, 옥내 또는 옥외 모두 적용

② 장비 사용시는 해당 품의 50%로 하고 장비의 제경비는 별도 계상

③ 50kV(55kV)는 95% 적용

④ 전자내시경을 통한 내부 점검시 기타작업 품의 변전전공 0.08인 별도 가산

⑤ 구내 이설은 150%

⑥ 철거 50%, 재사용 철거 80%(철거 해당분 품에 한함)

3-58 154kV GIS GIB BAY 설치

(단위:BAY)

공 종	변 전 전 공	특 별 인 부	기 계 설비공	도장공
해 체 운 반 및 설 치 준 비	0.89	1.47	1.21	-
기 기 설 치	5.94	5.06	1.33	-
G a s 처 리	2.03	1.64	-	-
시 험 및 조 정	0.32	0.24	-	-
도 장 작 업	-	-	-	1.14
T h r e e B o n d	-	1.65	-	-
기 타 작 업	1.07	0.86	-	-
합 계	10.25	10.92	2.54	1.14

【해 설】

① 154kV 50kA 이하 GIS 3상 1BAY 설치기준이며, 옥내 옥외 모두 적용

② 장비 사용시는 해당품의 50%로 하고 장비의 제경비는 별도 계상

③ 50kV(55kV)는 95% 적용

④ 구내 이설은 150%

⑤ 철거 50%, 재사용 철거 80%(철거 해당분 품에 한함)

3-58-1 154kV GIS 내장 Line PT 설치

(단위:단상 1개)

공 종	변 전 전 공	특 별 인 부	기 계 설비공	도장공
1) 해체운반 및 설치준비 2) 본 체 설 치 3) G A S 처 리 4) 방 수 작 업 5) 도 장 작 업 6) 기 타 작 업	0.61 0.81 0.46 0.19 0.11 0.28	0.28 0.39 0.43 0.36 0.23 0.23	0.10 0.15 0.17 0.14 - 0.14	- - - - 0.14 0.11
계	2.46	1.92	0.7	0.25

【해 설】

① 154kV GIS 내장 단상 Line PT 설치기준으로 옥내 또는 옥외 모두 적용

② 1),2)항은 장비사용 기준으로 장비의 제경비는 별도 계상

③ 50kV는 95% 적용

④ 구내 이설은 150%

⑤ 철거 50%, 재사용 철거 80%(철거 해당분 품에 한함)

3-58-2 154kV GIS 내장 LA 설치

(단위:단상 3개)

공 종	변 전 전 공	특 별 인 부	기 계 설비공	도장공
1) 해 체 운 반 및 설 치 준 비 2) 본 체 설 치 3) G A S 처 리 4) 방 수 작 업 5) 도 장 작 업 6) 기 타 작 업	1.83 2.44 1.37 0.56 0.33 0.85	0.83 1.67 1.3 1.07 0.69 0.69	0.31 0.46 0.51 0.42 - 0.43	- - - - 0.41 0.33
계	7.38	6.25	2.13	0.74

【해 설】

① 154kV GIS 내장 단상 LA 3개 설치기준으로 옥내 또는 옥외 모두 적용

② 1),2)항은 장비사용 기준으로 장비의 제경비는 별도 계상

③ 50kV는 95% 적용

④  전자내시경을 통한 내부 점검시 6)항 기타작업 품의 변전전공 0.07인 별도 가산

⑤ 구내 이설은 150%

⑥ 철거 50%, 재사용 철거 80%(철거 해당분 품에 한함)

3-58-3 154kV 단상 GIB 설치

(단위:2.8m, 단상 3개)

공 종	변 전 전 공	특 별 인 부	기 계 설비공	도장공
1) 해 체 운 반 및 설 치 준 비	0.37	0.25	0.08	-
2) 기 기 설 치	0.50	0.28	0.12	-
3) G a s 처 리	1.59	0.57	0.39	-
4) 도 장, 기 타 작 업	0.38	0.82	-	0.95
합 계	2.84	1.92	0.59	0.95

【해 설】

① 345kV 주변압기 2차측에서 170kV GIS 연결 GIB 구간 등에 적용(170kV 2.8m, 단상 3개 보조모선 설치기준으로 옥내 적용)

② 1), 2)항은 장비사용기준으로 장비의 제 경비는 별도 계상

③ 50kV(55kV)는 95% 적용

④ 구내 이설은 150%

⑤ 철거 50%, 재사용 철거 80% (철거 해당분 품에 한함)

3-59 GIS BASE CHANNEL

(단위:톤)

공 종	변전전공	보통인부	용 접 공
Base Channel 설치	4.7	5.2	1.1

【해 설】

① 모든 전압급 GIS Base Channel 설치기준, 옥내 또는 옥외 모두 적용

② 장비 사용시는 45%로 하고 장비의 제경비는 별도 계상

③ 구내 이설은 150%

④ 철거 50%, 재사용 철거 80% (철거 해당분 품에 한함)

3-60 GIS 배관 (Air Gas Pipe)

(단위:톤)

공 종	규 격	변전전공	용접공	특별인부
Air 배관 Gas 배관	16ｍ/ｍ 22ｍ/ｍ	18.0 11.9	20.2 13.5	20.2 13.5

【해 설】

① 소운반, 절단, Edge Cutting등의 배관부속작업과 기밀시험(Leak Test) 및 내압시험(Air, Gas Test) 등 포함

② 배관설치 높이 지상 4ｍ초과마다 3% 할증

③ 옥내외에 모두 적용

④ 모든 전압급 GIS 배관설치(Air, Gas, Pipe)에 적용

3-61 GIS 공기압축기

공 종		변 전 전 공	특 별 인 부
30㎏/㎠	압축공기발생장치	4.9	3.8
	시 험	0.7	0.6
합 계		5.6	4.4

3-62 154kV GIS CABLE HEAD COVER

(단위:지중 BAY)

공 종	변 전 전 공	특별인부
커버해체 및 조립(2회 반복)	5.08	13.85
Gas 처리(2회)	4.78	3.68
시험 및 조정	0.68	0.44
기 타 작 업	0.72	0.68
합 계	11.26	18.65

【해 설】

① 154kV 50kA 이하 GIS 3상 1BAY 설치기준, 옥내 또는 옥외 모두 적용

② 장비 사용시는 해당품의 45%로 하고 장비의 제경비는 별도 계상

③ 구내 이설은 150%

④ 철거 50%, 재사용 철거 80% (철거 해당분 품에 한함)

3-62-1 Cable Plug In 접속

(단위:개소)

전 압	공 종	특고압 케이블전공	특별인부
23kV	Cable Plug In 단말처리작업	4.37	3.85

【해 설】

① 변압기 및 GIS측 모두 적용

② 1가닥씩 3상 설치기준 (변압기측에 Double-Connect Elbow 접속재는 2배)

③ 전력 Cable 입상 Hole 마감처리는 별도 계상

④ Cable 중성선 접지연결 포함

⑤ 철거 50%, 재사용 철거 80%

(단위:개소)

전 압	공 종	전기공사기사	특고압케이블전공	특별인부
154kV	작 업 준 비 전력 케이블 배열 전력 케이블 탈피작업 Cable Plug In 조립작업 Cable Plug In 접속작업 접 속 재 접 지 뒷 정 리	0.61 0.88 0.20 0.56 0.88 0.95 0.11	1.03 2.46 1.77 2.60 3.49 3.02 0.84	0.72 1.82 1.24 1.73 2.35 1.93 1.37
	계	4.19	15.21	11.16

【해 설】

① 변압기 및 GIS측 모두 적용

② 단상 설치기준

③ 소운반 및 준비작업 포함

④ 기사는 전기공사업법에 준함

⑤ 장비(시험기기류 포함)의 제경비 및 소모성 잡자재는 별도 가산

⑥ CV, XLPE케이블 1200㎟ 적용 기준

⑦ 1200㎟ 미만의 기타 규격은 87% 적용

⑧ 철거 50%, 재사용 철거 80%

3-62-2 154kV GIS 1200mm2 CV 케이블 포설

(단위:km)

구 분	공 종	전기공사 기 사	특 고 압 케이블전공	특 별 인 부
옥 내	1200㎟ CV 케이블 설치	9.1	142.9	154.9
옥 외	1200㎟ CV 케이블 설치	6.2	96.7	104.9

【해 설】

① 154kV CV 케이블 1200㎟ 1상 포설기준

② 접속지점 불일치에 의한 이중포설(실제 포설길이 증가분)은 해당품의 50% 적용

- 거리 산출 : 기기접속을 위한 케이블 포설과정에서 실제 케이블 포설품이 적용되지 않은 포설길이

- 이중포설 구간이 옥외 경우 옥외공종, 옥내 경우 옥내공종 적용

③ 철거 60%, 재사용 철거 100%. 단, 드럼감기품 포함

3-63 345kV GIS CB

(단위:단상 3대)

구 분		변 전 전 공	특 별 인 부	기 계 설비공	도장공	장비사용시간(hr) 35t 크 레 인
1)	해 체 운 반 및 설 치 준 비	3.7	3.8	0.6	-	1.5
2)	본 체 설 치	9.4	13.5	1.8	-	7.92
3)	조 작 함 설 치	18.6	24.2	3.3	-	2
4)	G A S 처 리	8.2	11.8	2.4	-	-
5)	방 수 작 업	2.2	3.3	0.7	-	-
6)	시 험 및 조 정	4.2	4.8	1.4	-	-
7)	도 장 작 업	0.9	2.5	-	0.94	-
8)	기 타 작 업	1.4	4.6	0.5	0.48	-
합 계		48.6	68.5	10.7	1.42	11.42

【해 설】

① 345kV 4,000A 단상 CB 3대 설치기준, 옥내 또는 옥외 모두 적용

② 1), 2), 3) 항은 장비사용기준으로 장비의 제경비는 별도 계상

③ 조작함이라 함은 GCP(Group Control Panel)를 말하며, 설치품에는 조작함과 본체간 제어케이블 포설 및 결선품 포함

④ 구내 이설은 150%

⑤ 철거 50%, 재사용 철거 80% (철거 해당분 품에 한함)

⑥ 클린룸 적용시 1)항의 변전전공 4인 별도 가산

3-64 345kV GIS Feeder 인출축 DS(ES) 설치

(단위:3조)

구 분		변 전 전 공	특 별 인 부	기 계 설비공	도장공	장비사용시간(hr) 35t 크 레 인
1)	해 체 운 반 및 설 치 준 비	1.8	1.5	0.5	-	1.67
2)	본 체 설 치	3.4
			2.5	0.9	-	3.92
3)	G A S 처 리
		6.4	4.3	3.1	-
4)	방 수 작 업	7.9
			7.2	3.0	-
5)	시 험 및 조 정	4.5	1.6	1.5	-
6)	도 장 작 업	2.0	0.8	-	1.6
7)	기 타 작 업	1.3	1.5	1.2	1.3
합 계		27.3	19.4	10.2	2.9	5.59

【해 설】

① 345kV 4,000A 이하 단상 DS(ES) 3조 설치기준으로 옥내 또는 옥외 모두 적용함. 1조는 단상 DS(ES) 3대임

② 1), 2)항은 장비사용기준으로 장비의 제경비는 별도 계상

③ 구내 이설은 150%

④ 철거 50%, 재사용 철거 80% (철거 해당분 품에 한함)

⑤ 클린룸 적용시 1)항의 변전전공 1인 별도 가산

⑥ 단독 Frame 및 Support 설치 포함

3-65 345kV GIS[DS(ES)+모선] 설치

(단위:3개)

구 분		변 전 전 공	특 별 인 부	기 계 설비공	도장공	장비사용시간(hr) 35t 크 레 인
1)	해 체 운 반 및 설 치 준 비	2.69	2.35	0.44	-	1.5
2)	본 체 설 치	4.39	2.05	0.58	-	2.33
3)	G A S 처 리	7.30	5.18	2.16	-	-
4)	방 수 작 업	5.30	2.65	1.69	-	-
5)	시 험 및 조 정	4.57	1.84	1.58	-	-
6)	도 장 작 업	1.04	0.85	-	1.00	-
7)	기 타 작 업	1.21	0.98	0.25	0.38	-
합 계		26.50	15.90	6.70	1.38	3.83

【해 설】

① 345kV 4,000A 이하 [3상 일괄 5.2M 모선 ＋ DS(ES)] × 3개 설치기준으로 옥내 또는 옥외 모두 적용

② 1), 2)항은 장비사용기준으로 장비의 제경비는 별도 계상

③ 구내 이설은 150%

④ 철거 50%, 재사용 철거 80% (철거 해당분 품에 한함)

⑤ 클린룸 적용시 1)항의 변전전공 1인 별도 가산

⑥ 단독 Frame 및 Support 설치 포함

3-66 345kV GIS 주모선 Bellows 설치

(단위:개)

구 분		변전전공	특별인부	기 계 설 비 공	장비사용시간(hr) 35t 크 레 인
1)	해 체 운 반 및 설 치 준 비	0.65	0.62	-	0.67
2)	본 체 설 치	0.43	0.6	0.23	0.8
3)	G A S 처 리	0.86	0.72	-	-
4)	방 수 작 업	0.92	0.9	-	-
합 계		2.86	2.84	0.23	1.47

【해 설】

① 345kV 4,000A 이하 3상 주모선 Bellows 1개 설치기준으로 옥내 또는 옥외 모두 적용

② 1), 2)항은 장비사용기준으로 장비의 제경비는 별도 계상

③ 구내 이설은 150%

④ 철거 50%, 재사용 철거 80% (철거 해당분 품에 한함)

3-67 345kV GIS 단상 보조모선 Bellows 설치

(단위:단상 Bellows 3개)

공 종		변전전공	특별인부	기 계 설비공	장비사용시간(hr) 35t 크 레 인
1)	해 체 운 반 및 설 치 준 비	0.55	0.53	-	0.75
2)	본 체 설 치	1.56	1.44	-	2.08
3)	G A S 처 리	1.89	1.98	0.65	-
합 계		4.00	3.95	0.65	2.83

【해 설】

① 345kV 4,000A 이하 단상 보조모선 Bellows 3개 설치기준으로 옥내 또는 옥외 모두 적용

② 1), 2)항은 장비사용기준으로 장비의 제경비는 별도 계상

③ 구내 이설은 150%

④ 철거 50%, 재사용 철거 80% (철거 해당분 품에 한함)

3-68 345kV GIS 주모선 설치

(단위:3상 일괄 5.2m)

공 종		변 전 전 공	특 별 인 부	도장공	장비사용시간(hr) 35t 크 레 인
1)	해 체 운 반 및 설 치 준 비	0.96	0.92	-	1.2
2)	본 체 설 치	1.00	1.15	-	0.75
3)	G A S 처 리	3.57	4.07	-	-
4)	방 수 작 업	0.65	1.25	-	-
5)	도 장 작 업	0.55	0.30	0.38	-
6)	기 타 작 업	0.42	0.35	-	-
합 계		7.15	8.04	0.38	1.95

【해 설】

① 345kV 4,000A 이하 3상 일괄 주모선 5.2M 설치기준으로 옥내 또는 옥외 모두 적용

② 1), 2)항은 장비사용기준으로 장비의 제경비는 별도 계상

③ 구내 이설은 150%

④ 철거 50%, 재사용 철거 80% (철거 해당분 품에 한함)

⑤ 단독 Frame 및 Support 설치 포함

3-69 345kV GIS V.T 설치

(단위:3상 일괄 주모선+단상 V.T 3개)

공 종		변 전 전 공	특 별 인 부	기 계 설비공	도장공	장비사용시간(hr) 35t 크 레 인
1)	해체운반및설치준비	3.89	1.85	0.95	-	3.58
2)	본 체 설 치	6.21	2.98	1.00	-	4.3
3)	G A S 처 리	5.64	5.30	0.90	-	-
4)	방 수 작 업	5.83	3.92	-	-	-
5)	도 장 작 업	1.38	0.80	-	1.56	-
6)	기 타 작 업	0.70	0.35	-	-	-
합 계		23.65	15.20	2.85	1.56	7.88

【해 설】

① 345kV 4,000A 이하 3상 일괄 주모선 및 단상 V.T 3개 설치기준으로 옥내 또는 옥외 모두 적용

② 1), 2)항은 장비사용기준으로 장비의 제경비는 별도 계상

③ 구내 이설은 150%

④ 철거 50%, 재사용 철거 80% (철거 해당분 품에 한함)

⑤ 단독 Frame 및 Support 설치 포함

3-70 345kV GIS 단상 보조모선 설치

(단위:4.2m 단상 3개)

구 분		변 전 전 공	특 별 인 부	기 계 설비공	도장공	장비사용시간(hr) 35t 크 레 인
1)	해 체 운 반 및 설 치 준 비	1.23	0.83	0.28	-	0.92
2)	본 체 설 치	1.68	0.95	0.40	-	1.33
3)	G A S 처 리	6.24	2.26	1.53	-	-
4)	방 수 작 업	0.84	0.88	-	-	-
5)	도 장 작 업	0.91	1.34	-	2.25	-
6)	기 타 작 업	-	0.62	-	-	-
합 계		10.90	6.88	2.21	2.25	2.25

【해 설】

① 345kV 4,000A 이하 4.2M 단상 3개 보조모선 설치기준으로 옥내 또는 옥외 모두 적용

② 1), 2)항은 장비사용기준으로 장비의 제경비는 별도 계상

③ 345kV 4,000A 이하 3.1M 단상 3개 보조모선 설치는 75%

④ 구내 이설은 150%

⑤ 철거 50%, 재사용 철거 80% (철거 해당분 품에 한함)

⑥ 단독 Frame 및 Support 설치 포함

3-71 345kV GIS 붓싱 설치

(단위:단상 3개)

구 분		변전 전공	특별 인부	기 계 설비공	장비사용시간(hr) 35t 크 레 인
1)	해 체 운 반 및 설 치 준 비	2.27	2.74	1.56	2.92
2)	본 체 설 치	2.90	5.76	2.94	8.92
3)	G A S 처 리	7.83	6.10	2.00	-
합 계		13.00	14.6	6.5	11.84

【해 설】

① 345kV 4,000A 이하 단상 붓싱 3개 설치기준으로 옥내 또는 옥외 모두 적용

② 1), 2)항은 장비사용기준으로 장비의 제경비는 별도 계상

③ 구내 이설은 150%

④ 철거 50%, 재사용 철거 80% (철거 해당분 품에 한함)

⑤ 단독 Frame 및 Support 설치 포함

3-72 345kV GIS 단상 V.T 설치

(단위:단상 3개)

구 분		변 전 전 공	특 별 인 부	기 계 설비공	도장공	장비사용시간(hr) 35t 크 레 인
1)	해 체 운 반 및 설 치 준 비	3.30	1.50	0.56	-	3
2)	본 체 설 치	4.40	2.10	0.83	-	4.1
3)	G A S 처 리	2.47	2.34	0.92	-	-
4)	방 수 작 업	1.00	1.92	0.76	-	-
5)	도 장 작 업	0.60	1.25	-	0.74	-
6)	기 타 작 업	1.53	2.25	0.78	0.60	-
합 계		13.30	11.36	3.85	1.34	7.1

【해 설】

① 345kV 4,000A 이하 단상 V.T 3개 설치기준으로 옥내 또는 옥외 모두 적용

② 1), 2)항은 장비사용기준으로 장비의 제경비는 별도 계상

③ 구내 이설은 150%

④ 철거 50%, 재사용 철거 80% (철거 해당분 품에 한함)

⑤ 단독 Frame 및 Support 설치 포함

3-73 765kV 변압기 200MVA 설치

(단위:대)

공 종	변 전 전 공	특 별 인 부	기 계 설비공	장비사용시간(hr)
				330t	25t
본체정지 및 준비	11.4	12.1	13.9	6.67	-
상부커버 조립	6.0	8.8	-	-	-
쿨러 설치	18.2	13.5	21.4	-	17.67
콘서베이터 조립	4.2	3.2	5.2	-	8.56
붓싱 설치	20.8	11.5	8.5	-	15.17
GAS 처리(진공)	84.8	71.0	-	-	-
OT 처리	79.5	83.3	-	-	-
각종부분품 조립	17.8	11.1	7.2	-	7.22
내부 결선	31.8	13.3	-	-	-
시험 및 조정	45.4	23.1	-	-	-
계	319.9	250.9	56.2	6.67	48.62

【해 설】

① 단상 1Tank, FOA형 장비 사용 기준으로 소운반 및 포장 해체 포함

② OLTC 부착형은 5% 가산된 품임

③ Fan Type은 쿨러 설치품의 115%

④ 상부커버 조립은 해당작업 수반시만 적용

⑤ 조작함(현장제어반, 종합제어반)설치 및 관련 제어케이블 포설품은 별도 계상

⑥ 구내 이설시 150%

⑦ 철거 50%, 재사용 철거 80% (철거 해당분 품에 한함)

3-74 765kV GIS CB 설치

(단위:단상 3대)

공 종		변 전 전 공	비계공	특 별 인 부	기 계 설비공	도장공	장비사용시간(hr) 160t 크레인
1)	해 체 운 반 및 설 치 준 비	11.2	-	5.2	2.7	-	8.40
2)	본 체 설 치	58.0	5.3	38.4	18.3	-	23.07
3)	G A S 처 리	65.6	-	27.2	13.3	-	-
4)	방 수 작 업	25.3	5.6	19.2	-	-	-
5)	시 험 및 조 정	13.6	-	7.1	3.3	-	-
6)	도 장 작 업	6.6	2.6	5.5	-	8.9	-
7) 기 타 작 업		2.4	0.9	3.1	-	2.2	-
합 계		182.7	14.4	105.7	37.6	11.1	31.47

【해 설】

① 765kV, 50kA 8000A 단상 CB 3대, 방진룸 설치 기준

② 1),2)항은 장비사용 기준으로 장비의 제경비는 별도 계상

③ Base Channel, Air Gas Pipe, 공기압축기의 설치품이 필요할 경우 154kV GIS품 적용

④ 구내이설 150%

⑤  현장조작함은 배전반신설품을 적용하고, 조작함과 본체간 제어케이블 포설 및 결선품은 별도 계상

⑥ 철거 50%, 재사용 철거 80%(철거해당분 품에 한함)

3-75 765kV GIS DS(ES) 설치

(단위:단상 3대)

공 종		변 전 전 공	비계공	특 별 인 부	기 계 설비공	도장공	장비사용시간(hr) 100t 크레인
1)	해 체 운 반 및 설 치 준 비	4.7	-	2.8	1.2	-	5.09
2)	본 체 설 치	10.1	4.1	6.6	2.0	-	8.44
3)	G A S 처 리	27.4	-	16.4	-	-	-
4)	방 수 작 업	17.5	10.5	14.6	-	-	-
5)	시 험 및 조 정	3.8	-	1.4	1.1	-	-
6)	도 장 작 업	5.3	2.8	2.4	-	5.8	-
7) 기 타 작 업		1.8	0.7	2.2	-	1.6	-
합 계		70.6	18.1	46.4	4.3	7.4	13.53

【해 설】

① 765kV, 50kA 8000A 단상 DS(ES) 3대, 방진룸 설치 기준

② 1),2)항은 장비사용 기준으로 장비의 제경비는 별도 계상

③ 기타 필요한 사항은 765kV GIS CB 설치 해설 준용

④ 구내이설 150%

⑤ 철거 50%, 재사용 철거 80%(철거 해당분 품에 한함)

⑥ 단독 Frame 및 Support 설치 포함

3-76 765kV GIS HSES 설치

(단위:단상 3대)

공 종		변 전 전 공	비계공	특 별 인 부	기 계 설비공	도장공	장비사용시간(hr) 100t 크레인
1)	해 체 운 반 및 설 치 준 비	3.9	-	1.8	1.0	-	6.50
2)	본 체 설 치	10.4	4.4	6.0	3.1	-	8.08
3)	G A S 처 리	12.5	-	7.4	-	-	-
4)	방 수 작 업	10.6	7.5	11.7	-	-	-
5)	시 험 및 조 정	2.8	1.0	1.6	-	-	-
6)	도 장 작 업	3.7	2.0	1.5	-	3.3	-
7)	기 타 작 업	2.7	1.2	3.0	-	2.2	-
합 계		46.6	16.1	33.0	4.1	5.5	14.58

【해 설】

① 765kV, 50kA 8000A GIS 단상 HSES 3대, 방진룸 설치 기준

② 1),2)항은 장비사용 기준으로 장비의 제경비는 별도 계상

③ 기타 필요한 사항은 765kV GIS CB 설치 해설 준용

④ 구내이설 150%

⑤ 철거 50%, 재사용 철거 80%(철거 해당분 품에 한함)

⑥ 단독 Frame 및 Support 설치 포함

3-77 765kV GIS 모선 Bellows 설치

(단위:단상 Bellows 3개)

공 종		변 전 전 공	비계공	특 별 인 부	장비사용시간(hr) 100t 크레인
1)	해 체 운 반 및 설 치 준 비	1.5	-	1.1	3.07
2)	본 체 설 치	3.6	1.9	2.7	4.61
3)	G A S 처 리	7.9	-	5.8	-
4)	방 수 작 업	1.9	1.2	1.2	-
합 계		14.9	3.1	10.8	7.68

【해 설】

① 765kV, 50kA 8000A GIS 단상 모선(주,분기,인출모선)Bellow 3개, 방진룸 설치 기준

② 1),2)항은 장비사용 기준으로 장비의 제경비는 별도 계상

③ 기타 필요한 사항은 765kV GIS CB 설치 해설 준용

④ 구내이설 150%

⑤ 철거 50%, 재사용 철거 80%(철거 해당분 품에 한함)

3-78 765kV GIS 보조 모선 설치

(단위:5m×3개)

공 종		변 전 전 공	비계공	특 별 인 부	기 계 설비공	도장공	장비사용시간(hr) 100t 크레인
1)	해 체 운 반 및 설 치 준 비	3.9	-	2.1	0.6	-	3.70
2)	본 체 설 치	8.4	3.1	5.2	1.7	-	7.75
3)	G A S 처 리	21.4	-	9.3	-	-	-
4)	방 수 작 업	6.3	2.6	4.1	-	-	-
5)	도 장 작 업	1.3	0.3	1.7	-	3.8	-
6) 기 타 작 업		-	-	1.3	-	-	-
합 계		41.3	6.0	23.7	2.3	3.8	11.45

【해 설】

① 765kV, 50kA 8000A 이하 단상 모선(주,분기,인출모선)5m × 3개, 방진룸 설치 기준

② 1),2)항은 장비사용 기준으로 장비의 제경비는 별도 계상

③ 기타 필요한 사항은 765kV GIS CB 설치 해설 준용

④ 구내이설 150%

⑤ 철거 50%, 재사용 철거 80%(철거 해당분 품에 한함)

⑥ 단독 Frame 및 Support 설치 포함

3-79 765kV GIS 붓싱 설치

(단위:단상 3개)

공 종		변 전 전 공	비계공	특 별 인 부	기 계 설비공	장비사용시간(hr)
						50t	100t
1)	해 체 운 반 및 설 치 준 비	5.8	-	4.9	1.6	7.0	7.0
2)	본 체 설 치	8.1	1.5	7.6	4.2	5.5	5.5
3)	G A S 처 리	24.4	-	30.5	14.8	-	-
4)	방 수 작 업	1.9	2.3	2.5	-	-	-
합 계		40.2	3.8	45.5	20.6	12.5	12.5

【해 설】

① 765kV, 50kA 8000A GIS 단상 붓싱 3개, 방진룸 설치기준

② 1),2)항은 장비사용 기준으로 장비의 제경비는 별도 계상

③ 기타 필요한 사항은 765kV GIS CB 설치 해설 준용

④ 구내이설 150%

⑤ 철거 50%, 재사용 철거 80%(철거 해당분 품에 한함)

⑥ 단독 Frame 및 Support 설치 포함

3-80 765kV GIS VT 설치

(단위:단상 3개)

공 종		변 전 전 공	비계공	특 별 인 부	기 계 설비공	도장공	장비사용시간(hr) 100t 크레인
1)	해 체 운 반 및 설 치 준 비	4.6	-	3.0	1.3	-	27.0
2)	본 체 설 치	9.0	2.7	6.8	4.8	-	59.0
3)	G A S 처 리	4.1	4.8	10.4	-	-	-
4)	방 수 작 업	7.0	4.6	9.8	-	-	-
5)	도 장 작 업	2.9	-	1.0	-	1.8	-
6)	기 타 작 업	2.4	0.9	1.0	-	2.2	-
합 계		30.0	13.0	32.0	6.1	4.0	86.0

【해 설】

① 765kV, 50kA 8000A GIS 단상 VT × 3개, 방진룸 설치 기준

② 1),2)항은 장비사용 기준으로 장비의 제경비는 별도 계상

③ 기타 필요한 사항은 765kV GIS CB 설치 해설을 준용

④ 구내이설 150%

⑤ 철거 50%, 재사용 철거 80%(철거 해당분 품에 한함)

⑥ 단독 Frame 및 Support 설치 포함

3-81 765kV GIS LA 설치

(단위:단상 3개)

공 종		변 전 전 공	비계공	특 별 인 부	기 계 설비공	도장공	장비사용시간(hr) 100t 크레인
1)	해 체 운 반 및 설 치 준 비	9.2	-	4.3	2.3	-	13.71
2)	본 체 설 치	16.5	3.1	12.5	7.6	-	27.50
3)	G A S 처 리	4.4	-	5.9	5.4	-	-
4)	방 수 작 업	8.4	2.8	11.1	1.7	-	-
5)	도 장 작 업	2.1	1.7	1.8	-	3.8	-
6) 기 타 작 업		0.9	0.9	4.3	-	3.6	-
합 계		41.5	8.5	39.9	17.0	7.4	41.21

【해 설】

① 765kV, 50kA 8000A GIS 단상 LA × 3개, 방진룸 설치 기준

② 1), 2)항은 장비사용 기준으로 장비의 제경비는 별도 계상

③ 기타 필요한 사항은 765kV GIS CB 설치 해설을 준용

④ 구내이설 150%

⑤ 철거 50%, 재사용 철거 80%(철거 해당분 품에 한함)

⑥ 단독 Frame 및 Support 설치 포함

3-82 765kV GIS 변압기 붓싱 Head Cover 설치

(단위:단상 3개)

공 종		변 전 전 공	비계공	특 별 인 부	기 계 설비공	도장공	장비사용시간(hr) 100t 크레인
1)	커 버 해 체 및 조 립 (2 회 반 복 )	12.2	-	12.9	1.4	-	11.75
2)	G A S 처 리 (2 회)	20.2	-	14.7	-	-	-
3)	방 수 작 업	3.6	1.7	3.6	-	-	-
4)	시 험 및 조 정	2.9	-	1.0	0.5	-	-
5)	도 장 작 업	2.4	-	1.5	-	2.8	-
6) 기 타 작 업		2.4	1.9	2.0	-	2.7	-
합 계		43.7	3.6	35.7	1.9	5.5	11.75

【해 설】

① 765kV, 50kA 8000A GIS 단상 VT × 3개, 방진룸 설치 기준

② 1),2)항은 장비사용 기준으로 장비의 제경비는 별도 계상

③ 기타 필요한 사항은 3-74 765kV GIS CB 설치 해설을 준용

④ 구내이설 150%

⑤ 철거 50%, 재사용 철거 80%(철거 해당분 품에 한함)

Ⅱ. 변전설비 보수공사

3-83 23kV 10MVA 주변압기 (3상 2권선 OA) 점검

(단위:대)

공 종	보 통 점 검			정 밀 점 검
	변 전 전 공	특 별 인 부	도장공	변 전 전 공	특 별 인 부	도장공
작 업 준 비	0.19	0.09	0.04	0.50	0.33	0.04
본체및부속기기외관점검	1.62	0.60	1.13	1.62	0.72	1.13
절연유배유, 여과, 주입	-	-	-	6.20	2.18	-
진 공 및 Gas 처 리	-	-	-	1.66	0.81	-
본체 내부점검 및 확인	-	-	-	-	-	-
부속기기 점검 및 확인	-	-	-	-	-	-
점검 전후 시험 및 측정	2.50	0.56	-	2.76	0.75	-
뒷 정 리	-	0.19	-	-	0.25	-
합 계	4.31	1.44	1.17	12.74	5.04	1.17

3-84 66kV 7.5MVA 주변압기 (3상 2권선 OA) 점검

(단위:대)

공 종	보 통 점 검			정 밀 점 검
	변 전 전 공	특 별 인 부	도장공	변 전 전 공	특 별 인 부	도장공
작 업 준 비	0.24	0.12	0.05	0.50	0.27	0.05
본체및부속기기외관점검	2.18	0.76	1.37	1.74	0.61	1.37
절연유배유, 여과, 주입	-	-	-	6.75	2.06	-
진 공 및 Gas 처 리	-	-	-	1.66	0.65	-
본체 내부점검 및 확인	-	-	-	-	-	-
부속기기 점검 및 확인	-	-	-	-	-	-
점검 전후 시험 및 측정	3.30	0.73	-	2.85	0.63	-
뒷 정 리	-	0.18	-	-	0.23	-
합 계	5.72	1.79	1.42	13.5	4.45	1.42

3-85 66kV 10MVA 주변압기 (3상 2권선 OA) 점검

(단위:대)

공 종	보 통 점 검			정 밀 점 검
	변 전 전 공	특 별 인 부	도장공	변 전 전 공	특 별 인 부	도장공
작 업 준 비	0.25	0.13	0.05	0.55	0.28	0.05
본체및부속기기외관점검	2.30	0.87	1.57	2.07	0.77	1.57
절연유배유, 여과, 주입	-	-	-	6.75	2.06	-
진 공 및 Gas 처 리	-	-	-	1.66	0.65	-
본체 내부점검 및 확인	-	-	-	-	-	-
부속기기 점검 및 확인	-	-	-	-	-	-
점검 전후 시험 및 측정	3.48	0.78	-	3.39	0.76	-
뒷 정 리	-	0.18	-	-	0.24	-
합 계	6.03	1.96	1.62	14.42	4.76	1.62

3-86 66kV 15MVA 주변압기 (3상 2권선 OA) 점검

(단위:대)

공 종	보 통 점 검			정 밀 점 검
	변 전 전 공	특 별 인 부	도장공	변 전 전 공	특 별 인 부	도장공
작 업 준 비	0.25	0.13	0.05	0.54	0.30	0.05
본체및부속기기외관점검	2.27	0.87	1.50	2.27	0.87	1.50
절연유배유, 여과, 주입	-	-	-	5.51	1.21	-
진 공 및 Gas 처 리	-	-	-	1.89	0.69	-
본체 내부점검 및 확인	-	-	-	1.98	0.18	-
부속기기 점검 및 확인	-	-	-	-	-	-
점검 전후 시험 및 측정	3.46	0.79	-	3.77	0.87	-
뒷 정 리	-	0.18	-	-	0.24	-
합 계	5.98	1.97	1.55	15.96	4.36	1.55

3-87 66kV 20MVA 주변압기 (3상 2권선 OA) 점검

(단위:대)

공 종	보 통 점 검			정 밀 점 검
	변 전 전 공	특 별 인 부	도장공	변 전 전 공	특 별 인 부	도장공
작 업 준 비	0.27	0.14	0.05	0.73	0.35	0.05
본체및부속기기외관점검	2.40	0.87	1.59	2.40	0.88	1.59
절연유배유, 여과, 주입	-	-	-	5.51	1.22	-
진 공 및 Gas 처 리	-	-	-	2.20	0.70	-
본체 내부점검 및 확인	-	-	-	2.62	0.23	-
부속기기 점검 및 확인	-	-	-	-	-	-
점검 전후 시험 및 측정	3.54	0.78	-	3.96	0.88	-
뒷 정 리	-	0.18	-	-	0.24	-
합 계	6.21	1.97	1.64	17.42	4.50	1.64

3-88 154kV 15MVA 주변압기 (3상 2권선 OA) 점검

(단위:대)

공 종	보 통 점 검			정 밀 점 검
	변 전 전 공	특 별 인 부	도장공	변 전 전 공	특 별 인 부	도장공
작 업 준 비	0.25	0.13	0.05	0.68	0.37	0.05
본체및부속기기외관점검	2.30	0.87	1.57	2.30	0.94	1.57
절연유배유, 여과, 주입	-	-	-	14.84	4.86	-
진 공 및 Gas 처 리	-	-	-	4.00	1.16	-
본체 내부점검 및 확인	-	-	-	2.31	0.26	-
부속기기 점검 및 확인	-	-	-	-	-	-
점검 전후 시험 및 측정	3.48	0.78	-	3.77	0.84	-
뒷 정 리	-	0.18	-	-	0.24	-
합 계	6.03	1.96	1.62	27.9	8.67	1.62

3-89 154kV 20MVA 주변압기 (3상 2권선 OA) 점검

(단위:대)

공 종	보 통 점 검			정 밀 점 검
	변 전 전 공	특 별 인 부	도장공	변 전 전 공	특 별 인 부	도장공
작 업 준 비	0.27	0.14	0.05	0.74	0.36	0.05
본체및부속기기외관점검	2.42	0.87	1.66	2.42	0.87	1.66
절연유배유, 여과, 주입	-	-	-	17.54	5.83	-
진 공 및 Gas 처 리	-	-	-	5.00	1.55	-
본체 내부점검 및 확인	-	-	-	2.72	0.26	-
부속기기 점검 및 확인	-	-	-	-	-	-
점검 전후 시험 및 측정	3.56	0.79	-	3.86	0.86	-
뒷 정 리	-	0.20	-	-	0.24	-
합 계	6.25	2.00	1.71	32.28	9.97	1.71

3-90 154kV 30MVA 주변압기 (3상 2권선 OA) 점검

(단위:대)

공 종	보 통 점 검			정 밀 점 검
	변 전 전 공	특 별 인 부	도장공	변 전 전 공	특 별 인 부	도장공
작 업 준 비	0.27	0.14	0.05	0.86	0.42	0.05
본체및부속기기외관점검	3.14	1.06	1.91	2.83	0.95	1.94
절연유배유, 여과, 주입	-	-	-	18.93	6.12	-
진 공 및 Gas 처 리	-	-	-	6.00	1.94	-
본체 내부점검 및 확인	-	-	-	3.34	0.42	-
부속기기 점검 및 확인	-	-	-	-	-	-
점검 전후 시험 및 측정	4.33	0.95	-	4.26	0.95	-
뒷 정 리	-	0.19	-	-	0.25	-
합 계	7.74	2.34	1.96	36.22	11.05	1.99

3-91 154kV 40MVA 주변압기 (3상 2권선 OA) 점검

(단위:대)

공 종	보 통 점 검			정 밀 점 검
	변 전 전 공	특 별 인 부	도장공	변 전 전 공	특 별 인 부	도장공
작 업 준 비	0.34	0.15	0.06	0.97	0.46	0.06
본체및부속기기외관점검	3.68	1.09	1.96	3.32	0.97	1.96
절연유배유, 여과, 주입	-	-	-	20.60	6.92	-
진 공 및 Gas 처 리	-	-	-	6.99	2.33	-
본체 내부점검 및 확인	-	-	-	3.99	0.38	-
부속기기 점검 및 확인	-	-	-	-	-	-
점검 전후 시험 및 측정	4.86	1.06	-	4.79	1.05	-
뒷 정 리	-	0.20	-	-	0.25	-
합 계	8.88	2.50	2.02	40.66	12.36	2.02

3-92 154kV 50MVA 주변압기 (3상 2권선 OA) 점검

(단위:대)

공 종	보 통 점 검			정 밀 점 검
	변 전 전 공	특 별 인 부	도장공	변 전 전 공	특 별 인 부	도장공
작 업 준 비	0.37	0.16	0.06	1.11	0.52	0.06
본체및부속기기외관점검	4.05	1.19	2.09	4.05	1.19	2.09
절연유배유, 여과, 주입	-	-	-	34.50	18.80	-
진 공 및 Gas 처 리	-	-	-	8.00	5.49	-
본체 내부점검 및 확인	-	-	-	5.00	0.73	-
부속기기 점검 및 확인	-	-	-	-	-	-
점검 전후 시험 및 측정	5.26	1.13	-	5.76	1.25	-
뒷 정 리	-	0.20	-	-	0.25	-
합 계	9.68	2.68	2.15	58.42	28.23	2.15

3-93 154kV 60MVA 주변압기 (3상 2권선 OA) 점검

(단위:대)

공 종	보 통 점 검			정 밀 점 검
	변 전 전 공	특 별 인 부	도장공	변 전 전 공	특 별 인 부	도장공
작 업 준 비	0.40	0.17	0.07	1.20	0.55	0.07
본체및부속기기외관점검	4.46	1.30	2.37	4.46	1.30	2.37
절연유배유, 여과, 주입	-	-	-	36.45	19.59	-
진 공 및 Gas 처 리	-	-	-	9.00	4.16	-
본체 내부점검 및 확인	-	-	-	5.50	0.55	-
부속기기 점검 및 확인	-	-	-	-	-	-
점검 전후 시험 및 측정	5.68	1.23	-	6.24	1.35	-
뒷 정 리	-	0.20	-	-	0.25	-
합 계	10.54	2.90	2.44	62.85	27.75	2.44

3-94 154kV 80MVA 주변압기 (3상 2권선 OA) 점검

(단위:대)

공 종	보 통 점 검			정 밀 점 검
	변 전 전 공	특 별 인 부	도장공	변 전 전 공	특 별 인 부	도장공
작 업 준 비	0.42	0.17	0.08	1.33	0.60	0.08
본체및부속기기외관점검	4.90	1.44	2.61	4.41	1.30	2.61
절연유배유, 여과, 주입	-	-	-	38.07	20.82	-
진 공 및 Gas 처 리	-	-	-	10.00	4.72	-
본체 내부점검 및 확인	-	-	-	5.64	0.54	-
부속기기 점검 및 확인	-	-	-	-	-	-
점검 전후 시험 및 측정	6.16	1.32	-	6.09	1.32	-
뒷 정 리	-	0.20	-	-	0.25	-
합 계	11.48	3.13	2.69	65.54	29.55	2.69

3-95 154kV 15MVA 주변압기 (단상 3권선 OA) 점검

(단위:대)

공 종	보 통 점 검			정 밀 점 검
	변 전 전 공	특 별 인 부	도장공	변 전 전 공	특 별 인 부	도장공
작 업 준 비	0.25	0.13	0.05	0.67	0.32	0.05
본체및부속기기외관점검	2.05	0.88	1.52	2.16	0.89	1.52
절연유배유, 여과, 주입	-	-	-	14.60	4.47	-
진 공 및 Gas 처 리	-	-	-	3.96	1.15	-
본체 내부점검 및 확인	-	-	-	2.11	0.20	-
부속기기 점검 및 확인	-	-	-	-	-	-
점검 전후 시험 및 측정	3.47	0.78	-	3.77	0.85	-
뒷 정 리	-	0.19	-	-	0.19	-
합 계	5.77	1.98	1.57	27.27	8.07	1.57

3-96 345kV 100MVA 주변압기 (단상 3권선) 점검

(단위:대)

공 종	보 통 점 검			정 밀 점 검
	변 전 전 공	특 별 인 부	도장공	변 전 전 공	특 별 인 부	도장공
작 업 준 비	0.47	0.19	0.10	1.58	0.65	0.10
본체및부속기기외관점검	5.47	1.77	3.15	5.47	1.80	3.15
절연유배유, 여과, 주입	-	-	-	43.60	23.81	-
진 공 및 Gas 처 리	-	-	-	12.68	6.59	-
본체 내부점검 및 확인	-	-	-	8.22	0.97	-
부속기기 점검 및 확인	-	-	-	-	-	-
점검 전후 시험 및 측정	6.98	1.48	-	8.15	1.73	-
뒷 정 리	-	0.20	-	-	0.28	-
합 계	12.92	3.64	3.25	79.70	35.83	3.25

3-97 765kV 200MVA 주변압기 (단상 3권선) 점검

(단위:대)

공 종	보 통 점 검
	변전전공	특별인부	보통인부	도장공
작 업 준 비	0.25	0.25	0.21	0.16
본체및부속기기외관점검	4.60	4.35	3.68	1.40
O L T C 보 통 점 검	1.52	1.18	0.08	0.10
점검전후 시험 및 조정	5.50	3.32	0.87	-
뒷 정 리	0.12	0.30	0.43	0.10
합 계	11.99	9.40	5.27	1.76

【해 설】

① 765 / 345 / 23kV 200MVA 1TANK 3권선 기준

② 제작사별 차이점이 있는 것은 해당설비 적용가능분만 적용

③ 절연열화 시험(Doble Test) 병행시는 중복부분 배제

④ OLTC만 점검이 필요한 경우 해당품만 적용

⑤ 효성제 변압기의 한류리액터 점검품은 별도 계상

3-98 765kV 200MVA 주변압기 (단상 3권선) 절연열화
시험 (Doble Test)

(단위:대)

공 종	변전전공	특별인부	기계설비공	비계공
작 업 준 비	0.45	0.36	0.21	0.12
1차측 GIS 처리	5.25	3.65	1.45	-
2차측 GIS 처리	4.00	3.04	0.95	0.95
3차측 GIS 처리	1.66(0.75)	1.42(0.81)	1.58(-)	0.78(1.14)
Hφ측 붓싱 처리	0.25	0.30	-	-
DOBLE TEST	0.75	0.60	-	0.76
뒷 정 리	0.25	0.30	0.09	0.09
합 계	12.61(11.70)	9.67(9.06)	4.28(2.70)	2.70(3.06)

【해 설】

① 표준규격의 Doble 시험장비가 없는 경우 발주자의 장비와 직원을 지원받을 경우에는 해당품의 50%

② 3차측 GIS 처리품과 합계품은 효성제 기준이며, 괄호안은 현대제임

③ 기타 필요한 사항은 765kV 주변압기 보통점검 해설 준용

3-99 OLTC 정밀점검

(단위:대)

구 분 공 종	66~154kV MTR 3상용		154kV MTR 단상용		345kV MTR 단상용
	변 전 전 공	특 별 인 부	변 전 전 공	특 별 인 부	변 전 전 공	특 별 인 부
작 업 준 비	0.44	0.19	0.27	0.17	0.43	0.19
본체및부속기기외관점검	0.28	0.06	0.20	0.03	0.41	0.09
절연유배유, 여과, 주입	0.96	0.92	0.87	0.79	1.36	1.39
본체 내부점검 및 확인	5.76	2.13	5.21	1.79	8.72	2.25
점검 전후 시험 및 측정	2.05	0.58	1.67	0.49	3.58	1.12
뒷 정 리	-	0.07	-	0.07	-	0.26
합 계	9.49	3.95	8.22	3.34	14.50	5.30

【해 설】

OLTC 보통점검은 변압기 보통점검에 포함

3-100 전위변성기(애자형) 보통점검

(단위:대)

구 분 공 종	345kV		154kV		66kV		23kV
	변 전 전 공	특 별 인 부	변 전 전 공	특 별 인 부	변 전 전 공	특 별 인 부	변 전 전 공	특 별 인 부
작 업 준 비	0.03	0.05	0.03	0.04	0.02	0.03	0.02	0.02
본체및부속기기외관점검	0.36	0.28	0.25	0.20	0.17	0.14	0.12	0.10
점검 전후 시험 및 측정	0.48	0.10	0.47	0.09	0.45	0.09	0.41	0.08
뒷 정 리	-	0.06	-	0.05	-	0.04	-	0.04
합 계	0.87	0.49	0.75	0.38	0.64	0.30	0.55	0.24

3-101 전위변성기(탱크형) 보통점검

(단위:대)

구 분 공 종	154kV급		66kV급		23kV급
	변 전 전 공	특 별 인 부	변 전 전 공	특 별 인 부	변 전 전 공	특 별 인 부
작 업 준 비	0.03	0.04	0.02	0.02	0.02	0.02
본체및부속기기외관점검	0.32	0.25	0.15	0.10	0.10	0.08
점검 전후 시험 및 측정	0.47	0.10	0.45	0.07	0.42	0.08
뒷 정 리	-	0.05	-	0.03	-	0.04
합 계	0.82	0.44	0.62	0.22	0.54	0.22

3-102 23kV 30MVAR 3상 분로리액터 점검

(단위:대)

공 종	보 통 점 검			정 밀 점 검
	변 전 전 공	특 별 인 부	도장공	변 전 전 공	특 별 인 부	도장공
작 업 준 비	0.13	0.20	0.04	0.50	0.89	0.04
본체및부속기기외관점검	1.03	0.95	1.16	0.89	1.39	1.16
절연유배유, 여과, 주입	-	-	-	8.25	4.86	-
진 공 및 Gas 처 리	-	-	-	2.00	0.97	-
본체 내부점검 및 확인	-	-	-	1.05	0.41	-
부속기기 점검 및 확인	-	-	-	-	-	-
점검 전후 시험 및 측정	2.10	0.47	-	2.10	1.38	-
뒷 정 리	-	0.27	-	-	0.67	-
합 계	3.26	1.89	1.20	14.79	10.57	1.20

3-103 23kV 1.8MVA 단상 한류리액터 점검

(단위:대)

공 종	보 통 점 검
	변 전 전 공	특 별 인 부	보 통 인 부	도장공
작 업 준 비	0.35	0.32	0.18	0.16
본체및부속기기외관점검	1.00	0.86	1.55	0.88
점검전후 시험 및 측정	1.08	1.08	0.36	-
뒷 정 리	0.33	0.35	0.25	0.22
합 계	2.76	2.61	2.24	1.26

3-104 23kV 유입형 중성점 접지리액터 점검

(단위:대)

공 종	보 통 점 검			정 밀 점 검
	변 전 전 공	특 별 인 부	도장공	변 전 전 공	특 별 인 부	도장공
작 업 준 비	0.03	0.05	-	0.11	0.08	-
본체및부속기기외관점검	0.09	0.24	0.04	0.05	0.11	0.04
절연유배유, 여과, 주입	-	-	-	2.00	0.98	-
진 공 및 Gas 처 리	-	-	-	-	-	-
본체 내부점검 및 확인	-	-	-	-	-	-
부속기기 점검 및 확인	-	-	-	0.23	0.04	-
점검 전후 시험 및 측정	0.73	0.17	-	0.60	0.49	-
뒷 정 리	-	0.05	-	-	0.07	-
합 계	0.85	0.51	0.04	2.99	1.77	0.04

3-105 23kV 1000MVA 공용GIS CB 점검

(단위:대)

공 종	보 통 점 검
	변전전공	특별인부
점검전확인 및 작업준비	0.21	0.14
외 관 및 구 조 점 검	0.29	0.23
시 험 및 측 정	1.23	1.00
Mechnism 점 검	0.19	0.19
Link 부 내 부 점 검	-	-
차 단 부 분 해 점 검	-	-
점검후 확인 및 뒷정리	0.23	0.15
합 계	2.15	1.71

3-106 23kV 1000MVA PT BAY GIS CB 점검

(단위:대)

공 종	보 통 점 검
	변전전공	특별인부
점검전확인 및 작업준비	0.23	0.15
외 관 및 구 조 점 검	0.29	0.23
시 험 및 측 정	0.42	0.34
Mechnism 점 검	0.06	0.05
Link 부 내 부 점 검	-	-
차 단 부 분 해 점 검	-	-
점검후 확인 및 뒷정리	0.21	0.14
합 계	1.21	0.91

3-107 765kV GIS CB 점검

(단위:단상 3대)

공 종	보 통 점 검
	변 전 전 공	특 별 인 부	기 계 설비공	비계공
작 업 준 비	0.31	0.35	0.29	0.19
점 검 전 확 인	0.95	0.77	-	0.38
외 관 및 구 조 점 검	3.87	3.13	-	2.28
시 험 및 측 정	7.12	5.97	4.54	-
매 커 니 즘 점 검	1.22	1.00	0.09	-
유 압 계 통 점 검	1.56	1.26	0.29	-
점 검 후 확 인	0.67	0.54	0.10	0.19
뒷 정 리	0.12	0.40	0.30	0.47
합 계	15.82	13.42	5.61	3.51

【해 설】

① 800kV 50kA 8000A GIS CB 단상 3대 기준임

3-108 765kV GIS DS(ES) 점검

(단위:단상 3조)

공 종	보 통 점 검
	변 전 전 공	특 별 인 부	기 계 설비공	비계공
작 업 준 비	0.37	0.28	0.25	0.23
점 검 전 확 인	0.78	0.60	-	-
외 관 및 구 조 점 검	2.27	2.14	-	0.95
시 험 및 측 정	4.98	3.43	2.87	0.18
매 커 니 즘 점 검	1.69	1.38	-	-
점 검 후 확 인	0.68	0.52	0.10	0.14
뒷 정 리	0.11	0.10	0.14	0.20
합 계	10.88	8.45	3.36	1.70

【해 설】

① 1조는 단상 D(E)S 3대이며 옥내 또는 옥외 모두 적용

② 단상 D(E)S 1조만 점검시는 본 품의 1/3 적용

3-109 765kV GIS VT 점검

(단위:단상 3대)

공 종	보 통 점 검
	변 전 전 공	특 별 인 부	기 계 설비공	비계공
작 업 준 비	0.31	0.28	0.13	0.09
점 검 전 확 인	0.25	0.20	-	-
외 관 및 구 조 점 검	1.66	1.30	-	0.68
시 험 및 측 정	3.10	1.33	0.41	-
점 검 후 확 인	0.18	0.15	-	-
뒷 정 리	0.08	0.06	0.05	0.05
합 계	5.58	3.32	0.59	0.82

3-110 765kV GIS ES + VT 점검

(단위:단상 3SET)

공 종	변 전 전 공	특 별 인 부	기 계 설비공	비계공
작 업 준 비	0.31	0.30	0.20	0.23
점 검 전 확 인	0.31	0.25	-	-
외 관 및 구 조 점 검	1.68	1.42	-	0.62
시 험 및 측 정	3.29	1.42	0.43	-
점 검 후 확 인	0.25	0.20	0.05	0.05
뒷 정 리	0.12	0.25	0.11	0.06
합 계	5.96	3.84	0.79	0.96

3-111 765kV GIS HSGS 점검

(단위:단상 3대)

공 종	보 통 점 검
	변 전 전 공	특 별 인 부	기 계 설비공	비계공
작 업 준 비	0.25	0.25	0.20	0.09
점 검 전 확 인	0.68	0.55	0.03	0.09
외 관 및 구 조 점 검	3.50	2.84	-	1.34
시 험 및 측 정	4.87	3.94	3.25	-
매 커 니 즘 점 검	1.06	0.86	0.10	-
유 압 계 통 점 검	1.41	1.14	0.10	-
점 검 후 확 인	0.67	0.54	0.10	0.12
뒷 정 리	0.12	0.25	0.20	0.28
합 계	12.56	10.37	3.98	1.92

3-112 가공지선 점검

(옥외철구 : 개소)

공 종	점 검
	송전전공	특별인부
점검 확인 및 작업준비	0.08	0.03
외 관 및 구 조 점 검	0.31	0.04
점검후 확인 및 뒷정리	0.08	0.03
합 계	0.47	0.10

3-113 가공지선 교체

(옥외철구 : 경간)

공 종	보 통 점 검
	송전전공	특별인부	보통인부
점검전확인 및 작업준비	0.65	0.31	0.32
방 호 관 설 치	0.33	0.07	0.07
가 공 지 선 교 체	0.79	0.28	0.30
지 상 및 주 상 감 시	0.25	-	-
방 호 관 철 거	0.31	0.08	0.05
기 타 작 업 및 뒷정리	0.21	0.14	0.14
합 계	2.54	0.88	0.88

【해 설】

① 154kV측 13m(경간)이하 활선상태 작업기준

② 13개 초과(1경간 추가) 마다 50%씩 가산

③ 345kV측 가공지선은 130%, 22kV측은 70%

④ 금구류 취부품은 별도 계상

3-114 23kV VCB 점검

(단위:대)

공 종	보 통/정 밀 점 검
	변 전 전 공	특 별 인 부	고 급 기술자
작업준비	0.33	0.23	0.16
본 체 외 관 점 검	0.42	0.31	0.04
측 정, 시 험, 조 정	0.33	-	0.45
기 타 작 업	0.59	0.30	0.44
합 계	1.67	0.84	1.09

3-115 23kV 3Tank OCB 점검

(단위:대)

공 종	보 통 점 검			정 밀 점 검
	변 전 전 공	특 별 인 부	고 급 기술자	변 전 전 공	특 별 인 부	고 급 기술자
작업준비	0.33	0.24	0.16	0.33	0.24	0.16
본체외관점검	0.44	0.32	0.04	0.44	0.32	0.04
본체내관점검	-	-	-	0.94	-	0.94
OT처리	-	-	-	0.21	0.08	0.21
측정, 시험, 조정	0.56	0.08	0.57	0.56	0.08	0.57
기타작업	0.44	0.14	0.27	0.69	0.34	0.27
합 계	1.77	0.78	1.04	3.17	1.06	2.19

3-116 154kV 3Tank OCB 점검

(단위:대)

공 종	보 통 점 검			정 밀 점 검
	변 전 전 공	특 별 인 부	고 급 기술자	변 전 전 공	특 별 인 부	고 급 기술자
작업준비	0.33	0.23	0.16	0.54	0.37	0.25
본체외관점검	1.04	0.79	0.06	1.04	0.79	0.06
본체내관점검	-	-	-	2.75	0.15	2.75
OT처리	-	-	-	1.00	0.92	1.38
측정, 시험, 조 정	1.04	0.19	1.17	1.04	0.19	1.17
기타작업	1.09	0.36	0.66	1.34	0.56	0.66
합 계	3.50	1.57	2.05	7.71	2.98	6.27

3-117 23kV GCB 점검

(단위:대)

공 종	보 통/정 밀 점 검
	변 전 전 공	특 별 인 부	고 급 기술자
작업준비	0.33	0.23	0.16
본 체 외 관 점 검	0.42	0.31	0.04
측 정, 시 험, 조 정	0.33	-	0.45
기 타 작 업	0.66	0.21	0.40
합 계	1.74	0.75	1.05

3-118 154kV Dead Tank GCB 점검

(단위:대)

공 종	보 통 점 검				정 밀 점 검
	변전 전공	보통 인부	특별 인부	고 급 기술자	변전 전공	보통 인부	특별 인부	고 급 기술자
작업준비	0.44	0.32	0.31	-	0.44	0.32	0.31	-
작 업 대 설 치	-	-	-	-	-	-	-	-
외 부 일 반 점 검	0.25	0.21	0.20	-	0.25	0.21	0.20	-
조작기구및제어함검점청소	0.34	0.26	0.25	0.06	0.34	0.26	0.25	0.06
배관, 밸브류의 누기, 누유점검	0.19	0.16	0.16	-	0.19	0.16	0.16	-
각 종 시 험	2.13	1.80	1.70	2.04	2.13	1.80	1.70	2.04
조작 기구부 분해 점검	-	-	-	-	3.29	2.66	2.54	0.58
차 단 부 분 해 점 검	-	-	-	-	8.02	6.82	6.50	1.13
각종스프링탄성, 스토록점검, 교체	-	-	-	-	1.25	1.06	1.01	-
보조계전기의상태점검,교체	0.31	0.26	0.25	0.06	0.31	0.26	0.25	0.06
각종시험(정밀점검해당)	-	-	-	-	0.83	0.54	0.50	0.21
기 타 작 업	1.21	1.13	1.08	0.60	1.21	1.13	1.08	0.60
합 계	4.87	4.14	3.95	2.76	18.26	15.22	14.50	4.68

3-119 154kV GCB 점검

(단위:대)

공 종	보 통 점 검				정 밀 점 검
	변전 전공	보통 인부	특별 인부	고 급 기술자	변전 전공	보통 인부	특별 인부	고 급 기술자
작업준비	0.44	0.32	0.31	-	0.44	0.32	0.31	-
작 업 대 설 치	-	-	-	-	1.29	1.10	1.05	-
외 부 일 반 점 검	1.31	0.90	0.92	-	1.13	0.90	0.92	-
조작기구및제어함검점청소	1.79	1.24	1.18	-	1.79	1.24	1.18	-
배관, 밸브류의 누기, 누유점검	1.10	0.94	0.89	-	1.10	0.94	0.89	-
각 종 시 험	6.13	5.21	4.98	4.63	6.13	5.21	4.98	4.63
조작 기구부 분해 점검	-	-	-	-	3.63	2.66	2.54	1.00
차 단 부 분 해 점 검	-	-	-	-	7.29	6.20	5.90	1.13
각종스프링탄성, 스토록점검, 교체	-	-	-	-	1.48	1.26	1.20	-
보조계전기의상태점검,교체	2.00	1.70	1.62	0.13	2.00	1.70	1.62	0.13
각종시험(정밀점검해당)	-	-	-	-	0.83	0.54	0.51	0.21
기 타 작 업	1.21	1.13	1.08	0.60	1.21	1.13	1.08	0.60
합 계	13.98	11.44	10.98	5.36	28.32	23.20	22.18	7.70

【해 설】

① 3상 점검 기준

② 1Pole은 40%, 2Pole은 70% 적용

③ 25kV는 80%, 50kV는 95% 적용

3-120 345kV GCB 점검

(단위:대)

공 종	보 통 점 검				정 밀 점 검
	변전 전공	보통 인부	특별 인부	고 급 기술자	변전 전공	보통 인부	특별 인부	고 급 기술자
작업준비	0.48	0.36	0.34	-	0.48	0.36	0.34	-
작 업 대 설 치	-	-	-	-	1.50	1.28	1.22	-
외 부 일 반 점 검	1.48	1.20	1.06	-	1.48	1.20	1.06	-
조작기구및제어함검점청소	3.00	2.10	1.99	-	3.00	2.10	1.99	-
배관, 밸브류의누기, 누유점검	2.06	1.76	1.67	-	2.06	1.76	1.67	-
각 종 시 험	9.13	7.76	7.40	4.63	9.13	7.76	7.40	4.63
조작 기구부 분해 점검	-	-	-	-	5.50	4.25	4.05	1.00
차 단 부 분 해 점 검	-	-	-	-	10.21	8.68	8.27	1.56
각종스프링탄성, 스토록점검, 교체	-	-	-	-	2.00	1.70	1.62	-
보조계전기의상태점검,교체	3.54	3.00	2.87	0.13	3.54	3.00	2.87	0.13
각종시험(정밀점검해당)	-	-	-	-	1.21	0.85	0.81	0.21
기 타 작 업	1.21	1.13	1.08	0.60	1.21	1.13	1.08	0.60
합 계	20.90	17.31	16.41	5.36	41.32	34.07	32.38	8.13

【해 설】

Dead Tank Type GCB 점검도 이 품 적용

3-121 23kV DS 점검

(단위:대)

공 종	보 통 점 검			정 밀 점 검
	변전 전공	특별 인부	고 급 기술자	변전 전공	특별 인부	고 급 기술자
작업준비	0.21	0.07	0.05	0.21	0.07	0.05
본 체 점 검	0.56	0.54	-	0.96	0.69	-
조 작 기 구 분 해 점 검	-	-	-	0.35	0.14	0.13
시험 및 조정 기타작업	0.52	0.15	0.05	0.58	0.18	0.09
합 계	1.29	0.76	0.10	2.10	1.08	0.27

【해 설】

정밀 점검에서 조작기구 분해점검 미시행시는 제외

3-122 DS(66kV 수동조작형) 점검

(단위:대)

공 종	보 통 점 검		정 밀 점 검
	변전전공	특별인부	변전전공	특별인부
작업준비	0.21	0.17	0.21	0.17
본 체 점 검	0.67	0.58	1.13	0.76
시험 및 조정 기타작업	0.31	0.12	0.31	0.12
합 계	1.19	0.87	1.65	1.05

【해 설】

① 3상 점검 기준

② 1Pole은 40%, 2Pole은 70% 적용

③ 25kV는 70% 적용

3-123 DS(66kV) 점검

(단위:대)

공 종	보 통 점 검			정 밀 점 검
	변전 전공	특별 인부	고 급 기술자	변전 전공	특별 인부	고 급 기술자
작업준비	0.21	0.07	0.05	0.21	0.07	0.05
본 체 점 검	0.92	0.78	-	1.35	0.99	-
조 작 기 구 분 해 점 검	-	-	-	0.35	0.14	0.13
시험 및 조정 기타 작업	0.52	0.15	0.05	0.60 (0.58)	0.18	0.09
합 계	1.65	1.00	0.10	2.51 (2.14)	1.38 (1.24)	0.27 (0.14)

【해 설】

① 정밀점검에서 조작점검 미시행시는 제외하며, 괄호안의 공량 적용

② 3상 점검기준

③ 1Pole은 40%, 2Pole은 70% 적용

④ 25kV는 70% 적용

3-124 DS(154kV 800～2000A) 점검

(단위:대)

공 종	보 통 점 검			정 밀 점 검
	변전 전공	특별 인부	고 급 기술자	변전 전공	특별 인부	고 급 기술자
작업준비	0.30	0.22	0.09	0.30	0.22	0.09
본 체 점 검	0.51	0.37	0.08	0.60	0.43	0.10
조 작 기 구 분 해 점 검	-	-	-	2.31	1.87	1.90
측 정, 시 험, 조 정	0.44	0.32	0.40	0.94 (0.79)	0.35 (0.27)	0.90 (0.75)
기 타 작 업	0.38	0.31	-	0.54	0.44	0.06
합 계	1.63	1.22	0.57	4.69 (2.23)	3.31 (1.36)	3.05 (1.00)

【해 설】

정밀점검에서 조작기구 분해점검 미시행시는 제외하며, 괄호안의 공량 적용

3-125 DS(345kV 2000～4000A) 점검

(단위:대)

공 종	보 통 점 검			정 밀 점 검
	변전 전공	특별 인부	고 급 기술자	변전 전공	특별 인부	고 급 기술자
작업준비	0.25	0.20	-	0.25	0.20	-
개 폐 동 작 상 태 확 인	0.21	0.12	0.13	0.21	0.12	0.13
조작기구함내청소, 볼트조임	2.31	1.73	-	2.31	1.73	-
접속부마모상태점검 및 청소	-	-	-	1.19	0.92	0.06
애자균열, 오손점검 및 청소	0.06	0.25	0.06	0.06	0.25	0.06
각 연 결 부 볼 트 조 임	0.63	0.51	-	1.00	0.81	-
각 종 시 험	1.25	1.01	1.25	1.25	1.01	1.25
작동불량시의 롯트 조정	-	-	-	2.56	0.93	2.04
합 계	4.71	3.82	1.44	8.83	5.97	3.54

【해 설】

정밀점검에서 작동 불량시의 롯트조정 미 시행시는 제외

3-126 집중감시반 보통점검 및 정밀점검

(단위:면)

공 종	보 통 점 검				정 밀 점 검
	H/W 시험사	S/W 시험사	통 신 설비공	변전 전공	H/W 시험사	S/W 시험사	통 신 설비공	변전 전공
작 업 준 비	0.24	0.30	0.12	0.19	0.29	0.34	0.16	0.25
주 컴 퓨 터 점 검	0.58	0.86	0.18	0.25	0.95	1.55	0.24	0.33
전 력 계 통 반 점 검	0.24	0.10	0.13	0.44	0.39	0.18	0.16	0.54
U P S 점 검	-	-	-	0.50	-	-	-	1.50
합 계	1.06	1.26	0.43	1.38	1.63	2.07	0.56	2.62

3-127 MCSG(23kV) 점검

(단위:대)

공 종	보 통 점 검			정 밀 점 검
	변전 전공	고 급 기술자	보통 인부	변전 전공	고 급 기술자	보통 인부
작업준비	0.44	-	0.38	0.44	-	0.38
외 부 점 검	0.21	0.21	0.16	0.21	0.21	0.16
내 부 점 검	1.79	0.13	1.10	2.42	0.38	1.70
측정, 시험 및 조정	0.54	0.38	0.40	0.58	0.44	0.40
합 계	2.98	0.72	2.04	3.65	1.03	2.64

3-128 리액터(단상 600kVA) 점검

(단위:대)

공 종	보 통 점 검			정 밀 점 검
	변전 전공	고 급 기술자	특별 인부	변전 전공	고 급 기술자	특별 인부
작업준비	0.22	0.06	0.18	0.22	0.06	0.18
본 체 및 외 관 점 검	0.31	0.13	0.28	0.31	0.13	0.28
O T 처 리	-	-	-	0.25	0.15	0.21
내 부 점 검 및 청 소	-	-	-	0.27	0.17	0.24
측정, 시험 및 조정	0.33	0.18	0.28	0.33	0.18	0.28
합 계	0.86	0.37	0.74	1.38	0.69	1.19

3-129 방전코일(22kV) 점검

(단위:대)

공 종	보 통 점 검			정 밀 점 검
	변전 전공	고 급 기술자	특별 인부	변전 전공	고 급 기술자	특별 인부
작업준비	0.13	0.02	0.11	0.13	-	0.11
본 체 및 외 관 점 검	0.10	0.01	0.12	0.10	0.01	0.12
O T 처 리	-	-	-	0.10	0.04	0.08
내 부 점 검 및 청 소	-	-	-	0.11	0.04	0.07
측정, 시험 및 조정	0.14	0.05	0.13	0.14	0.05	0.13
합 계	0.37	0.08	0.36	0.58	0.14	0.51

3-130 방전코일(66kV) 점검

(단위:대)

공 종	보 통 점 검			정 밀 점 검
	변전 전공	고 급 기술자	특별 인부	변전 전공	고 급 기술자	특별 인부
작업준비	0.25	0.08	0.20	0.25	0.08	0.20
본 체 및 외 관 점 검	0.40	0.23	0.40	0.44	0.23	0.40
O T 처 리	-	-	-	0.27	0.10	0.25
내 부 점 검 및 청 소	-	-	-	0.23	0.13	0.24
측정, 시험 및 조정	0.39	0.19	0.37	0.39	0.19	0.37
합 계	1.04	0.50	0.97	1.58	0.73	1.46

3-131 SC(154kV 50MVAR 1Bank) 점검

공 종	보 통 점 검			정 밀 점 검
	변전 전공	고 급 기술자	특별 인부	변전 전공	고 급 기술자	특별 인부
작업준비	0.33	0.12	0.27	0.33	0.12	0.27
본체및부속설비외관점검	20.06	13.60	15.57	38.66	22.41	31.31
합 계	20.39	13.72	15.84	38.99	22.53	31.58

3-132 SC(23kV 278kVA CELL) 점검

공 종	보 통 점 검			정 밀 점 검
	변전 전공	고 급 기술자	특별 인부	변전 전공	고 급 기술자	특별 인부
작업준비	0.03	-	0.02	0.04	-	0.07
본 체 및 외 관 점 검	0.04	0.01	0.04	0.05	0.02	0.06
측 정 및 시 험	0.02	0.02	0.03	0.04	0.02	0.04
합 계	0.09	0.03	0.09	0.13	0.04	0.17

3-133 SC(23kV 334kVA CELL) 점검

공 종	보 통 점 검			정 밀 점 검
	변전 전공	고 급 기술자	특별 인부	변전 전공	고 급 기술자	특별 인부
작업준비	0.03	-	0.03	0.06	0.01	0.07
본 체 및 외 관 점 검	0.05	0.02	0.04	0.06	0.02	0.06
측 정 및 시 험	0.02	0.02	0.03	0.05	0.02	0.04
합 계	0.10	0.04	0.10	0.17	0.05	0.17

3-134 SC(23kV 417kVA CELL) 점검

공 종	보 통 점 검			정 밀 점 검
	변전 전공	고 급 기술자	특별 인부	변전 전공	고 급 기술자	특별 인부
작업준비	0.03	-	0.03	0.06	-	0.07
본체 및 외관점검	0.07	0.04	0.06	0.09	0.05	0.08
측 정 및 시 험	0.03	0.02	0.03	0.05	0.02	0.04
합 계	0.13	0.06	0.12	0.20	0.07	0.19

3-135 SC(23kV 556kVA CELL) 점검

공 종	보 통 점 검			정 밀 점 검
	변전 전공	고 급 기술자	특별 인부	변전 전공	고 급 기술자	특별 인부
작업준비	0.04	-	0.04	0.08	-	0.08
본 체 및 외 관 점 검	0.07	0.04	0.09	0.10	0.05	0.11
측 정 및 시 험	0.04	0.02	0.03	0.05	0.02	0.04
합 계	0.15	0.06	0.16	0.23	0.07	0.23

3-136 SC(23kV 625kVA CELL) 점검

공 종	보 통 점 검			정 밀 점 검
	변전 전공	고 급 기술자	특별 인부	변전 전공	고 급 기술자	특별 인부
작업준비	0.05	-	0.05	0.09	-	0.09
본 체 및 외 관 점 검	0.09	0.04	0.08	0.11	0.05	0.13
측 정 및 시 험	0.04	0.03	0.03	0.06	0.03	0.05
합 계	0.18	0.07	0.16	0.26	0.08	0.27

3-137 SC(23kV 695kVA CELL) 점검

공 종	보 통 점 검			정 밀 점 검
	변전 전공	고 급 기술자	특별 인부	변전 전공	고 급 기술자	특별 인부
작업준비	0.05	-	0.05	0.09	-	0.09
본 체 및 외 관 점 검	0.10	0.04	0.11	0.14	0.05	0.14
측 정 및 시 험	0.05	0.04	0.04	0.07	0.04	0.07
합 계	0.20	0.08	0.20	0.30	0.09	0.30

3-138 SC(23kV 835kVA CELL) 점검

공 종	보 통 점 검			정 밀 점 검
	변전 전공	고 급 기술자	특별 인부	변전 전공	고 급 기술자	특별 인부
작업준비	0.05	-	0.05	0.09	-	0.11
본 체 및 외 관 점 검	0.11	0.04	0.13	0.16	0.05	0.17
측 정 및 시 험	0.06	0.04	0.07	0.08	0.04	0.07
합 계	0.22	0.08	0.25	0.33	0.09	0.35

3-139 LA(345kV) 점검

(단위:대)

공 종	보 통 점 검			정 밀 점 검
	변전 전공	고 급 기술자	특별 인부	변전 전공	고 급 기술자	특별 인부
작업준비	0.33	-	0.27	0.33	-	0.27
본 체 및 외 관 점 검	0.68	-	0.28	0.87	0.06	0.33
시 험 및 기 타 작 업	0.12	0.08	0.07	0.33	0.18	0.24
합 계	1.13	0.08	0.62	1.53	0.24	0.84

3-140 LA(154kV) 점검

(단위:대)

공 종	보 통 점 검			정 밀 점 검
	변전 전공	고 급 기술자	특별 인부	변전 전공	고 급 기술자	특별 인부
작업준비	0.33	-	0.27	0.33	-	0.27
본 체 및 외 관 점 검	0.20	-	0.10	0.43	0.04	0.15
시 험 및 기 타 작 업	0.12	0.08	0.05	0.33	0.18	0.13
합 계	0.65	0.08	0.42	1.09	0.22	0.55

3-141 LA(66kV) 점검

(단위:대)

공 종	보 통 점 검			정 밀 점 검
	변전 전공	고 급 기술자	특별 인부	변전 전공	고 급 기술자	특별 인부
작업준비	0.18	-	0.13	0.25	-	0.15
본 체 및 외 관 점 검	0.16	-	0.06	0.26	0.02	0.09
시 험 및 기 타 작 업	0.07	0.05	0.04	0.20	0.10	0.08
합 계	0.41	0.05	0.23	0.71	0.12	0.32

3-142 LA(23kV) 점검

(단위:대)

공 종	보 통 점 검			정 밀 점 검
	변전 전공	고 급 기술자	특별 인부	변전 전공	고 급 기술자	특별 인부
작업준비	0.09	-	0.05	0.15	-	0.08
본 체 및 외 관 점 검	0.13	-	0.04	0.13	0.01	0.04
시 험 및 기 타 작 업	0.03	0.02	0.01	0.10	0.05	0.04
합 계	0.25	0.02	0.10	0.38	0.06	0.16

3-143 GIS(154kV 가공T/L) 점검

(단위:BAY)

공 종	보 통 점 검		정 밀 점 검
	변전 전공	특별 인부	변전 전공	특별 인부	기 계 설비공	비계공
작업준비	0.35	0.29	1.50	1.22	1.04	0.77
외부일반점검	0.90	0.73	0.83	0.68	-	0.17
AIR, GAS 처리	-	-	11.79	4.41	-	-
차단부 점검	-	-	4.77	0.47	-	-
DS, EDS 점검	-	-	3.75	3.06	-	-
제어함 및 조작함 점검	0.88	0.72	0.88	0.72	-	-
MECHANISM 점검	0.50	0.41	0.75	0.61	-	-
LINK부 점검	0.44	0.36	1.25	1.02	-	-
각종 시험 및 측정	4.31	3.52	6.96	5.68	-	-
기타작업	0.58	0.47	3.27	2.67	-	-
합 계	7.96	6.5	35.75	20.54	1.04	0.94

【해설】

① 인출측 수평 DS(EDS) 점검 포함

② Bay 점검시 옥내 GIS의 경우에는 상부 Bus의 점검품을 별도 계상

3-143-1 GIS(154kV BUS DS) 점검

(단위:단상 3대)

공 종	정 밀 점 검
	변전전공	특별인부	비계공
작업준비	0.50	0.50	-
외부일반점검	0.50	0.41	0.10
AIR, GAS 처리	2.13	1.74	-
BUS 점검	1.88	1.53	-
DS점검	1.25	1.02	-
제어함 및 조작함 점검	0.21	0.17	-
LINK부 점검	0.33	0.27	-
각종 시험 및 측정	0.88	0.72	-
기타작업	0.75	0.61	-
합 계	8.43	6.97	0.1

3-144 GIS(154kV 가공T/L 상부BUS) 점검

(단위:BAY)

공 종	보 통 점 검		정 밀 점 검
	변전전공	특별인부	변전전공	특별인부	비 계 공
외부일반점검	0.38	0.31	0.50	0.41	0.10
AIR, GAS 처리	-	-	2.13	1.74	-
상부 BUS 점검	-	-	1.88	1.53	-
제어함 및 조작함 점검	0.38	0.31	0.21	0.17	-
LINK부 점검	0.35	0.29	0.33	0.27	-
각종 시험 및 측정	0.60	0.49	0.88	0.72	-
기타작업	0.38	0.31	0.75	0.61	-
합 계	2.09	1.71	6.68	5.45	0.1

3-145 GIS(154kV 지중T/L) 점검

(단위:BAY)

공 종	보 통 점 검		정 밀 점 검
	변전 전공	특별 인부	변전 전공	특별 인부	기 계 설비공	비계공
작업준비	0.35	0.29	1.50	1.22	1.04	0.77
외부일반점검	0.90	0.73	0.83	0.68	-	0.17
AIR, GAS 처리	-	-	11.79	4.41	-	-
차단부 점검	-	-	4.77	0.47	-	-
DS, EDS 점검	-	-	3.75	3.06	-	-
제어함 및 조작함 점검	0.88	0.72	0.88	0.72	-	-
MECHANISM 점검	0.50	0.41	0.75	0.61	-	-
LINK부 점검	0.38	0.31	1.08	0.88	-	-
각종 시험 및 측정	4.31	3.52	6.96	5.68	-	-
기타작업	0.58	0.47	3.27	2.67	-	-
합 계	7.9	6.45	35.58	20.4	1.04	0.94

【해설】

① 인출측 수평 DS(EDS) 점검 포함

② Bay 점검시 Cable Head 점검품만 별도 계상

3-146 GIS(154kV 지중T/L CABLE HEAD) 점검

(단위:BAY)

공 종	보 통 점 검		정 밀 점 검
	변전전공	특별인부	변전전공	특별인부
외부일반점검	0.25	0.20	0.81	0.66
AIR, GAS 처리	-	-	1.88	1.53
CHD 내부 점검	-	-	0.75	0.61
각종 시험 및 측정	0.60	0.49	0.88	0.72
기타작업	0.10	0.08	1.31	1.07
합 계	0.95	0.77	5.63	4.59

3-147 GIS(154kV T/R) 점검

(단위:BAY)

공 종	보 통 점 검		정 밀 점 검
	변전 전공	특별 인부	변전 전공	특별 인부	기 계 설비공	비계공
작업준비	0.35	0.29	1.50	1.22	1.04	0.77
외부일반점검	0.90	0.73	0.83	0.68	-	0.17
AIR, GAS 처리	-	-	11.79	4.41	-	-
차단부 점검	-	-	4.77	0.47	-	-
DS, EDS 점검	-	-	3.75	3.06	-	-
제어함 및 조작함 점검	0.88	0.72	0.88	0.72	-	-
MECHANISM 점검	0.50	0.41	0.75	0.61	-	-
LINK부 점검	0.44	0.36	1.25	1.02	-	-
각종 시험 및 측정	4.31	3.52	6.96	5.68	-	-
기타작업	0.58	0.47	3.27	2.67	-	-
합 계	7.96	6.5	35.75	20.54	1.04	0.94

【해설】

Bay 점검시 옥내 GIS의 경우에는 상부 Bus의 점검품을 별도 계상

3-148 GIS(154kV T/R 상부BUS) 점검

(단위:BAY)

공 종	보 통 점 검		정 밀 점 검
	변전전공	특별인부	변전전공	특별인부	비계공
외부일반점검	0.38	0.31	0.44	0.36	0.10
AIR, GAS 처리	-	-	2.13	1.74	-
상부 BUS 점검	-	-	1.25	1.02	-
제어함 및 조작함 점검	0.21	0.17	-	-	-
LINK부 점검	0.23	0.19	-	-	-
각종 시험 및 측정	0.60	0.49	0.88	0.72	-
기타작업	0.08	0.07	0.44	0.36	-
합 계	1.5	1.23	5.14	4.2	0.10

3-149 GIS(154kV BUS TIE) 점검

(단위:BAY)

공 종	보 통 점 검		정 밀 점 검
	변전전공	특별인부	변전 전공	특별 인부	기 계 설비공	비계공
작업준비	0.35	0.29	1.50	1.22	1.04	0.77
외부일반점검	0.90	0.73	0.83	0.68	-	0.17
AIR, GAS 처리	-	-	11.79	4.41	-	-
차단부 점검	-	-	4.77	0.47	-	-
DS, EDS 점검	-	-	3.75	3.06	-	-
제어함 및 조작함 점검	0.88	0.72	0.88	0.72	-	-
MECHANISM 점검	0.50	0.41	0.75	0.61	-	-
LINK부 점검	0.38	0.31	1.08	0.88	-	-
각종 시험 및 측정	4.31	3.52	6.96	5.68	-	-
기타작업	0.58	0.47	3.27	2.67	-	-
합 계	7.9	6.45	35.58	20.4	1.04	0.94

3-150 GIS(154kV PT) 점검

(단위:단상 1개)

공 종	보 통 점 검		정 밀 점 검
	변전전공	특별인부	변전전공	특별인부
작업준비	0.25	0.20	0.25	0.20
외부일반점검	0.58	0.47	1.25	1.02
AIR, GAS 처리	-	-	2.13	1.74
PT 점검	0.63	0.51	0.63	0.51
제어함 및 조작함 점검	1.25	1.02	0.67	0.55
각종 시험 및 측정	0.65	0.53	1.50	1.22
기타작업	0.29	0.24	0.33	0.27
합 계	3.65	2.97	6.76	5.51

3-151 GIS BUSHING(154kV) 점검

(단위:단상 3개)

공 종	보 통 점 검		정 밀 점 검
	변전전공	특별인부	변전 전공	특별 인부	기 계 설비공	비계공
작업준비	0.56	0.46	0.56	0.46	0.35	0.09
작업대 설치, 철거	-	-	2.58	2.11	-	1.73
외부일반점검	0.13	0.11	0.19	0.16	-	-
BUSHING 점검	0.75	0.61	2.96	1.21	-	0.37
기타작업	0.44	0.36	3.19	2.60	-	-
합 계	1.88	1.54	9.48	6.54	0.35	2.19

3-152 공기압축기(154kV GIS) 점검

(단위:대)

공 종	보 통 점 검		정 밀 점 검
	특별인부	비 계 공	특별인부	비계공
외부일반점검	0.19	0.14	0.19	0.17
각종 시험 및 측정	2.25	1.63	5.75	5.11
기타작업	0.13	0.10	0.14	0.12
합 계	2.57	1.87	6.08	5.4

【해 설】

① 옥내 또는 옥외 모두 적용

② 압축기가 2개로 조합된 경우 180% 적용

③ 정밀점검시 내부분해 및 조립 포함

3-152-1 154kV GIS 차단기 공기조작부 점검

(단위 : BAY)

공 종	정 밀 점 검
	변전전공	특별인부	기계설비공	비계공
작업준비	0.45	0.36	0.39	0.31
AIR 처리	2.35	0.88	-	-
메커니즘점검	1.12	0.91	-	-
LINK부 점검	1.25	1.02	-	-
각종 시험 및 측정	0.69	0.56	-	-
기타작업	0.65	0.53	-	-
합 계	6.51	4.26	0.39	0.31

3-153 GIS CB(345kV) 점검

(단위:단상 3개)

공 종	보 통 점 검				정 밀 점 검
	변전 전공	특별 인부	기 계 설비공	비계공	변전 전공	특별 인부	기 계 설비공	비계공
점검전 확인 및 작업준비	1.14	0.85	0.40	0.40	1.14	0.85	0.40	0.40
외관 및 구조점검	3.65	2.67	-	1.71	3.65	2.67	-	1.71
시험 및 측정	6.42	5.24	4.18	-	6.42	5.24	4.18	-
MECHANISM 점검	2.06	1.68	0.30	1.05	2.06	1.68	0.30	1.05
LINK부 내부점검	-	-	-	-	3.69	3.01	-	-
CB 내부점검 (Gas처리)	-	-	-	-	29.79	21.26	12.88	11.04
점검후 확인, 뒷정리	1.10	0.87	0.30	0.57	1.10	0.87	0.30	0.57
합 계	14.37	11.31	5.18	3.73	47.85	35.58	18.06	14.77

3-154 GIS DS(ES) (345kV) 점검

(단위:단상 3조)

공 종	보 통 점 검				정 밀 점 검
	변전 전공	특별 인부	기 계 설비공	비계공	변전 전공	특별 인부	기 계 설비공	비계공
점검전 확인 및 작업준비	1.15	0.90	0.25	0.40	1.15	0.90	0.25	0.40
외관 및 구조점검	2.27	2.16	-	0.95	2.27	2.16	-	0.95
시험 및 측정	4.98	3.45	2.89	-	4.98	3.45	2.89	-
MECHANISM 점검	1.69	1.38	-	-	1.69	1.38	-	-
LINK부 내부점검	-	-	-	-	1.63	1.33	-	-
DS 내부점검 (Gas처리)	-	-	-	-	14.54	11.26	3.58	4.53
점검후 확인, 뒷 정 리	0.79	0.63	0.25	0.33	0.79	0.63	0.25	0.33
합 계	10.88	8.52	3.39	1.68	27.05	21.11	6.97	6.21

【해 설】

① 1조는 단상 DS(ES) 3대이며 옥내 또는 옥외 모두 적용

② 단상 DS(ES) 1조만 점검시는 본 품의 1/3 적용

3-155 GIS ES+VT(345kV) 점검

(단위:단상 3대)

공 종	보 통 점 검				정 밀 점 검
	변전 전공	특별 인부	기 계 설비공	비계공	변전 전공	특별 인부	기 계 설비공	비계공
점검전 확인 및 작업준비	0.71	0.56	0.20	0.19	0.71	0.57	0.20	0.19
외관 및 구조점검	1.58	1.49	-	0.48	1.58	1.49	-	0.48
시험 및 측정	3.00	1.22	0.40	-	3.00	1.22	0.40	-
CVT 내부 점검	-	-	-	-	9.25	6.73	3.39	2.28
점검후 확인, 뒷정리	0.46	0.36	0.10	0.10	0.46	0.36	0.10	0.10
합 계	5.75	3.63	0.7	0.77	15	10.37	4.09	3.05

【해 설】

① 1조는 단상 DS(ES) 3대이며 옥내 또는 옥외 모두 적용

② 단상 DS(ES) 1조만 점검시는 본 품의 1/3 적용

3-156 GIS VT (345kV 1Φ 3대) 점검

공 종	보 통 점 검				정 밀 점 검
	변전 전공	특별 인부	기 계 설비공	비계공	변전 전공	특별 인부	기 계 설비공	비계공
점검전 확인 및 작업준비	0.71	0.56	0.15	0.14	0.71	0.57	0.15	0.14
외관 및 구조점검	1.58	1.19	-	0.67	1.58	1.19	-	0.67
시험 및 측정	3.00	1.22	0.40	-	3.00	1.22	0.40	-
CVT 내부 점검 (Gas 처리)	-	-	-	-	8.69	5.92	2.99	0.57
점검후 확인, 뒷정리	0.27	0.20	0.05	0.05	0.27	0.20	0.05	0.05
합 계	5.56	3.17	0.6	0.86	14.25	9.1	3.59	1.43

3-157 GIS 주모선 (345kV 3Φ BELLOWS) 점검

공 종	정 밀 점 검
	변전전공	특별인부	기계설비공	비 계 공
점검전 확인 및 작업준비	0.40	0.33	0.10	0.23
외관 및 구조점검	1.31	0.97	-	0.38
시험 및 측정	0.50	0.41	-	-
BELLOWS 점검	1.50	1.22	-	-
점검후 확인, 뒷정리	0.19	0.16	-	0.14
합 계	3.9	3.09	0.10	0.75

3-158 GIS 보조모선 (345kV 1Φ BELLOWS 3개) 점검

공 종	정 밀 점 검
	변전전공	특별인부	기계설비공	비 계 공
점검전 확인 및 작업준비	0.40	0.33	0.10	0.23
외관 및 구조점검	1.85	1.31	-	0.57
시험 및 측정	0.50	0.41	-	-
BELLOWS 점검	2.25	1.84	-	-
점검후 확인, 뒷정리	0.19	0.16	-	0.14
합 계	5.19	4.05	0.10	0.94

3-159 GIS 보조모선 (345kV 1Φ 3개:4.2m or 3.1m) 점검

공 종	정 밀 점 검
	변전전공	특별인부	기계설비공	비 계 공
점검전 확인 및 작업준비	0.50	0.39	0.15	0.14
외관 및 구조점검	1.19	0.77	-	0.29
시험 및 측정	1.00	0.61	0.40	-
내부점검 (Gas 처리)	7.38	5.41	2.99	0.57
점검후 확인, 뒷정리	0.38	0.29	0.25	0.24
합 계	10.45	7.47	3.79	1.24

3-160 GIS BUSHING (345kV 1Φ 3개) 점검

공 종	정 밀 점 검
	변전전공	특별인부	기계설비공	비 계 공
점검전 확인 및 작업준비	0.71	0.56	0.25	0.41
외관 및 구조점검	3.38	2.45	-	1.71
시험 및 측정	1.75	1.22	0.80	0.95
내부점검 (Gas 처리)	8.31	5.97	2.99	0.76
점검후 확인, 뒷정리	0.27	0.20	0.05	0.05
합 계	14.42	10.4	4.09	3.88

3-161 옥내 주변압기 물청소

(단위:대)

공 종	보 통 인 부
작업 준비 및 물청소	2.1
닦 아 내 기	1.5
뒷 정 리	0.36
합 계	3.96

【해 설】

① 154kV 단상 3대 기준이며 3상일 경우 85% 적용

② 345kV 단상변압기는 120% 적용

③ 부싱청소는 제외(변압기 점검품에 포함)

제4장  배전설비공사

제4장 배전설비공사

4-1 콘크리트전주 인력 건주

(단위:본)

규 격	배전 전공	보통 인부
8ｍ 이하 10ｍ 〃 12ｍ 〃 14ｍ 〃 16ｍ 〃	0.89 1.10 1.52 1.95 2.70	1.01 1.39 1.60 2.29 2.76

【해 설】

① 전주 길이의 1/6을 묻는 기준이며, 계단식터파기, 되메우기 포함, 암반터파기는 별도 계상

② 현장내에서 잔토처리시 ㎥당 보통인부 0.17인 별도 계상, 현장밖으로 잔토처리시는 적상, 적하비용 및 운반비 별도 계상

③ 전주 철거후 되메우기에 따른 토사를 외부에서 반입시 토사비용과 적상, 적하 및 운반비 별도 계상

④ 근가 1본 포함, 1본 추가마다 10% 가산

⑤ 지주공사는 건주공사 적용

⑥ 주입목주는 콘크리트전주의 50%, 불주입목주는 콘크리트전주의 40%

⑦ H주 건주 200%, A주 건주 160%

⑧ 3각주 건주 300%, 4각주 건주 400%

⑨ 단계주 및 인자형 계주의 건주는 각각의 단주 건주품을 합한 품 적용

⑩ 주의표 및 번호표 설치시 1매당 보통인부 0.068인, 기입만 할 때는 보통인부 0.043인 계상

⑪ 조립식 강관주도 이 품을 적용하며, 조립후의 전장길이를 기준으로 한다. 단, 16ｍ초과시 ｍ당 배전전공 0.56인, 보통인부 0.59인을 가산하며, 1ｍ 미만은 사사오입한다.

⑫ 불량품 파괴처리시 규격별 보통인부 품의 60%. (현장 정리품 포함)

⑬ 차량충돌 예방용 전주도색판 설치시 1매당 보통인부 0.15인 계상, 도색판 철거 30%, 이설 130%

⑭ 기설 전주에 전주를 높이는데 사용되는 계주용 강판주는 본당 배전전공 0.12인, 보통인부 0.12인 계상, 강판주 철거 50%, 이설 150%

⑮ 경사전주 건기 30%, 이설 180%

철거 50%, 재사용 철거 80%

4-2 콘크리트전주 기계 건주

(단위:본)

규 격	배전전공	보통인부	장비사용시간 Tc값(분) (F=1.0)
8ｍ 이하 10ｍ 〃 12ｍ 〃 14ｍ 〃 16ｍ 〃	0.30 0.34 0.36 0.41 0.47	0.10 0.12 0.13 0.14 0.16	0.59 0.64 0.69 0.72 0.79

【해 설】

① 건주차로 굴착, 인상, 건주, 다음 작업장소 이동 및 도착 기준

② 동일 조건에서 기계시공 3본을 기준한 1본에 대한 품으로 2본이하시 1본 180%, 2본 240%

③ 전주길이의 1/6을 묻는 깊이 기준이며 지질은 보통토 및 자갈 섞인 토사기준

④ 터파기 및 되메우기, 발판볼트 취부, 장내운반, 잔재정리 포함

⑤ 현장조건에 따라 제 1장(기계화 시공) 작업계수를 증감 적용

⑥  콘크리트 및 아스팔트 부수기는 ㎥당 특별인부 각 1.47인 및 1.24인 별도 계상하며, 포장복구비(재료 포함)도 별도 계상

⑦ 현장외로 잔토 반출시 적상, 적하비용 및 운반비 별도 계상

⑧ 현장교통정리 필요시 보통인부(0.17인/본) 별도 계상

⑨ 지하매설물 조사 필요시 굴착을 위한 보통인부 (0.36인/㎥)별도 계상

⑩ 근가 불포함, 근가 1본마다 전공 0.13인, 보통인부 0.26인 별도 계상

⑪ 전주를 철거후 되메우기에 따른 토사를 외부에서 반입시 토사비용과 적상, 적하비용 및 운반비 별도 계상

⑫ H주 건주 190%, A주 건주 150%, 3각주 건주 280%, 4각주 건주 370%, Y형 건주 130%

⑬ 기계장비의 경비(기계손료, 운전경비, 수송비)는 별도 계상

⑭ 단순히 기계로 전주(굴착 불포함)만을 들어올려 건주할 경우 85%

⑮ 기타 사항은 4-1 콘크리트전주 인력 건주의 해설을 준용

경사전주 건기 30%, 이설 180%

철거 50%, 재사용 철거 80%

4-2-1 아치형 전주 근가

(단위:개소)

공 종	배전전공		보통인부		장비사용 시간(hr)
	인력	기계	인력	기계
아치형 전주 근가	0.006	0.025	0.006	0.025	0.053

【해 설】

① 기계장비의 경비(기계손료, 운전경비)는 별도 계상

단, 수송비는 제외

② 기계시공에 대해서는 기계장비 작업능력 산정 작업계수 적용

③ 기타 사항은 4-2 콘크리트 전주 기계 건주의 해설을 준용

④ 아치형 전주근가를 전주 하단에 추가로 설치할 때에는 기계시공에 대하여 배전전공 및 보통인부 각각 0.049인, 장비사용시간 0.255시간을 별도 계상

4-3 접지공사

제3장 변전설비 공사 3-38 접지공사 준용

4-4 가공 배전선로 표시찰 설치

(단위:개)

공 종	배 전 전 공
표 시 찰 설 치	0.026

【해 설】

① 가공 배전선로의 주상에서 상, 선로, 절체(조작) 계통 표시찰 설치 기준

② 교통정리원 필요시 개당 보통인부 0.026인 별도 계상

③ 철거 50%

4-5 지선 설치

(단위:개소)

규 격	배전전공	보통인부
연선 7/2.3㎜ 이하 7/2.6~7/2.9㎜ 이하 7/3.2~7/4.0㎜ 이하 7/4.5~7/5.5㎜ 이하 7/6.5㎜ 이하	0.18 0.26 0.35 0.37 0.37	0.14 0.20 0.23 0.23 0.24

【해 설】

① 터파기, 되메우기 및 근가(깊이 1.5m 이상) 설치 포함. 단, 암반 터파기는 별도 계상

② 수평지선, 공동지선 160%

③ Y지선 120%, 2단 지선 150%

④ 수평지선의 지선주는 지주품에 준함

⑤ 지선애자 설치시 1개당 배전전공 0.03인, 보통인부 0.015인 계상. 단, 지선그립 사용시 지선애자 설치는 1개소당 배전전공 0.025인, 보통인부 0.013인 계상

⑥ 지선커버 설치시 1개당 배전전공 0.052인, 보통인부 0.026인 계상, 동일전주에서 1개 추가시마다 30% 가산

⑦ 장력조정 20%, 이설 130%

⑧ 절단 철거 10%, 철거 30%

⑨ 지선그립 사용시 지선설치품은 개소당 배전전공 0.223인, 보통인부 0.160인 계상

4-5-1 원형지선 근가

(단위:개소)

공 종	배전전공	보통인부		장비사용 시간(hr)
	인력	인력	기계
소형(43㎝)	0.09	0.12	0.041	0.17
대형(62㎝)	0.12	0.235	0.05	0.2

【해 설】

① 기계장비의 경비(기계손료, 운전경비)는 별도 계상.

단, 수송비는 제외

② 기계분에 대해서는 기계장비 작업능력 산정 작업계수 적용

③ 기타 사항은 4-5 지선 설치의 해설을 준용

4-6 ㄱ형 완철 및 가공지선 지지대 주상설치

(단위:개)

규 격	배 전 전 공	보 통 인 부
ㄱ형 완 철 1ｍ 이하 2ｍ 〃 3ｍ 〃 3ｍ 초과 가 공 지 선 지 지 대 (내 장 용 및 직 선 용)	0.05 0.06 0.07 0.09 0.10	0.05 0.06 0.07 0.09 0.05

【해 설】

① ㄱ형 완철 설치 기준, 경완철 80%

② Arm Tie 설치 포함

③ 편출공사 120%

④ 지상조립 75%(공가 과다 개소, 수목 접촉 개소, 공간 협소 개소 등 지장물에 의해 지상조립이 불가능한 경우 제외)

⑤ 가공지선 지지대 철거 50%

⑥ 철거 30%, 재사용 철거 50%

⑦ 단일형 내장완철의 경우 ㄱ형 완철에 준함

4-7 배전용 애자 설치

(단위:개)

종 별	배 전 전 공	보 통 인 부
라 인 포 스 트 애 자 현 수 애 자 내 오 손 결 합 애 자 저 압 용 인 류 애 자	0.046 0.032 0.025 0.020	0.046 0.032 0.025 -

【해 설】

① 애자 교체 150%

② 애자 닦기

(가) 주상(탑상) 손닦기 : 애자품의 50%

(나) 주상(탑상) 기계닦기 : 기계손료만 계상(인건비 포함)

(다) 발췌 손닦기는 애자품의 170%

③ 특고압핀애자는 라인포스트애자에 준함

④ 철거 50%, 재사용 철거 80%

⑤ 동일 장소에 추가 1개마다 기본품의 45% 적용

4-8 저압 가선용 래크(Rack) 설치

(단위:개)

종 별	배 전 전 공	보 통 인 부
래 크 1 선 용 래 크 2 선 용 래 크 3 선 용 래 크 4 선 용 D형 래 크	0.048 0.076 0.104 0.132 0.07	0.024 0.038 0.052 0.066 0.07

【해 설】

① 전주 신설시 지상조립 및 설치 75%(공가 과다 개소, 수목 접촉 개소, 공간 협소 개소 등 지장물에 의해 지상조립이 불가능한 경우 제외)

② 철거 30%, 재사용 철거 50%

4-9 보호선 및 보호망 설치

(단위:개소)

종 별	배 전 전 공	특 별 인 부
보 호 선 설 치 보 호 망 설 치	0.81 1.62	0.81 1.62

【해 설】

① 경간 50~100ｍ 기준, 100m초과시 매 50ｍ 이내마다 50% 가산

② 경간 50ｍ미만 80%

③ 접지공사 불포함

④ 철거 50%

4-10 배전선 가선

(단위:100ｍ)

규 격	배 전 전 공	보 통 인 부
나경동선 14㎟ 이 하 22㎟ 〃 38㎟ 〃 60㎟ 〃 100㎟ 〃 150㎟ 〃 200㎟ 〃 200㎟ 초 과	0.10 0.16 0.26 0.38 0.54 0.66 0.72 0.76	0.05 0.08 0.13 0.19 0.27 0.33 0.36 0.38
ACSR, ASC 32㎟ 이하 58㎟ 〃 95㎟ 〃 160㎟ 〃 240㎟ 〃	0.30 0.44 0.64 0.78 0.90	0.15 0.22 0.32 0.39 0.45

【해 설】

① 1선당 인력작업 기준으로 연선, 긴선, 이도조정 포함

② 이도 자동계산 디지털 장력계 사용시는 이 품의 97% 적용

③ 애자에 묶는 품 포함

④ 피복선 120%

⑤ 기설선로 상부 가설 120%

⑥ 장력조정 20%, 주상이설 70%

⑦ 가공지선 80%

⑧ 재사용 전선 가선 110%

⑨ ｍ당으로 환산시는 이 품을 100으로 나누어 산출

⑩ 배전선을 가로수 또는 수목과 접촉하여 설치시 수목으로 인한 장애를 감안하여 120%

⑪ 지지물이 철탑으로 장경간(100m이상)인 경우에는 송전설비공사2-8 송전선로 가선 준용

⑫ 철거 50%, 재사용 철거 80%

4-10-1 다기능 전선가선 기계화공법

(단위:100m)

규 격	배전전공	보통인부
나경동선 14㎟이하 22㎟이하 38㎟이하 60㎟이하 100㎟이하 150㎟이하	0.08 0.13 0.21 0.30 0.43 0.52	0.04 0.06 0.10 0.15 0.21 0.26
ACSR 32㎟이하 58㎟이하 95㎟이하 160㎟이하 240㎟이하	0.24 0.35 0.51 0.62 0.71	0.12 0.17 0.25 0.31 0.36

【해 설】

① 1선당 기계작업 기준으로 연선, 긴선, 이도조정 포함

② 1조 100m 나선기준, 피복선 120%

③ 재사용 전선 가선 100%

④ 가로수 또는 수목과 접촉하여 작업하는 장소 100%

⑤ 철거 50%, 재사용 철거 80%

4-11 전선압축 접속

(단위:개)

종 별	배 전 전 공	보 통 인 부
95㎟ 이상 95㎟ 미만	0.08 0.07	0.04 0.035

【해 설】

① Al 압축접속으로 분기슬리브, 분기고리 압축접속 작업기준

② 나전선 및 절연전선 공히 적용

③ 기설선로 압축접속 교체 120%

④ 95㎟ 이상의 전선과 95㎟ 미만의 전선을 상호 압축접속할 경우 각 품의 평균품 적용

⑤ 가공선로용 가스개폐기, I/S(R/C) 및 기기류 등의 인출선 압축접속은 70%

4-12 절연커버 설치

(단위:개)

공 종	배 전 전 공	보 통 인 부
절연커버설치	0.018	0.018

【해 설】

①  가공배전선로에 안전사고 및 조류사고 방지용으로 설치하는 Deadend Clamp커버, 분기슬리브커버, 분기고리커버, 완철절연커버, 라인호스 등 설치기준

② 동일장소에서 1개 추가시마다 30% 가산

③ 철거 50%, 재사용 철거 80%.

4-13 변압기 인상 인하선 설치

(단위:개소)

종 별	배전전공	보통인부
특고(고압)인하선 H형 3선식	0.52	0.52
22.9kV 인하선 3선식 〃 〃 2선식 〃 〃 1선식	0.06 0.05 0.04	0.06 0.05 0.04
저압 인상 인하선 4선식 〃 〃 3선식 〃 〃 2선식	0.075 0.065 0.054	0.075 0.065 0.054

【해 설】

① 인하선의 고정(애자포함), 전선휴즈(캣치홀더)설치, 모선접속 포함

② 컷아웃 스위치 설치품 별도 계상

③ 행거형변압기 인하선은 전압에 관계없이 22.9kV 인하선에 준함

④ 모선접속품만을 분리 적용할 필요가 있을 때에는 인하선의 배전전공 품만 75% 적용

⑤ 철거 50%

4-14 변대 설치

(단위:개소)

종 별	배 전 전 공	보 통 인 부
H 형 행 거 형	1.61 0.08	1.61 0.08

【해 설】

① ㄱ형완철 설치기준, 경완철 80%

② 철거 50%

4-15 주상변압기 인력 설치

(단위:대)

용 량	배 전 전 공	보 통 인 부
10㎸A 이하 20㎸A 〃 30㎸A 〃 50㎸A 〃 75㎸A 〃 100㎸A 〃 150㎸A 〃	0.88 1.24 1.60 1.82 2.27 2.50 3.50	0.44 0.62 0.80 1.29 2.27 2.50 3.50

【해 설】

① Hanger식 단상, 주상, 인력설치 기준, 전압에 관계없이 적용

②  변압기 올림, 조정, 탭조정, 절연유 보충, 외함 접지선 접속 및 단자결선품 포함

③ Hanger식 이외의 주상설치 70%

④ 지상 설치 55%, 지하 및 옥상 설치 65%

⑤ 2대 동시 180%, 3대동시 260%, 3대초과시 추가 1대당 80% 가산

⑥ 3상 130%

⑦ 동일 용량의 절연 변압기도 이 품을 적용

⑧  150㎸A 초과시 절연변압기품 준용, 동일용량의 절연변압기는 이 품을 적용

⑨ 철거 50%, 재사용 철거 80%

4-16 주상변압기 기계 설치

(단위:대)

용 량	배전전공	보통인부	장비사용시간(hr)
10㎸A 이하 20㎸A 〃 30㎸A 〃 50㎸A 〃 75㎸A 〃 100㎸A 〃 150㎸A 〃	0.32 0.46 0.58 0.66 0.76 0.84 1.00	0.16 0.23 0.29 0.33 0.38 0.42 0.50	0.8 1.1 1.4 1.6 1.9 2.0 2.4

【해 설】

① 오가크레인으로 인상 및 소운반하여 주상에 설치하고 다음 작업 장소로 이동, 도착 기준

② 현장 교통정리원 필요시 대당 보통인부 0.26인 별도 계상

③ 옥내 설치 120%

④ 기계장비의 경비(기계손료, 운전경비, 수송비)는 별도 계상

⑤ 동일장소에서 2대 동시 180%, 3대 동시 260%

⑥ 수전설비용 설치시 30% 가산

⑦ 철거 50%, 재사용 철거 80%

4-17 동일주상의 변압기 이동설치

(단위:대)

용 량	배 전 전 공	보 통 인 부
10㎸A 이하 20㎸A 〃 30㎸A 〃 50㎸A 〃 75㎸A 〃 100㎸A 〃	0.47 0.57 0.70 0.83 0.96 1.37	0.26 0.34 0.43 0.63 0.96 1.37

【해 설】

① 기설 행거밴드를 재사용하지 않고 이격거리 확보 가능지점에 별도의 행거밴드를 우선 설치한 후 P.Tr을 이동 설치하는 기준, 전압에 관계없이 적용

② 단상, 주상, 인력 설치기준

③ 2대 동시 이동설치는 180%

④ 3대 동시 이동설치는 260%, 3대 초과시  1대당 80% 가산

⑤ 3상 변압기 130%

4-18 절연변압기 인력 설치

(단위:대)

용 량	배 전 전 공	보 통 인 부
주상 200㎸A 300㎸A 500㎸A 700㎸A	2.88 3.57 4.40 6.17	2.88 3.57 4.40 6.17

【해 설】

① 절연 변압기를 H형 주상에 인력으로 설치하는 기준

② 지상 설치 80%

③ 주상변압기 인력설치 해설 준용

4-19 변압기 Tap 절체

(단위:대)

공 종	배 전 전 공
Tap 절체	0.08

【해 설】

① Hanger형 주상작업 기준

② Hanger형 이외의 경우 70%

③ 2대동시 180%, 3대동시 260%

④ P.Tr이 산재하여 있는 지역은 다음과 같이 적용

10대 이하 / 특고압긍장 1㎞ 이상 2㎞ 이하 : 110%

2㎞ 초과 3㎞ 이하 : 120%

3㎞ 초과          : 150%

4-20 컷아웃 스위치(COS)설치

(단위:개)

종 별	배 전 전 공	보 통 인 부
고 압 COS 특 고 압 COS 퓨즈링크 교체	0.05 0.12 0.04	0.05 0.06 -

【해 설】

① COS 1개 주상 설치기준

② 퓨즈링크, 접속, 시험품 포함

③ 전력퓨즈(P.F)는 COS의 120%

④ 수전설비용 설치시 30% 가산

⑤ 철거 50%, 재사용 철거 80%

4-21 가공선용 개폐기 및 보호기기 인력 설치

(단위:대)

종 별	배전전공	보통인부
가스절연 부하개폐기 Recloser, Sectionalizer, 자동고장구분개폐기(A.S.S) 자동부하 절체개폐기 (A.L.T.S)	0.79 1.43 3.62	0.53 1.43 3.62

【해 설】

① 3상, 주상 설치기준

② 단상 40%

③ 리드선(인하선) 접속, 기기장치대(행거밴드) 설치 별도 계상

④ 자동부하 절체개폐기는 H주 설치기준

⑤ 6.6㎸이하 유입개폐기, 유입전자개폐기는 가스절연 부하개폐기 품의 40%, 50%

⑥ 수전설비용 설치시 30% 가산

⑦ 철거 50%

4-22 가공선용 개폐기 및 보호기기 기계 설치

(단위:대)

종 별	배전전공	보통인부	장비사용시간 (hr)
가스절연 부하개폐기 Recloser, Sectionalizer, 자동고장구분개폐기	0.42 0.75	0.14 0.25	0.4 0.84

【해 설】

① 22.9㎸-y 배전선로의개폐기 및 보호기기를 기계장비를 사용하여 주상에 설치하는 작업으로 3상, 주상설치 기준

② 리드선 (인하선)접속, 기기장치대, 작업발판대 설치는 별도 계상

③ 제어함 부설시 별도 계상(4-88-1 제어함 설치 준용)

④ 단상 40%

⑤ 철거 50%

4-23 단로기 설치

(단위:대)

종 별	용 량	배 전 전 공
DS Hook형(1P)	400A 이하 800A 〃 1,200A 〃	0.35 0.44 0.53
FDS(1P)	30A 〃 200A 〃	0.35 0.44
LS Lever형(3P)	400A 〃 800A 〃 1,200A 〃	2.10 2.20 2.30

【해 설】

① 1P는 3P의 40%

② 2P는 3P의 70%

③ Interrupter S/W는 LS Level형에 준함

④ 주상설치 120%

⑤ 가대 설치시 개당 배전전공 0.66인 가산하며, Interrupter S/W의 가대설치는 별도 계상

⑥ 리드선 압축접속은 별도 계상

⑦ 부하개폐기(Load Break Switch)는 LS Lever형에 준함
(퓨즈부 공용)

⑧ 철거 50%

4-24 피뢰기 설치

(단위:개)

종 별	배 전 전 공
피뢰기 직류 1,500V용 피뢰기 교류 22.9kV용	0.18 0.11

【해 설】

① 배선 포함, 접지 불포함

② 피뢰기는 상부배선 포함, 접지완철 및 하부배선 불포함, 리드선 압축접속시는 별도 계상

③ 구내 설치시 30% 가산

④ 철거 30%

⑤ 리드선 부착형 피뢰기인 경우, 피뢰기 설치품의 95% 적용

4-25 가공인입선 설치

(단위:경간)

규 격	배 전 전 공
OW 10㎟ 이하 × 2C 16㎟ 〃 25㎟ 〃 35㎟ 〃 70㎟ 〃 120㎟ 〃 240㎟ 〃	0.23 0.29 0.39 0.51 0.76 1.09 1.93

【해 설】

① 전주에서 수용가까지 인입선을 설치하는 기준으로 수용가측 인입용완철, 인입선보호장치, 전원․부하측 연결 포함

② DV전선은 80%

③ CV케이블은 125% (조가선 설치 포함)

④ 3선식 130%, 4선식 150%

⑤ Al선은 OW선에 준함

⑥ 가공인입선만 신설시 50%, 교체시 100%

수용가측 완철만 신설시 50%, 교체시 100%

⑦ 주상측 이설 1회선 40%, 1회선 추가시마다 20% 가산 (전주 또는 완철교체시)

⑧ 연접인입은 75%

⑨ 전압에 대한 가산율 적용 : 3.3kV- 6.6kV 15%

22.9kV 30% 가산

⑩ 전주에 인입용 완철 설치시 배전용 완철품 적용

⑪ 장력조정 20%

⑫ 목마형 중간지지대 설치 80%

⑬ DV선 분리 작업시는     단독 : OW선 설치품의 60%

연접 : OW선 설치품의 45%

⑭ 인입선 전원측 보호장치(전선 퓨즈) 또는 부하측 보호장치 (인입선스리브 및 단말처리캡)만 설치시 단상2선식(호) 기준 호당 배전전공 0.1인, 동일장소 추가시 개당 0.06인 가산

⑮ 철거 50%, 재사용 철거 80%

4-26 인입선 구출선 설치

(단위:개)

공 종	배 전 전 공
인입선 구출선	0.11

【해설】

① 저압 간선에 2선식 인입 4호 구출선 설치기준

② 동일 장소에 인입 1호 추가 또는 감소시 마다 10% 가감

③ 3선식 130%, 4선식 150%

4-27 22.9kV 가공케이블 설치

공 종	규 격	단위	배전전공	특고압케이블전공	보통인부
ABC 케이블 신설	3상 50㎟ 95〃 150〃 240〃	㎞ 〃 〃 〃	- - - -	27.3 36.4 46.5 64.8	27.3 36.4 46.5 64.8
ABC 지지대	-	개	0.16	-	-
ABC조가선인장클램프	-	개	0.09	-	-
ABC 조가선 압축접속	95㎟이상 95㎟미만	개소 〃	0.08 0.07	- -	0.04 0.035
ABC 접속함	-	개	0.74	-	0.74
변압기리드선 접속재	-	개	-	0.28	-
ㄱ형 엘보접속재	400A및200A 분기선로접속 50㎟ 95〃 150〃 240〃	개 〃 〃 〃	- - - -	0.45 0.49 0.52 0.59	- - - -
ABC 케이블 단말처리	50㎟ 95〃 150〃 240〃	개 〃 〃 〃	- - - -	0.61 0.76 0.88 1.17	- - - -
수직형 지지대	단상용 3상용	개 〃	0.09 0.16	- -	- -
폴리머 지지애자	-	개	0.046	-	0.046
케이블단말절연커버 부설	-	개	0.018	-	0.018

【해 설】

① 케이블신설은 조가선 동시 설치(조가클램프, 케이블클램프 부설 포함) 및 특고압케이블 3상 설치기준

② 단상 75%

③ 케이블 이도 조정은 케이블 신설의 20%

④ 케이블 철거 50%, 재사용 드럼감기 철거 100%

⑤ 지지대, 인장클램프 철거 30%, 재사용 철거 50%

⑥ 95㎟이상의 전선과 95㎟ 미만의 전선을 상호 압축접속할 경우 각 품의 평균 품 적용

⑦ 접속함은 3상설치 기준. 단상은 40%, 철거 50%

⑧ ㄱ형 엘보접속재는 동일 장소에 매1개 추가시마다 해당 품의 80%, 철거 50%

⑨ 케이블단말처리는 케이블헤드가 포함되어 있으며, 동일장소에 매 1개 추가시마다 해당 품의 80%, 철거 50%

⑩ 폴리머지지애자 철거 50%, 재사용 철거 80%

⑪ 케이블단말절연커버는 동일 장소에 매 1개 추가시 마다 해당 품의 30% 가산

4-27-1 저압 가공케이블 설치

구 분 공 종	규 격	단위	배전전공	저압 케이블전공	보통 인부
ABC 케이블 신설	3상 35㎟ 50㎟ 95㎟ 150㎟ 240㎟	㎞ 〃 〃 〃 〃	- - - - -	13.9 27.3 36.4 46.5 64.8	12.9 27.3 36.4 46.5 64.8
ABC 지지대 부설	-	개	0.119	-	-
저압 ABC 단자함 부설	-	개	0.195	-	-
ABC 조가선인장크램프	-	개	0.09	-	-
ABC 조가선 압축접속	95㎟이상 95㎟미만	개소 〃	0.08 0.07	- -	0.04 0.035

【해 설】

①  저압선을 일체형 ABC 케이블로 시공하는 공법으로 기존 3상4선식 저압선(전압선 3조, 중성선 1조)을 전압선 3조 및 중성선 역할을 하는 조가선 1조가 일체형으로 꼬여있는 케이블로 시공하는 공법임

② 케이블신설은 조가선 동시 설치(조가클램프, 케이블클램프 부설 포함) 및 저압케이블 3상 설치기준

③ 케이블 이도 조정은 케이블 신설의 20%

④ 케이블 철거 50%, 재사용 드럼감기 철거 100%

⑤ 단자함, 지지대, 인장클램프 철거 30%, 재사용 철거 50%

⑥ 조가선 압축접속은 조가선 상호접속과 기존 중성선 ACSR과의 접속시 모두 적용하며, 95㎟이상의 전선과 95㎟ 미만의 전선을 상호 압축접속할 경우 각 품의 평균품 적용

4-28 조가선 설치

종 별	단 위	케이블전공	보통인부
철 선 30㎟ 38~45㎟ 55㎟ 70㎟ 90㎟ 110㎟	㎞ 〃 〃 〃 〃 〃	4.83 5.22 6.27 6.63 9.06 11.16	3.22 3.48 4.18 4.42 6.04 7.44
Y 선 설 치 가 선 심 불 (절 차) 가 선 콤 파 운 드(절 차) 가 선 콤 파 운 드 가 선 심 불 프 리 텐 숀 밴 드 클 램 프 턴 버 클 지 지 용 볼 트	개소 〃 〃 m 〃 개소 개 〃 〃 〃	1.07 2.52 4.66 0.0213 0.0146 0.58 0.058 0.028 0.056 0.084	- - - - - - 0.029 0.0094 0.028 0.084

【해 설】

① 사용케이블의 공칭전압에 따라 케이블전공 직종을 구분 적용

② 부대철물 철거 50%

③ 조가선 철거 60%, 드럼감기 철거 100%

4-29 강관 설치

(단위:m)

규 격	배전전공	보통인부
ø 16㎜ 이하 ø 22㎜ 〃 ø 36㎜ 〃 ø 54㎜ 〃 ø 75㎜ 〃 ø100㎜ 〃 ø150㎜ 〃 ø200㎜ 〃 ø250㎜ 〃 ø300㎜ 〃	0.022 0.024 0.027 0.031 0.036 0.042 0.052 0.061 0.082 0.090	0.044 0.048 0.054 0.062 0.072 0.084 0.104 0.122 0.164 0.180

【해 설】

① 터파기, 되메우기 및 잔토처리는 별도 계상. 잔토를 현장밖으로 처리할 경우 적상, 적하비용 및 운반비 별도 계상

② 반매입, 지표식, 지중식 공히 준용

③ 2열 동시 180%, 3열 260%, 4열 340%, 6열 420%, 8열 500%, 10열 580%

④ 접합품 포함

⑤ PVC 직관 및 PE 전선관 60%

⑥ 이 공사에 부수되는 토건공사 품셈 적용시 지세별 할증률 적용

⑦ 가로등공사, 신호등공사, 보안등공사 또는 구내 설치시 30% 가산

⑧ 철거 50%

4-30 콘크리트 트러프 설치

(단위:m)

규 격	배 전 전 공	보 통 인 부
내 경 70㎜ × 75㎜ 이하 120㎜ × 75㎜ 〃 150㎜ × 90㎜ 〃 150㎜ × 120㎜ 〃 200㎜ × 90㎜ 〃 200㎜ × 170㎜ 〃 250㎜ × 170㎜ 〃 300㎜ × 170㎜ 〃 330㎜ × 210㎜ 〃 400㎜ × 215㎜ 〃 430㎜ × 170㎜ 〃 500㎜ × 250㎜ 〃	0.011 0.016 0.021 0.024 0.029 0.034 0.041 0.051 0.056 0.072 0.074 0.08	0.011 0.016 0.021 0.024 0.029 0.034 0.041 0.051 0.056 0.072 0.074 0.08

【해 설】

4-29 강관설치 해설 준용

4-30-1 콘크리트 트라프 뚜껑 여닫이

종 별		단위	배전전공	보통인부
트라프 뚜 껑	70㎜	m	0.003	-
	120㎜	m	0.004	-
	150㎜	m	0.005	-
	200㎜	m	0.009	-
	250㎜	m	0.007	0.007
	300㎜	m	0.007	0.007
	330㎜	m	0.007	0.007
	400㎜	m	0.013	0.013
	430㎜	m	0.013	0.013
	500㎜	m	0.014	0.014

【해 설】

① 기설치된 트라프 뚜껑만 들어내기에 적용

② 트라프 매몰 장소에는 땅파기, 자갈 들어내기 별도 계상

4-31 합성수지 파형관 설치

(단위:ｍ)

규 격	배 전 전 공	보 통 인 부
16㎜ 이하 30㎜ 〃 50㎜ 〃 80㎜ 〃 100㎜ 〃 125㎜ 〃 150㎜ 〃 175㎜ 〃 200㎜ 〃	0.005 0.006 0.007 0.009 0.012 0.016 0.019 0.023 0.025	0.012 0.014 0.018 0.022 0.036 0.048 0.062 0.074 0.082

【해 설】

① 합성수지 파형관의 지중포설 기준

② 터파기, 되메우기 및 잔토처리 별도계상

③ 접합품 포함, 접합부의 콘크리트 타설품 및 지세별 할증은 별도 계상

④ 2열 동시 180%, 3열 260%, 4열 340%, 6열 420%, 8열 500%, 10열 580%, 12열 660%, 14열 740%, 16열 820%

⑤ 동시배열이란 동일장소에서 공(孔)당의 파형관을 열로 형성하여 층계별로 포설하는 것을 말하며, 100㎜ 2열, 175㎜ 6열, 200㎜ 4열을 층계별로 동시 포설시 산출은 다음과 같다. 이는 12공을 층계별로 동시 배열하는 것으로서 동시 적용율은 660%로 따라서, 합산품은(100㎜ 기본품 × 2열 ＋ 175㎜ 기본품 × 6열＋200㎜ 기본품×4열)×660%÷12 이다. (열은 관로의 공수를 뜻함.)

⑥  100㎜ 이상 이종관 접속시 또는 이음관 추가 설치시 동시배열(공, 열, 층)에 관계없이 접속 개당 배전전공 0.053인, 보통인부 0.053인 적용

⑦ Spacer를 설치할 경우 파상형 전선관 공, 열, 층에 관계없이 Spacer Point 10개 설치당 배전전공 0.006인, 보통인부 0.006인 별도 계상

⑧ 가로등공사, 신호등공사, 보안등공사 또는 구내 설치시 50% 가산

⑨ 철거 50%, 재사용 철거 80%

4-32 관로청소 및 도통시험

제2장 송전설비공사 2-11-1 관로청소 및 도통시험 준용

4-33 입상케이블 보호관 설치

(단위:ｍ)

규 격	배 전 전 공	보 통 인 부
입상관 ø175㎜ 이하	0.22	0.11

【해 설】

① 전주용 입상관 및 조립식 반할관 사용 기준.

② 터파기, 되메우기 및 잔토처리는 별도 계상

③ 철거 50%, 재사용 철거 80%

4-34 전력케이블 설치

(단위:㎞)

P.V.C 고무절연 외장케이블류	케이블전공	보통인부
저 압 6㎟ 이하 단심 10 〃 16 〃 25 〃 35 〃 50 〃 70 〃 120 〃 185 〃 240 〃 300 〃 400㎟ 이하 단심 500 〃 630 〃 800 〃 1000 〃	4.62 4.84 5.28 6.09 6.58 7.32 8.46 11.58 15.33 18.50 21.55 23.00 24.83 29.47 34.94 41.38	4.62 4.84 5.28 6.09 6.58 7.32 8.46 11.58 15.33 18.50 21.55 23.00 24.83 29.47 34.94 41.38

【해 설】

① 600V 케이블 기준, 드럼 다시감기 소운반품 포함

② 지하관내 부설기준, Cu, Al 도체 공용

③ 트라프내 설치 110%, 2심 140%, 3심 200%, 4심 260%, 직매(장애물이 없을때) 80%

④ 가공케이블(조가선 및  Hanger품 불포함) 130%, 가로수 또는 수목과 접촉하여 설치시 120%

⑤ 연피 및 벨트지케이블은 120%, 강대개장 150%, 수저케이블 200%, 동심중성선형케이블(CNCV) 110%

⑥ 가공시 이도조정만 할 때는 설치의 20%

⑦ 단말처리, 직선접속 및 접지공사 불포함(600V 10㎟ 이하의 단말처리 및 직선 접속 포함)

⑧ 관내 기설케이블 정리가 필요할 때는 10% 가산

⑨ 선로횡단 및 커브개소에는 개소당 케이블공 0.054인 가산

⑩ 케이블만의 임시부설 30% 적용

⑪ 터파기, 되메우기, 트라프관 설치는 별도 계상

⑫ 2열 동시 180%, 3열 260%, 4열 340%, 4열 초과시 1열당 80% 가산, 수저부설 200% 각각 적용

⑬ 관로식에서 단심케이블을 동일 공내에서 2조 이상 포설시 1조 추가마다 80% 가산

⑭ 배전전력케이블 포설시 구내부설부문 전력케이블은150% 적용

⑮ 전압에 대한 가산율

3.3kV ~ 6.6㎸        15% 가산

22.9kV 이하            30% 가산

66kV 이하	80% 가산

공동구(전력구 포함)의 경우는 125%

사용케이블의 공칭전압에 따라 케이블공 직종을 구분 적용

가로등공사, 신호등공사, 보안등공사시 50% 가산

⑲ 철거 50%, 재사용 드럼감기 철거 100%

4-35 전력케이블 지중 기계포설

(단위:㎞)

규 격 (㎟)	단심 1공 3선		장비사용시간(hr)
	케이블공	보통인부	윈 치
60 200 325 600	23.60 48.60 69.43 91.6	19.27 38.55 55.54 74.78	2.97 6.12 8.74 11.55

【해 설】

① 지하 파형관내 22.9kV급 CN-CV 케이블 단심 1공 3선 포설기준으로 Cu, Al도체 및 공수에 관계없이 공히 적용

② 드럼 다시감기 소운반품 포함

③ 장비(윈치, 조합장비 등) 사용기준으로 기계장비의 제경비는 별도 계상

④ 트라프내 설치 110%

⑤ 가공케이블(조가선 및 Hanger품 불포함) 130%

⑥ 단말처리, 직선접속 및 접지공사 불포함

⑦ 관내 기설케이블 정리가 필요한 경우는 10% 가산

⑧ 터파기, 되메우기, 트라프관 설치품 제외

⑨ 1공내에 1조 및 2조 포설시는 각 50% 및 70% 적용

⑩ 사용케이블의 공칭전압에 따라 케이블전공 직종을 구분 적용

⑪ 잡재료는 별도 계상

⑫ 동일장소의 공수에 관계없이 각 해당품을 공히 적용

⑬ 구간긍장 (맨홀간 또는 맨홀과 핸드홀간) 미만(공수, 선수에 무관)인 소규모 공사는 이 품의 150% 적용(기계경비 포함, 포설품만 해당)

⑭ 철거 60%, 재사용 드럼감기 철거 100%

4-36 전력케이블 직선접속

(단위:개소, 적용직종:케이블전공)

규 격	600V이하			7,000V이하			25,000V이하		66kV이하
	1C	2C	3C	1C	2C	3C	1C	3C	1C	3C
10 ㎟ 이하 16 〃 25 〃 35 〃 50 〃 70 〃 95 〃 120 〃 185 〃 240 〃 300 〃 400 〃 500 〃 630 〃 800 〃 1,000 〃 2,000 〃	- 0.17 0.20 0.23 0.24 0.28 0.30 0.34 0.41 0.47 0.51 0.58 0.64 0.72 0.84 1.05 1.05	- 0.22 0.27 0.29 0.32 0.37 0.41 0.46 0.55 0.62 0.68 - - - - - -	- 0.27 0.34 0.36 0.40 0.46 0.50 0.57 0.68 0.77 0.84 - - - - - -	0.21 0.23 0.29 0.33 0.37 0.43 0.46 0.50 0.64 0.73 0.78 0.89 0.97 1.10 1.27 1.59 1.59	0.28 0.31 0.40 0.44 0.51 0.59 - - - - - - - - - - -	0.35 0.40 0.49 0.55 0.64 0.73 0.76 0.83 1.05 1.17 1.22 - - - - - -	- - - 0.41 0.46 0.52 0.56 0.60 0.73 0.86 0.95 1.09 1.18 1.35 1.55 1.96 1.96	- - - 0.67 0.76 0.86 0.93 1.00 1.13 1.21 1.27 - - - - - -	- - - - - 1.91 - - - - - 2.40 - - 4.01 4.45 4.98	- - - - - 3.18 - - - - - 3.98 - - 6.71 7.15 -

【해 설】

① 4-34 전력케이블 설치의 해설 준용

② 특고압케이블 내압시험시 특고압케이블전공 0.08인 가산

③ Y 및 T 접속 150%

④ 10㎟ 이하는 5-13 제어용 케이블 설치 준용

⑤ 공동구(전력구 포함) 115% (단, 공동구 및 전력구가 지하 4m 이상일 경우 125%)

⑥ 4C는 3C의 120%

⑦ 구내 설치시 20% 가산

⑧ 케이블 재사용 해체 철거 70%

4-37 전력케이블 단말처리

(단위:개소, 적용직종:케이블전공)

규 격	600V 이하			7,000V 이하			25,000V 이하		66kV이하
	1C	2C	3C	1C	2C	3C	1C	3C	1C	3C
10 ㎟ 이하 16 〃 25 〃 35 〃 50 〃 70 〃 95 〃 120 〃 185 〃 240 〃 300 〃 400 〃 500 〃 630 〃 800 〃 1,000 〃 2,000 〃	- 0.27 0.33 0.36 0.40 0.47 0.50 0.57 0.68 0.77 0.84 0.97 1.07 1.20 1.39 1.74 1.74	- 0.36 0.46 0.48 0.53 0.61 0.67 0.76 0.91 1.03 1.12 - - - - - -	- 0.45 0.56 0.60 0.67 0.76 0.84 0.95 1.13 1.28 1.40 - - - - - -	0.35 0.39 0.48 0.55 0.61 0.71 0.76 0.83 1.06 1.17 1.28 1.47 1.62 1.82 2.12 2.65 2.65	0.47 0.53 0.65 0.73 0.85 0.98 - - - - - - - - - - -	0.58 0.65 0.81 0.91 1.07 1.22 1.27 1.38 1.76 1.95 2.02 - - - - - -	- - - 0.67 0.76 0.86 0.93 1.00 1.21 1.42 1.59 1.82 1.97 2.26 2.59 3.26 3.26	- - - 1.12 1.26 1.43 1.55 1.68 1.90 2.01 2.07 - - - - - -	- - - - - 3.13 - - - - - 4.2 - - 6.44 7.17 8.3	- - - - - 5.25 - - - - - 7.1 - - 11.84 12.57 -

【해 설】

① 4-34 전력케이블 설치의 해설 준용

② 케이블 헤드를 포함한 단말처리 기준

③ 압착단자만으로 단말처리시는 30%

④ 제어, 신호용 케이블의 단말처리는 제외

⑤ 4C는 3C의 120%

⑥ 구내 설치시 20% 가산

⑦ 10㎟ 이하는 5-13 제어용 케이블 설치 준용

⑧ 케이블 재사용 해체 철거 70%

4-38 지중케이블용 금구류 취부

제2장 송전설비공사 2-18 케이블 금구류 취부 준용

4-39 케이블 헤드 지지금구 설치

(단위:조)

공 종	배 전 전 공	보 통 인 부
지지금구 설치	0.22	0.11

【해 설】

① 전주상에 지중배전용 케이블헤드를 지지하기 위하여 상, 하부용 지지금구를 설치하는 기준

② 철거 50%, 재사용 철거 80%

4-40 지상 설치형 변압기 기계설치

(단위:대)

용 량	배전전공	보통인부	장비사용시간(hr)
50㎸A 이하 100 〃 200 〃 300 〃 500 〃	0.42 0.54 0.78 0.88 0.99	0.42 0.75 1.34 1.44 1.54	1.67 2.18 2.72 2.80 2.88

【해 설】

① 상별 구분없이 Pad 변압기를 기계장비로 인상 및 소운반하여 지상에 설치하고 다음장소로 이동 및 도착하는 기준

② 현장 교통정리원 필요시 대당 보통인부 0.33인 별도계상

③ 옥내 설치 120%

④ 케이블 접속 별도계상

⑤ 기계장비의 경비(기계손료, 운전경비, 수송비) 별도 계상

⑥ 수전설비용 설치시 30% 가산

⑦ 철거 50%, 재사용철거 80%

⑧ 동일 장소에서 2대 이상 동시 설치시는 1대 추가마다 80% 가산

⑨ 슬림형 1상 300kVA와 3상 500kVA 변압기는 일반형보다 1단계 하위 용량 변압기 적용

4-41 배전지중용 개폐기 기계설치

(단위:대)

규 격	배전전공	보통인부	장비사용시간 (hr)
25.8kV급 4W-4S, 3W-3S	0.49	0.97	1.95

【해 설】

①  오가크레인으로 인상 및 소운반하여 지상설치하고 다음 작업장소로 이동, 도착 기준, 앵커볼트 설치품은 포함

② 규격에 관계없이 적용, 케이블 접속은 별도 계상

③ 현장교통정리 필요시 대당 보통인부 0.54인 별도 계상

④ 옥내설치 120%, 지중설치 150%

⑤ 동일 장소에서 2대이상 동시 설치시는 1대 추가마다 80% 가산

⑥ 기계장비의 경비(기계손료, 운전경비, 수송비)는 별도 계상

⑦ 철거 50%

4-42 지상 설치형 변압기 엘보접속

(단위:개)

공 종	특고압 케이블전공
지상변압기 엘보접속	0.35

【해 설】

① 지상 관내부설 및 CV 케이블 1선(상) 설치기준

② 관내 기설케이블 정리, 단말처리 및 접지공사 포함

③ 동일 장소에서 매 1개 추가시마다 80% 가산

④ 철거 50%

4-42-1 지상기기 내부청소

공 종 명	배전전공	특별인부
지상개폐기 내부청소 (4W4S)	0.213	0.213
지상개폐기 내부청소 (3W3S)	0.175	0.175
지상변압기 내부청소 (단상)	0.127	0.127
지상변압기 내부청소 (3상)	0.210	0.210

【해 설】

① 본 품은 절연체로 제작된 솔 등을 이용하여 활선상태의 기기내부(기초대 부분 청소포함) 및 케이블 엘보접속재에 부착된 분진 등을 제거하는 작업으로 지상기기 외함내부 청소 2회, 엘보접속재 1회 청소 후 지상기기 내부를 완전 건조시키는 기준임

② 내부청소 전 기기내부 이상유무, 접속재 온도측정, 접지상태 점검 포함

③ 지상기기 외함청소와 내부청소 동시 시행시 외함청소 품(표준품셈 4-83)의 70% 가산

④ 지상기기의 운영을 위해 추가 설치된 고장표시기, 원격감시시스템 등의 철거 및 설치 품은 별도 계상

⑤ 필요시 현장 교통정리원 별도 계상(보통인부 해당 공종의 공량 적용)

4-43 25.8kV 가스절연개폐기(지중용) 접속

(단위:개)

규 격	특고압 케이블전공
60㎟ 이하 200㎟ 이하 325㎟ 이하	0.41 0.51 0.59

【해 설】

① 지상관내 부설 및 지중 맨홀내 동일 적용

② 동일 장소에서 매 1개 추가시마다 80% 적용

③ 철거 50%

4-43-1 지상개폐기 결로방지용 환기장치 설치

구 분 공 종	특고압 케이블전공	도장공	특별인부	장비사용 시간(hr)
환기장치 설치	0.268	0.163	0.325	0.179

【해설】

장비사용 시간은 발전기 사용시간 기준

4-43-2 지중선로 고장구간 표시기 설치

구 분 공 종	특고압 케이블전공	보통인부	장비사용 시간(hr)
고장구간 표시기 설치	0.128	0.128	0.12

【해설】

① 단위 Set당 공량이며, 동일 장소 1Set 추가시 이 품의 50% 적용

② 외함 천공작업 생략시 이 품의 50% 적용

③ 철거 50%

4-43-3 조립식 맨홀 및 기기 기초대 설치

(단위:조당)

종 별	비계공	특별인부	작업반장	줄눈공	장비사용시간(hr)
					5ton	10ton	30ton	50ton
기 기 기 초 대, 통 신 용 핸 드 홀 핸 드 홀 맨 홀 (MS-4, MS-6) 맨 홀 (MB-6, MC-6, ME-6)	0.53 0.53 0.64 0.93	0.80 0.80 0.99 1.42	0.28 0.28 0.34 0.49	0.03 0.03 0.05 0.07	2.33	2.28	2.80	4.04

【해설】

① 본 품은 바닥 정지, 거치 및 관로구 설치품 포함

② 터파기, 기초 잡석 및 콘크리트 되메우기, 잔토처리 및 접지공사품은 별도 계상

③ 장비는 크레인 사용기준으로 장비사용료 별도 계상

4-43-4 지중 저압 접속함 설치

구 분 공 종	배전전공	보통인부
간 선 용	0.295	0.592
인 입 용	0.177	0.355

【해설】

① 본 품은 바닥 정지, 접속함 거치 및 파형관 접속품 포함

② 터파기, 기초 잡석 및 콘크리트 되메우기, 잔토처리 및 접지공사품은 별도 계상

4-43-5 지중 저압접속함 점검

공 종	청소 및 오물제거 포함		청소 및 오물제거 제외
	저압케이블공	보통인부	저압케이블공	보통인부
단상 1분기	0.23	0.26	0.16	0.18
3상 1분기	0.29	0.32	0.22	0.24

【해설】

① 분기 1개소 추가마다 단상은 10%, 3상은 20%씩 가산 적용

② 3상 1분기, 단상 1분기 동시 존재시 3상 1분기 품 적용 및 단상 1분기 품의 10% 합산 적용

③  지중배전 저압접속함 내부를 점검하는 기준임(접지저항, 대지간 전압, 부하전류, 케이블피복 손상 여부, 구조물 점검, 뚜껑과의 접촉여부 점검, 접속장치 조임상태 포함)

④ 양수기 사용시 기계경비 별도 계상

⑤ 소모 잡재료비(청소용 넝마, 마대 등)는 별도 계상

⑥ 지세별 및 노임의 할증 필요시 별도 계상

4-44 배전지중용 표시찰 설치

(단위:개)

공 종	케이블전공	보통인부
표 시 찰 설 치	0.006	0.006

【해 설】

① 배전지중용 지하 맨홀내 및 지상기기내에서 상, 선로, 수용가, 계통, 접속자 표시찰 취부기준

② 맨홀내 양수펌프 설치 불포함

③ 교통정리원 필요시 개당 보통인부 0.0054인 별도 계상

④ 사용케이블의 공칭전압에 따라 케이블전공 직종을 구분 적용

⑤ 철거 50%

4-45 지중케이블 매설표시 시트 설치

(단위:100m)

공 종	케이블전공	보통인부
매설표지시트 설치	0.05	0.10

【해 설】

① 지중케이블 또는 관로를 설치한 후 매설물의 보호를 위하여 그 위에 매설 표시시트(경고용테이프)를 설치하는 기준

② 터파기, 되메우기 및 잔토처리는 별도 계상

③ 사용케이블의 공칭전압에 따라 케이블전공 직종을 구분 적용

④ 시트 매설을 위한 바닥 고르기작업 포함

4-46 지중선로 표지기 설치

(단위:개)

공 종	전기공사산업기사	보통인부
표지기 설치	0.07	0.07

【해 설】

① 포장도로(아스팔트, 콘크리트, 보도블록) 시공 기준

② 교통정리원 필요시 보통인부 0.06인 별도 계상

③ 도면에 의거 줄자로 시공위치 선정 포함

④ 포장 정리품 포함

⑤ 철거 50%

4-47 지중방수용 발포지수제 분사처리

(단위:개)

공 종	케이블전공	보통인부
발포지수제 분사처리	0.076	0.076

【해 설】

① 맨홀내 및 지상기기내 시공 기준

② 교통정리원 필요시는 보통인부 0.07인 별도 계상

③ 사용케이블의 공칭전압에 따라 케이블전공 직종을 구분 적용

④ 맨홀내 양수 필요시는 별도 계상

⑤ 철거 50%

4-48 600V CV케이블 접속장치 설치

(단위:개)

종 별	저압케이블전공	보통인부
3,4회로용	0.63	0.21
6 회로용	0.43	0.14
스리브압축 S22-S	0.08	-
S60-S	0.11	-
S100-S, S100	0.12	-
S200-L	0.17	-
S325-L	0.21	-
보호함 설치	0.71	-

【해 설】

① 앵카볼트 사용 벽면 취부기준

② 미고정 상태로 사용시 30%

③ 보호함 설치에는 케이블 접속품(케이블전공 0.42인) 포함

④ 철거 50%, 재사용 철거 80%

4-49 저압 지중인입선 절체

(단위:건)

종 별	저압케이블전공	보 통 인 부
1ø 2W 1ø 3W 3ø 4W	0.45 0.51 0.66	0.15 0.17 0.22

【해 설】

① 배전지중화 공사시 저압 가공인입선을 저압 지중케이블 인입선으로 절체하는 작업 기준

② 기설 전압, 상, 수용가설비 확인 포함

③ 기설 가공인입선과 지중 인입케이블 연결(가공, 지중 인입구간 포설) 포함

④ 기설 가공인입선 철거 불포함

⑤ 가공인입선 선종에 관계없이 적용

4-50 직접활선 장비사용 전주교체

(단위:기)

공 종	배전활선전공	장비사용시간(hr)
전 주 교 체	1.15	1.8

【해 설】

① 22.9kV-y 배전선로 핀장주에서 절연바켓트럭을 이용하여 기설주의 충전부의 방호, 전선이격 및 신설주에 폴가드(Pole Guard)를 설치하여 전주를 교체하는 직접 활선작업 기준

② 완철 및 LP애자 설치, 철거 포함

③ 전주철거 및 신설은 별도 계상

④ 3선(상) 기준, 2선(상) 80%, 1선(상) 50%

⑤ 겹완철 장주는 110%

⑥ 장비의 제경비는 별도 계상

⑦ 중성선 방호 포함, 저압선 방호 필요시 별도 계상

⑧ 인력 시공시 배전활선 전공만 110% 적용

⑨ 고압의 경우 85% 적용

⑩ 전주교체 작업범위는 직선 전선로 전․후 각각 8ｍ 이내이며, 이때 8ｍ초과시는 직접활선 장비사용 전주방호(4-64) 적용

⑪ 전주 교체시 좌․우로 각각 1.5ｍ 초과 이동 설치시는 직접활선 장비사용 전선이선품(4-62)을 별도 계상

⑫ 현장교통정리원 필요시 기당 보통인부 0.44인 별도 계상

단, 동일 전주에서 2개 공종 이상 동시 작업하는 경우 주작업을 제외한 1개 공종 추가마다 해당 교통정리원 품의 60%를 가산하고, 개수(또는 조)의 증감에 따른 적용률은 해당품의 해설항목 준용

4-51 직접활선 장비사용 완철교체

(단위:개)

종 별	배전활선전공	장비사용시간(hr)
핀 장 주 내장 및 인류장주	0.93 1.13	1.86 2.26

【해 설】

① 22.9kV-y 3상 배전선로의 핀, 내장 및 인류장주에서 절연바켓트럭을 이용하여 완철을 교체하는 직접 활선작업 기준

② 2선 이하일 경우 80% 적용

③ 완철규격에 관계없이 애자 및 바인드 시공(철거/설치)품 포함

④ 일반 장주를 창출장주로 변경하는 것도 이 품 적용

⑤ 장비의 제경비는 별도 계상

⑥ 소단위 작업의 단위수 산정은 완철교체 개수를 합하여 할증률 적용

⑦ 중성선 방호 포함, 저압선 방호 필요시 별도 계상

⑧ 인력 시공시 배전활선전공(장비운전원 제외)만 130% 적용

⑨ 동일 전주에서 한개 초과시마다 해당품의 60% 가산

⑩ 고압의 경우 85% 적용

⑪ 현장교통정리원 필요시 핀장주는 보통인부(0.47인/개당) 내장 및 인류장주는 보통인부(0.57인/개당) 별도계상. 단, 동일 전주에서 2개 공종 이상 동시작업시 주작업을 제외한 1개 공종 추가마다 해당 교통정리원 품의 60%를 가산하고, 개수(또는 조)의 증감에 따른 적용률은 해당품의 해설항목 준용

4-52 직접활선 장비사용 장주변경

(단위:개소)

공 종	배 전 활 선 전 공	장비사용시간(hr)
장 주 변 경	1.74	3.48

【해 설】

① 22.9kV-y 배전선로에서 활선 바이패스 점퍼스틱(케이블)과 절연 바켓트럭 장비를 사용하여 3선 1개소의 핀장주를 내장주(양인류)로 변경하는 직접 활선작업 기준

② 바이패스케이블을 사용하지 않는 경우는 70% 적용

③ 완철 1본 추가 및 애자품 포함

④ 2선 80%, 1선 50%

⑤ 중성선 방호 포함. 저압선 방호 필요시 별도 계상

⑥ 전선절단, 압축, 이도조정 및 각종 커버품 포함

⑦ 인력시공시 배전활선전공만 130% 적용

⑧ 고압의 경우 85% 적용

⑨ 현장 교통정리원 필요시 보통인부(0.87인/개소당) 별도 계상
단, 동일 전주에서 2개 공종 이상 동시 작업시 주작업을 제외한 1개 공종 추가마다 해당 교통정리원 품의 60%를 가산하고, 개수(또는 조)의 증감에 따른 적용률은 해당품의 해설항목 준용

⑩ 나선 80%

⑪ 전주 및 전선의 규격과 장주 종류에 관계없이 적용

4-53 직접활선 장비사용 애자교체

(단위:개)

종 별	배전활선전공	장비사용시간(hr)
라인포스트애자 현 수 애 자	0.34 0.53	0.69 1.05

【해 설】

① 22.9kV-y 기존 배전선로의 라인포스트애자, 특고압용 현수애자를 절연바켓트럭을 이용하여 직접활선 교체하는 작업기준

② 바인드 포함

③ 선종, 장주 및 상(조수)별에 관계없이 적용

④ 인력시공시는 배전활선전공(장비운전원 제외)만 180% 적용

⑤  기존 애자의 바인드 이탈로 애자바인드만 시공시는 라인포스트애자품의 50% 적용

⑥ 장비의 제경비는 별도 계상

⑦ 중성선 방호 포함, 저압방호 필요시 별도 계상

⑧ 소단위 작업의 단위수 산정은 애자교체 개수를 합하여 할증률 적용

⑨ 고압핀애자는 라인포스트애자의 85%, 고압인류애자는 현수애자의 85% 적용

⑩ 동일전주에서 1개 초과시마다 해당품의 60%씩 가산

⑪ 특고압용 현수애자 1연 교체시에는 1개품 적용

⑫ 현장교통정리원 필요시 라인포스트애자는 보통인부(0.14인/개당) 특고압 현수애자는 보통인부(0.24인/개당) 별도 계상. 단, 동일 전주에서 2개 공종 이상 동시작업시 주작업을 제외한 1개 공종 추가마다 해당 교통정리원 품의 60%를 가산하고, 개수(또는 조)의 증감에 따른 적용률은 해당품의 해설항목 준용

4-54 직접활선 장비사용 인하선 연결

(단위:3선)

공 종	배전활선전공	장비사용시간(hr)
특․고압인하선	0.32	0.64

【해 설】

①  22.9kV-y 배전선로의 분기고리에 활선클램프를 사용 COS 1차 인하선 3선을 절연 바켓트럭을 이용, 직접 활선으로 연결하는 작업 기준

② 개폐기 설치용 완철 및 COS설치 불포함

③ 1선은 90%, 2선은 95%

④ 인력 시공시 배전활선전공만 150% 적용

⑤ 동일전주에서 1선(1상) 증가시마다 20% 가산

⑥ 장비(바켓트럭)의 제경비는 별도 계상

⑦ 기설분 인하선 교환은 150%

⑧ 소단위 작업의 단위수 산정은 인하선의 선(상)수를 합하여 할증률 적용

⑨ 중성선 방호 포함, 저압선, 특고압선 방호 필요시 별도계상

⑩  고압의 경우 85% 적용

⑪  현장교통정리원 필요시 보통인부(0.16인/3선당) 별도적용. 단, 동일 전주에서 2개 공종 이상 동시 작업시 주 작업을 제외한 1개 공종 추가마다 해당 교통정리원 품의 60%를 가산하고, 개수(또는 조)의 증감에 따른 적용률은 해당 품의 해설항목 준용

⑫ 철거 50%

4-55 직접활선 장비사용 내오손 결합애자 설치

(단위:개)

공 종	배전활선전공	장비사용시간(hr)
내오손 결합애자 설치	0.42	0.84

【해 설】

① 22.9kV-y 변압기 설치전주에서 COS의 절연보강을 위하여 절연바켓트럭을 사용하여 바이패스케이블을 설치한 후 기설 COS와 완철사이에 내오손결합애자를 설치하는 직접 활선작업 기준

② COS 1, 2차 리드선 분리, 연결 및 각종 커버류 제거, 복귀 포함

③ 기설 COS의 주상이설 및 바이패스케이블 설치 포함, 전선압축 불포함

④ 장비의 제경비는 별도 계상

⑤ 중성선 방호 포함, 저압선 방호 필요시 별도 계상

⑥ 소단위작업의 단위수 산정은 내오손 결합애자 개수를 합하여 할증률 적용

⑦ 동일전주에서 1개 추가시마다 70% 가산

⑧  고압의 경우 85% 적용

⑨  현장교통정리원 필요시 보통인부(0.21인/개당) 별도 계상. 단, 동일 전주에서 2개 공종 이상 동시작업시 주작업을 제외한 1개 공종 추가마다 해당 교통정리원 품의 60%를 가산하고, 개수(또는 조)의 증감에 따른 적용률은 해당 품의 해설항목 준용

⑩ 기설분 내오손 결합애자 교환은 150%

4-56 직접활선 장비사용 COS 교체

(단위:개)

공 종	배전활선전공	장비사용시간(hr)
COS 교체	0.47	0.93

【해 설】

① 22.9㎸-y 배전선로에서 변압기용 또는 선로용 COS를 교환하는 것으로 절연바켓트럭을 이용하여 바이패스 케이블을 설치, COS를 교환하는 직접 활선작업 기준

② COS 1차측, 2차측 리드선 분리, 연결 포함

③ 중성선 방호 포함, 저압선 방호 필요시 별도 계상

④ 장비의 제경비는 별도 계상

⑤ 동일 전주에서 1개 추가시마다 해당 품의 60%씩 가산

⑥ 소단위 작업의 단위수 산정은 COS교체 개수를 합하여 할증률 적용

⑦ 인력시공시 배전활선전공(장비운전원 제외)만 110% 적용

⑧  고압의 경우 85% 적용

⑨  현장교통정리원 필요시 개당 보통인부 0.16인 별도 계상. 단, 동일 전주에서 2개 공종 이상 동시작업시 주작업을 제외한 1개 공종 추가마다 해당 교통정리원 품의 60%를 가산하고, 개수(또는 조)의 증감에 따른 적용률은 해당품의 해설항목 준용

4-57 직접활선 장비사용 LA 설치

(단위:개)

공 종	배전활선전공	장비사용시간(hr)
LA 설치	0.34	0.68

【해 설】

①  22.9㎸급 배전선로에서 절연바켓트럭을 사용하여 전주 상부에 LA를 설치하는 직접활선 작업 기준

② LA 리드선 설치 및 압축접속 포함

③ 기설 애자종류 및 장주형태 구분없이 공히 적용

④ 장비의 제경비는 별도 계상

⑤ LA측 1차 리드선 접속, 접지선 연결 및 기설 완철 위치조정 포함

⑥ 완철설치 필요시 별도 계상

⑦ 교체 150%

⑧ 소단위 작업의 단위수 산정은 LA의 개수를 합하여 할증률 적용

⑨ 동일 전주에서 1개 추가시마다 80% 가산

⑩ 중성선 방호 포함, 저압선 방호 필요시 별도 계상

⑪ 고압의 경우 85% 적용

⑫ 현장교통정리원 필요시 보통인부 (0.17인/개당) 별도 계상. 단, 동일 전주에서 2개 공종 이상 동시작업시 주작업을 제외한 1개 공종 추가마다 해당 교통정리원 품의 60%를 가산하고, 개수 또는 조)의 증감에 따른 적용률은 해당품의 해설항목 준용

⑬ 리드선 부착형 피뢰기인 경우 LA 설치품의 95% 적용

4-58 직접활선 장비사용 이도조정

(단위:경간)

공 종	배전활선전공	장비사용시간(hr)
이 도 조 정	0.86	1.72

【해 설】

① 22.9㎸-y 배전선로에서 절연바켓트럭 장비를 사용하여 3선(상) 1경간을 이도조정하는 직접활선작업 기준

② 전선의 선종 및 규격에 관계없이 적용

③ 절연전선은 피복제거와 커버류 철거 포함

④ 바인드 재시공, 클램프 풀기 및 조이기 포함

⑤ 중성선 방호품 포함. 저압선 방호 필요시 별도 계상

⑥ 인력시공시 배전활선전공만 110% 적용

⑦ 고압의 경우 85% 적용

⑧ 2선 80%, 1선 50%

⑨ 현장교통정리원 필요시 보통인부(0.43인/경간당) 별도 적용.

단, 동일 전주에서 2개 공종 이상 동시 작업시 주 작업을 제외한 1개 공종 추가마다 해당 교통정리원 품의 60%를 가산하고, 개수(또는 조)의 증감에 따른 적용률은 해당품의 해설항목 준용

4-59 직접활선 장비사용 Jumper선 절단

(단위:3선)

공 종	배전활선전공	장비사용시간(hr)
점 퍼 선 절 단	0.32	0.64

【해 설】

① 22.9kV-y 배전선로의 점퍼분기선 또는 변대주 COS 1차 전력선측 분기고리를 절연바켓트럭을 사용하여 3선을 절단하는 직접활선 작업기준

② 선종규격, 접속금구, 장주에 관계없이 공히 적용하되 1선(조)의 점퍼선을 양단 절단의 경우도 1선(조)로 계상

③ 3선 1개소 기준, 2선 80%, 1선 50%

④ 인력시공시 배전활선전공(장비운전원 제외)만 140% 적용(작업차 필요시는 별도 계상)

⑤ 소단위 작업의 단위수 산정은 점퍼선 절단의 선(상)수를 합하여 할증률 적용

⑥ 중성선 방호 포함. 저압선 방호 필요시 별도계상

⑦ 고압의 경우 85% 적용

⑧ 현장교통정리원 필요시 보통인부 (0.16인/3선당) 별도 적용. 단, 동일 전주에서 2개 공종 이상 동시 작업시 주작업을 제외한 1개 공종 추가마다 해당 교통정리원 품의 60%를 가산하고, 개수(또는 조)의 증감에 따른 적용률은 해당품의 해설항목 준용

4-60 직접활선 장비사용 전선압축 접속

(단위:3선)

공 종	배전활선전공	장비사용시간(hr)
전선압축접속	0.72	1.43

【해 설】

① 22.9kV-y 배전선에서 절연바켓트럭을 사용하여 절연전선의 피복을 제거하고 분기슬리브 접속 또는 분기고리를 압축 접속한후 활선클램프를 연결하는 직접활선작업 기준

② 3선(상) 1개소 기준,  피박제거 및 슬리브커버 설치 포함

③ 2선(상) 90% 1선(상) 80%

④ 나선 80%

⑤ 인력시공시 배전활선전공만 150% 적용 (작업차 필요시는 별도 계상)

⑥ 동일전주에서 1선(상) 증가시마다 20% 가산

⑦ 장비(바켓트럭)의 제경비는 별도 계상

⑧ 소단위 작업의 단위수 산정은 전선압축의 선(상) 수를 합하여 할증률 적용

⑨ 중성선 방호 포함, 저압선 방호 필요시 별도계상

⑩ 고압의 경우 85% 적용

⑪ 현장교통정리원 필요시 보통인부(0.32인/3선), 별도 계상. 단, 동일 전주에서 2개 공종 이상 동시작업시 주 작업을 제외한 1개 공종 추가마다 해당 교통정리원 품의 60%를 가산하고, 개수(또는 조)의 증감에 따른 적용률은 해당 품의 해설항목 준용

4-61 직접활선 장비사용 바이패스 점퍼스틱(케이블) 설치

(단위:개소)

종 별	배전활선전공	장비사용시간(hr)
바이패스케이블 설치	1.03	2.07

【해 설】

① 22.9㎸-y 배전선로에서 절연바켓트럭을 사용하여 개폐기류 등 교체 및 신설시 무정전을 위한 전원 부하간 활선 바이패스 점퍼스틱(케이블) 장치를 3선 1개소 설치 연결 및 철거하는 직접활선작업 기준

② 전주규격, 전선규격, 장주 종류에 관계없이 공히 적용

③ 나선 80%

④ 절연바켓트럭 장비의 제경비는 별도 계상

⑤ 전선피박, 각종 커버류 부설 및 철거 포함

⑥ 중성선 방호 포함, 저압선 방호 필요시 별도 계상

⑦ 3선1개소 기준 1선 50%, 2선 80%

⑧ 기설 개폐기류의 리드선 분리(절단) 및 연결(압축접속)은 별도 계상

⑨ 소단위 작업의 단위수 산정은 바이패스점퍼스틱(케이블)설치 개소 선(상)수를 합하여 할증률 적용

⑩ 고압의 경우 85% 적용

⑪ 현장교통정리원 필요시 보통인부(0.47인/개소당) 별도 계상
단, 동일 전주에서 2개 공종 이상 동시작업시 주작업을 제외한 1개 공종 추가마다 해당 교통정리원 품의 60%를 가산하고, 개수(또는 조)의 증감에 따른 적용률은 해당 품의 해설항목 준용

4-62 직접활선 장비사용 전선이선

(단위:개소)

공 종	배전활선전공	장비사용시간(hr)
전 선 이 선	0.87	1.74

【해 설】

① 22.9㎸-y 배전선로 직선주에서 할입주 시공을 위해 절연바켓트럭을 사용하여 전선을 가완철에 이선 고정후, 원상 복귀하는 직접활선작업 기준

② 전주, 전선규격에 관계없이 적용

③ 3선(상) 1개소 기준, 2선(상) 80%, 1선(상) 50%

④ 가완철 조립, 철거 포함

⑤ 전선이선을 위한 애자바인드 분리 및 시공 포함

⑥ 장비의 제경비는 별도 계상

⑦ 할입주 시공 또는 전주교체 시공품 별도 계상

⑧ 전주, 전선 및 중성선 방호 포함, 할입주 및 저압선 방호는 별도계상

⑨ 소단위 작업의 단위수 산정은 전선이선 선(상)수를 합하여 할증률 적용

⑩ 2단 장주 160%

⑪ 인력시공시 배전활선전공만 130% 적용

⑫ 고압의 경우 85% 적용

⑬ 현장교통정리원 필요시 보통인부(0.44인/개소당) 별도 계상
단, 동일 전주에서 2개 공종 이상 동시 작업시 주 작업을 제외한 1개 공종 추가마다 해당 교통정리원 품의 60%를 가산하고, 개수(또는 조)의 증감에 따른 적용률은 해당품의 해설항목 준용

4-62-1 직접활선 장비사용 가공지선 설치

(단위:100m)

구 분 공 종	배전활선전공	보통인부	장비사용시간(hr)
가공지선 설치	2.05	1.11	4.1

【해 설】

① 이 품은 22.9kV-y 기존 배전선로 상단에 가공지선 홀딩스틱, 윈치, 텐셔너와 절연바켓트럭등의 장비를 사용하여 기설선로 상단에 가공지선 1조를 가선하는 품임

② 가공지선지지대 설치품 및 가공지선과 전주 접지선과의 연결품 포함

③ 가공지선의 절단, 압축, 기설 가공지선과의 연결품 포함

④ 기설 가공지선지지대 교체없이 가공지선만 교체시에는 이 품의 130% 적용

⑤ 기설 가공지선지지대와 기설 가공지선을 동시 교체시에는 이 품의 150% 적용

⑥ 기설선로가 단상인 경우 50%, 2상인 경우 80% 적용

⑦ 중성선 방호품 포함, 저압선 방호는 필요시 별도 계상

⑧ 기설선로가 2회선인 경우도 동일하게 적용하나 필요시 하단 선로의 방호품 별도 계상

⑨ 고압의 경우 85% 적용

⑩ 전주, 전선규격, 장주의 종류에 관계없이 동일 적용

⑪ 현장 교통정리원 필요시 보통인부(1.03/100m당) 별도 가산.
단, 동일 전주에서  2개 공종 이상 동시 작업시 주작업을 제외한 1개 공종 추가마다 해당 교통정리원 품의 60%를 가산하고, 개수 또는 조의 증감에 따른 적용률은 해당 품의 해설 항목에 따른다.

4-63 충전부 이격

(단위:개소)

종 별	배 전 활 선 전 공
핀 장 주 내 장 장 주	0.44 0.66

【해 설】

① 22.9㎸ 배전선로에서 활선작업을 시행하는 동일 전주의 하단전선을 안전거리로 벌려 이격하는 작업 기준

② 특고압 2단 이상 장주 경우에만 적용

③ 1회선 3선(상) 기준

④ 전선의 원상복귀 및 바인드품 포함

⑤ 2선(상)일 경우 80%

⑥ 중성선 방호 포함

⑦ 고압의 경우 85% 적용

4-64 직접활선 장비사용 전주방호

(단위:본)

공 종	배전활선전공	장비사용시간(hr)
할입주 방호	0.32	0.64

【해 설】

①  22.9㎸-y 배전선로에서 할입주 신설시 지상에서 전주방호관을 설치하고 절연바켓트럭을 사용하여 전주방호관을 철거하는 직접활선 작업기준.

② 전주 규격에 관계없이 적용

③ 터파기, 건주, 되메우기, 근가설치 불포함

④ 완철, 전선이선, 애자는 별도 계상

⑤ 소단위 작업의 단위수 산정은 할입전주 본수를 합하여 할증률 적용

⑥ 중성선 방호 포함, 저압선방호 필요시 별도 계상

⑦ 고압의 경우 85% 적용

⑧ 현장교통정리원 필요시 보통인부 (0.16인/본당) 별도 계상. 단, 동일 전주에서 2개 공종 이상 동시작업시 주작업을 제외한 1개 공종 추가마다 해당 교통정리원 품의 60%를 가산하고, 개수(또는 조)의 증감에 따른 적용률은 해당품의 해설항목 준용

4-65 직접활선 장비사용 충전부 방호

(단위:개소)

공 종	배전활선전공	장비사용시간(hr)
특고압 방호	0.44	0.88

【해 설】

① 22.9kV-y 배전선로에서 활선작업을 시행하는 동일 전주의 하단 충전부를 절연바켓트럭을 사용하여 방호하는 직접 활선작업 기준

② 3선(상) 1개소 방호기준, 2선 80%, 1선 50%

③ 3선(상) 내장주 기준으로 핀장주 80%

④ 중성선 방호 포함, 저압선 방호 필요시 별도 계상

⑤ 전선의 선종 및 규격에 관계없이 동일 적용

⑥  고압의 경우 85% 적용

⑦  현장교통정리원 필요시 보통인부(0.22인/개소당) 별도 계상.

단, 동일 전주에서 2개 공종 이상 동시작업시 주작업을 제외한 1개 공종 추가마다 해당 교통정리원 품의 60%를 가산하고, 개소(또는 조)의 증감에 따른 적용률은 해당품의 해설항목 준용

4-66 직접활선 장비사용 건축지장용 방호관

(단위:개)

공 종	배전활선전공	장비사용시간(hr)
방 호 관 설 치 방 호 관 철 거	0.062 0.058	0.124 0.116

【해 설】

① 22.9㎸-y 배전선로에 건축지장용 방호관을 절연 바켓트럭을
사용하여 설치, 철거하는 직접활선작업 기준

② 건축지장용 방호관 2.0ｍ 기준

③ 2개 이상 설치시 추가 1개마다 30% 적용

④ 중성선 방호 포함, 저압선, 특고압선 방호 필요시 별도 계상

⑤  고압의 경우 85% 적용

⑥  현장교통정리원 필요시 방호관 설치 또는 철거는 보통인부 (0.03인/개당) 별도 계상. 단, 동일 전주에서 2개 공종 이상 동시작업시 주작업을 제외한 1개 공종 추가마다 해당 교통정리원 품의 60%를 가산하고, 개(또는 조)의 증감에 따른 적용률은 해당품의 해설항목 준용

4-67 직접활선 장비사용 절연커버 설치

(단위:개)

공 종	배전활선전공	장비사용시간(hr)
절 연 커 버 설 치	0.22	0.44

【해 설】

① 22.9㎸-y 배전선로에서 절연바켓트럭을 사용하여 절연커버류를 설치하는 직접 활선작업 기준

② 슬리브, 데드엔드, 피뢰기, P.Tr 붓싱커버, 위험표지판, 건축지장용 방호판 설치시 이 품을 적용

③ 장비의 제경비는 별도 계상

④ 선종 규격 및 장주별 구분없이 적용, 커버류의 테이프 시공 포함

⑤ 동일 전주에서 1개 추가시마다 10%씩 가산

⑥ 중성선 방호 포함, 저압선 및 고압선 방호 필요시 별도 계상

⑦ 소단위 작업의 단위수 산정은 커버류 설치 개수를 합하여 할증률 적용

⑧ 고압의 경우 85% 적용

⑨ 현장교통정리원 필요시 보통인부 (0.11인/개당) 별도 적용. 단, 동일 전주에서 2개 공종 이상 동시작업시 주작업을 제외한 1개 공종 추가마다 해당 교통정리원 품의 60%를 가산하고, 개수(또는 조)의 증감에 따른 적용률은 해당품의 해설항목 준용

⑩ 철거 50%

4-68 직접활선 장비사용 가공 배전전주 기별 점검

(단위:본)

종 별	배전활선전공	장비사용시간(hr)
핀 장 주 인류 및 내장주	0.17 0.20	0.33 0.40

【해 설】

① 22.9㎸-y 배전선에서 전주 상부에 부설되어 충전된 3선(상)1회선 가공배전설비를 절연바켓트럭을 사용하여 육안 또는 검출기로 점검 정비하는 직접활선작업 기준

② 각종 커버류제거 복귀 및 제원파악 포함

③ 장주별 및 상별 구분없이 공히 적용

④ 2회선 160%

⑤ 장비의 제경비는 별도 계상

⑥ 활선애자 검출기로 점검시는 해당장주 품의 120%

⑦ 중성선 방호 포함, 저압선 방호 필요시 별도 계상

⑧ 고압의 경우 85% 적용

⑨ 현장교통정리원 필요시 보통인부(0.13인/본) 별도 계상. 단, 동일 전주에서 2개 공종 이상 동시작업시 주 작업을 제외한 1개 공종 추가마다 해당 교통정리원 품의 60%를 가산하고, 개수(또는 조)의 증감에 따른 적용률은 해당 품의 해설항목 준용

⑩ LP애자 바인드 철거, 설치 포함

4-68-1 무정전 장비사용 변압기 공법

(3상선로 기준)

구 분 공 종	배전활선전공	배전전공	보통인부	장비사용시간(hr)
변압기 공법	0.63	0.43	0.43	1.24

【해 설】

① 활선바켓트럭 및 무정전변압기차를 이용하여 무정전으로 변압기 교체를 위한 작업임

② 3상 변대 교체품 기준으로 변압기 대수, 규격 및 용량에 관계없이 100% 적용하며 변압기 교체작업은 별도 계상

③ 전력선 방호품, 케이블 클램프설치․철거, 슬리브커버 취부, 중성선 방호품, 저압선 방호품 및 저압선 절체품 포함(3상 1개소)

④ 현장 교통정리원 2인 포함

⑤ 3상선로에 설치된 단상 변대 교체 시 70%, 2대로 구성된 변대의 경우 90% 계상

⑥ 단상선로에 설치된 단상 변대의 경우 50% 계상

⑦ 소단위 할증은 1대 교체시 30%, 2대 교체시 10% 적용

⑧ 장비사용 시간은 활선바켓트럭 및 무정전변압기차 별 사용시간을 말함 (각 1대)

⑨ 기타 활선작업 추가시 해당 활선작업 공종별 기준단가의 70%를 적용․산출한 단가를 계상

⑩  인입선 절체작업 필요시 개소당 저압케이블전공 0.4, 보통인부 0.13을 적용하며, 절체작업 개소가 2개소를 초과하는 경우 1개소 초과시 마다 개소당 60% 가산 적용

4-68-2 무정전 장비사용 바이패스 케이블공법

(3상 200m기준)

구 분 공 종	배전활선 전공	배전 전공	보통 인부	장비사용시간(hr)
바이패스케이블공법	1.93	2.43	1.93	3.85 (오가크레인 1.45)

【해 설】

① 활선바켓트럭 및 무정전 바이패스케이블차를 이용하여 공사구간내 부하에 전원을 임시로 공급하는 무정전 작업임 (설치, 철거포함)

② 본 공사는 바이패스케이블(중간케이블) 및 공사용개폐기 2대(전원, 부하측) 설치, 철거하는 시공기준이며, 주상설치시 공사용개폐기는 대당, 바이패스케이블(중간케이블)은 주상 포설긍장(중간케이블) 매 50m 마다 본품의 5% 가산 적용

③ 전력선 방호품, 본선 접속클램프 설치․철거, 슬리브커버 취부, 중성선 방호품, 점퍼선 절단․압축품 포함 (양측 3상 각 1개소 기준임)

④ 현장 교통정리원 2인 포함

⑤ 3상 케이블 포설긍장 매 50m 증감마다 ±5%를 계상하고, 1조 포설시에는 50%, 2조 포설시에는 본 기준단가의 70% 적용

⑥ 장비사용 시간은 활선차, 케이블차, 오가크레인 사용시간임(각 1대)

⑦ 케이블 포설 구간내에서 변압기차 필요시 무정전변압기 시공기준단가의 80%(기계경비 제외)를 적용 계상하고, 기계경비는 본 공종의 케이블차와 동일 시간을 변압기차에 적용하여 계상함

⑧ 공사용개폐기 추가 시공시 대당(배전전공 0.45, 활선전공 0.35, 보통인부 0.35, 오가크레인 및 활선바켓트럭 0.705hr) 별도 계상

⑨ 기타 활선작업 추가시 해당 활선작업 공종별 기준단가의 70%를 적용 산출한 단가를 별도계상 (저압선 방호시공, 분기선로에서의 활선작업 등)

4-68-3 무정전 장비사용 공사용개폐기공법

(단위:개소)

구 분 공 종	배전활선전공	배전전공	보통인부	장비사용시간(hr)
공사용개폐기공법	0.7	0.9	0.7	1.40

【해 설】

① 무부하 공사구간 작업시 활선바켓트럭을 이용하여 공사용개폐기 설치, 철거 시공하는 무정전 작업임

② 해당 전주에 인하선 6조 연결․철거 및 점퍼선 절단․압축, 중성선 방호, 슬리브커버 취부, 케이블 클램프 설치․철거품 포함

③ 장비사용 시간은 활선바켓트럭 및 오가크레인 별 사용시간임(각 1대)

④ 기타 활선작업 추가시 해당공종 기준단가에 70%를 적용, 산출한 단가를 계상

4-68-4 가지지 장치를 이용한 직선주 무정전 공법

구 분 공 종	배전활선전공	배전전공	보통인부	장비사용시간(hr)
				가지지장치차	바켓트럭
직선전주교체	1.99	0.83	1.08	3.55	3.96

【해설】

① 이 품은 22.9kV 특고압 배전선로에서 전선로 가지지장치를 이용하여 전력선과 중성선을 이선한 후 활선상태에서 직선개소 전주교체 작업을 위한 가지지장치(오가크레인에 장착)차와 절연 바켓트럭 장비사용 직접 작업기준이며, 3상 1개소(본) 작업기준임

② 동일 작업장소내 2본 교체시는 해당품의 115%(본당 57.5%) 적용, 3본 교체시는 135%(본당 45%)를 적용

③ 직선주 분기주(개소)는 이 품의 130% 적용

④ 2조 작업시는 이 품의 70%, 1조 작업시는 이 품의 50% 적용

⑤ 교통정리원 2명 포함

⑥ 2회선 선로의 경우 해당 품의 135% 적용

⑦ 작업장소내에서 기타 활선작업 추가시 해당 활선작업품의 70% 계상

⑧ 작업장소(개소)내에서 변압기차 필요시 무정전변압기 시공기준품의 80% (기계사용경비 제외)를 적용 계상하고, 기계사용 경비는 본 공종의 가지지장치차와 동일한 시간을 변압기차에 적용하여 계상함

4-68-5 지상변압기 무정전 교체공법

공 종 명	배전 활선 전공	배전 전공	장비사용시간(hr)
			엘보분리장치, 변압기차, 케이블차	크레인 (5ton)
지상변압기 무정전 교체	2.68	2.68	5.55	2.80

【해 설】

① 용량에 관계없이 3상 지상변압기를 무정전으로 교체하는 기준

② 저압선 무정전 절체는 3상4선식(4선기준) 1호 분리․연결 품

③ 저압선 3상4선식(4선) 1호 추가시 배전전공 0.2인 추가

④ 저압선 1상2선식(2선) 1호 추가시 배전전공 0.1인 추가

⑤ 현장교통 정리원 필요시 별도 계상

⑥ 특고압, 저압선 방호 포함

4-68-6 지상변압기 엘보접속재 활선 분리․연결

공 종 명	배전활선전공	장비사용시간(hr) (엘보분리장치)
지상변압기 엘보접속재 활선 분리․연결	1.07	1.76

【해 설】

① 3상 지상변압기 엘보를 활선 연결․분리하는 작업 기준

② 시공 대상설비 양단의 엘보(3상)를 활선 분리․연결시 70%

추가 계상

③ 엘보 분리 또는 연결만 작업시 상기 품의 70% 계상

4-69 전주계주

(단위:본)

공 종	배 전 활 선 전 공
강판주 계 주	1.65

【해 설】

① 계주용 강판주를 사용하여 전주장척을 높이는 품

② 1단장주 기준으로 장주 포함

③ 2단장주 110%, 3단장주 120%

④ 중성선 방호 포함, 저압선 방호 필요시 별도 계상

4-70 충전부 방호

(단위:개소)

공 종	배 전 활 선 전 공
저 압 선 방 호	0.11

【해 설】

① 활선작업을 시행하는 동일전주의 하단 충전부를 방호하는 품

② 저압선 방호는 특고압과 저압 병가장주에 적용(인입선 방호 포함)

4-71 배전활선 애자청소

(단위:개)

종 별	배 전 활 선 전 공
특고압 핀 장 주 특고압 내장장주	0.01 0.007

【해 설】

① 활선주수애자 청소기 사용 기준

② 2회선 동시 90%, 3회선 동시 80%, 4회선 동시 70%

③ 중성선 방호 포함

4-72 지선 교체

(단위:개소)

종 별	배 전 전 공	보 통 인 부
단 지 선 Y 지 선	0.13 0.19	0.065 0.095

【해 설】

① 기설 지선부분의 철연선(철선포함) 교체 기준

② 틀, 지선밴드 및 지선애자 교체품은 불포함

③ 수평지선, 공동지선 교체는 단지선의 160%

4-73 가공배전 사선 승주 기별 점검

(단위:본)

종 별	배 전 전 공
3상 1회선 핀장주 3상 1회선 내장주	0.067 0.084

【해 설】

①  22.9kV-y 이하 가공배전선로의 주상배전설비를 사선상태에서 육안으로 직접 점검만 하는 작업 기준

② 저압점검, 각종 커버류 제거, 복귀, 이탈바인드 재시공 포함

③ 3상1회선 기준, 2상1회선 70% 1상1회선 50%

④ 3상2회선 160%

4-74 작업(보조)발판대 설치

(단위:개)

공 종	배 전 전 공	보 통 인 부
작업(보조)발판대	0.1	0.05

【해 설】

① 작업발판대는 가공선로용 개폐기류 설치 개소에 부설하고, 보조발판대는 발판볼트 취부가 불가능한 개소 또는 주상변압기 하단 등에 설치하는 기준

② 철거 50%, 재사용철거 80%

4-75 항공장애표시등 설치 및 점검

제2장 송전설비공사 2-28-1 철탑부착물 설치 준용

4-76 수목 가지치기 작업

(단위:그루)

종 별 직종 흉고직경		낙엽수	상록수
10㎝ 미만	배전전공	0.022	0.028
	보통인부	0.011	0.014
10㎝ 이상	배전전공	0.054	0.044
	보통인부	0.027	0.022
20㎝ 이상	배전전공	0.088	0.078
	보통인부	0.044	0.039
30㎝ 이상	배전전공	0.178	0.136
	보통인부	0.089	0.068
40㎝ 이상	배전전공	0.354	0.230
	보통인부	0.177	0.115

【해 설】

① 가공선로에 근접한 수목을 가지치기, 벌채 등으로 적정한 이격을 유지시키는 작업으로 작업후 뒷정리 포함

② 활선근접 작업에 따른 위험할증률 별도 적용

③ 가로상의 작업은 20% 가산

④ 뒷정리후 적상, 적하 및 운반에 따른 비용은 별도 계상

⑤ 침엽수는 상록수의 180%

⑥ 흉고직경은 높이 1.2ｍ 부분의 수목직경을 기준

⑦ 전기철도 구간에서 가압되지 않은 상태에서 시행되는 작업은 벌목부와 보통인부를 적용

⑧ 폐기물 처리비용 발생시 별도 계상

4-76-1 수목 가지치기 기계화 시공

(단위:그루)

공 종	배전전공	보통인부	장비사용시간(hr)
흉고직경 10㎝ 미만	0.035	0.042	0.114
흉고직경 10㎝ 이상	0.050	0.048	0.208
흉고직경 20㎝ 이상	0.076	0.074	0.433
흉고직경 30㎝ 이상	0.115	0.099	0.920
흉고직경 40㎝ 이상	0.140	0.126	1.120

【해 설】

① 가공선로에 근접한 수목을 절연바켓트럭을 활용하여 가지치기, 벌채 등으로 적정한 이격을 유지시키는 작업으로 안전관리 및 작업 후 뒷정리 포함임

② 본 품은 낙엽수의 강전정(기본전정) 기준임

③ 약정전은 본 품의 50% 적용

④ 상록수는 본 품의 130% 적용

⑤ 가로상의 작업은 본 품에 20% 가산

⑥ 활선근접작업에 따른 위험 할증률 별도 적용

⑦ 뒷정리후 적상, 적하 및 운반에 따른 비용은 별도계상

⑧ 흉고직경은 높이 1.2m 부분의 수목직경 기준

⑨ 폐기물 처리비용 발생 시 별도 계상

교통정리원 별도 계상

4-77 접지저항 측정

(단위:개소)

공 종	배 전 전 공
접지저항 측정	0.08

【해 설】

① 가공용 배전전주(변대, 특고압, 저압)에 대한 측정기준

② 후크식 측정은 50%

③ 굴착, 되메우기, 잔토처리 필요시 별도 계상

4-78 부하 및 전압측정

(단위:개소)

종 별	배 전 전 공	보 통 인 부
1상 2선식 1상 3선식 3상 4선식	0.016 0.019 0.020	0.016 0.019 0.020

【해 설】

① 가공 배전선로에서 훅크온 미터(Hook On Meter)등을 이용하여 주상변압기의 부하전류 및 전압을 동시에 측정하고 기록, 정리하는 작업 기준

② 측정 장소가 산재되어 있어 이동측정시는 50% 가산

③ 전압 또는 전류만 측정시 75%

④ 2상 3선식은 1상3선식 적용

⑤ 차량 필요시는 별도 계상

4-79 도입선 넣기

(단위:ｍ당)

규 격	배 전 전 공
1.2㎜ ~ 2.0㎜	0.0047

【해 설】

기설 전선관내에 전선 인입을 도입선으로 하는 기준

4-80 배전 지중선로 맨홀청소 및 점검

(단위:개소)

공 종	케이블전공	특별인부	보통인부
맨홀청소 및 점검	0.34	0.34	1.14

【해 설】

① 배전 지중선로 맨홀 내부 배수후 내부설비를 점검하는 기준

② 맨홀내에서 제거된 오물의 운반, 처리 별도 계상

③ 양수기 및 작업차 기계경비 별도 계상

④ 유해가스 발생개소 110%

⑤ 소모 잡재료(청소용 넝마, 마대, 배터리 등)는 별도 계상

⑥ 맨홀내 사용케이블의 공칭전압에 따라 케이블전공 직종을 구분 적용

⑦ 지세별 및 노임의 할증 필요시 별도 계상

4-80-1 오수처리장비 사용 맨홀 청소 및 점검

(개소)

공 종	케이블공	특별인부	보통인부	장비사용시간(hr)
				오수처리
맨홀청소 및 점검	0.18	0.18	0.27	0.70

【해 설】

① 이동식 오수처리장비를 이용하여 배전 지중선로 맨홀 내부 오수 정수, 배수 후 내부설비를 점검하는 기준

② 맨홀 내에서 제거된 오물의 운반, 처리 별도 계상

③ 작업차 기계경비 별도 계상

④ 유해가스 발생개소 110%

⑤ 소모 잡재료(청소용 넝마, 마대, 배터리 등)는 별도 계상

⑥ 지세별 및 노임의 할증 필요시 별도 계상

⑦ 맨홀내 사용 케이블의 공칭전압에 따라 케이블 전공 직종 구분 적용

4-81 지중케이블 연소방지제 도료 도포

제2장 송전설비공사 2-34 지중송전선로 방재시설공사 준용

4-82 지상 변압기 절연유 보충

공 종	배전전공
절연유 보충 절연유 시료 채취	0.20 1.12

【해 설】

① 지상변압기 용량에 관계없이 부족한 절연유를 무정전 상태에서 보충하고 함 내부를 간이 청소하는 작업기준.

② 보충하는 절연유의 양에 관계없이 적용

③ 단상기준으로 3상은 130% 적용

④ 소형여과기(펌프) 및 소모품등은 별도 계상

⑤ 절연유 시료채취는 함 내부 청소가 포함되었으며, 단순 절연유만 채취시에는 대당 0.06인 적용

⑥ 절연유를 여과기를 통하여 보충할 경우 별도 계상

4-83 전주 및 지상기기의 광고물 제거

공 종	단 위	보통인부
전 주	본	0.13
지상 개폐기	대	0.25
지상 변압기	대	0.25

【해 설】

① 전주 및 지상기기의 광고물을 제거하고, 청소하는 작업으로 지상 개폐기는 수동형 4회로, 지상 변압기는 22.9kV 3상 기준

② 자동형 및 스틱형 개폐기는 20% 가산, 3회로 개폐기는 80%, 단상변압기는 80%, 분전함은 70% 적용

③ 제거 및 청소장비 (물, 넝마, 신너, 포대, 청소도구등)는 별도 계상

4-83-1 NDIS DB 갱신용 사진촬영

구 분	촬영단위	보통인부
가공설비	10장	0.02
지중설비	〃	0.05

【해 설】

① NDIS DB 갱신용 사진을 촬영하는 작업임

② 사진촬영을 위한 이동 및 사진 파일명을 새로운 파일명으로 변경(Rename)하는 작업 포함

4-84 종합배전자동화설비

4-84-1 서버장치

공 종		작 업 내 용	단위	전기공사산업기사	S/W 시험사	H/W 설치사	보통 인부
일괄설치		장치설치 및 결선, 시스템 동작상태 시험, 응용S/W설치	식	0.32	1.13	0.76	0.36
개별설치	1. 서버 및 이중화	장치설치 및 시스템 동작 상태 확인	대	0.16	0.16	0.67	0.36
	2. OS S/W	OS설치 및 시스템 정상 동작 확인	식	0.12	0.48	0.09	-
	3. DBMS S/W	DBMS 설치	식	0.02	0.23	-	-
	4. 미들웨어 S/W	미들웨어 서버 S/W 설치 및 정상동작 확인	식	0.02	0.26	-	-
Device 설치		부속설비 설치 및 동작상태 확인	개	-	0.17	0.25	-

【해설】

① 서버장치는 19″Rack에 설치하며, Device HDD 1개, CPU 2개, Memory 1개 등이 포함된 장치 1대 설치 및 시험 포함

② 일괄설치품은 개별설치 1, 2, 3, 4항 전체를 모두 설치할 경우 적용

③ 장치 결선은 서버, 이중화절체장치, 회선집선장치(Hub)간을 연결하는 품임(네트웍케이블 연결 포함)

④ Device(Main Board, LAN Card, CPU, Memory, CD-RW (ROM), HDD, 전원장치, 광포트어뎁터 등) 1개 추가 시 마다 Device 설치 품의 20% 씩 가산

⑤ HDD 교체 시, OS, DBMS, 미들웨어 S/W 설치 별도 계상

⑥ OS S/W, DBMS S/W, 미들웨어 S/W 동시설치는 개별설치 2, 3, 4항 품 합의 90% 적용

⑦ 서버장치 2대 동시 설치는 일괄 설치 품에 180%

⑧ 응용 S/W 별도 계상

⑨ 철거 50%, 재사용철거 80%(단, H/W설치사, 보통인부만 적용)

4-84-2 이중화 저장장치, 절체장치

공 종		작 업 내 용	단위	전기공사 산업기사	S/W 시험사	H/W 설치사
일괄설치		장치설치 및 결선, 시스템 동작상태 시험, 응용 S/W 설치	식	0.15	0.51	0.99
개별설치	1. 이중화 저장장치	장치설치 및 시스템 동작상태 확인	대	0.10	0.07	0.79
	2. 절체장치	장치설치 및 절체시험	대	-	-	0.20
	3. Clustering S/W	응용 S/W 설치 및 정상 동작확인	식	0.05	0.44	-
Device 설치		부속설비 설치 및 동작상태 확인	개	-	0.07	0.28

【해설】

① 이중화 저장장치는 19″ Rack에 설치하며, Device HDD 3개가 포함된 장치 설치 기준임

② 일괄설치는 개별설치 1, 2, 3항 전체를 모두 설치할 경우 적용

③ Device(소형 광HUB, HDD, 전원장치, 절체장치, 키보드, 마우스 등) 1개 추가 시 마다 Device 설치 품의 20%씩 가산

④ 철거 50%, 재사용철거 80%(단, H/W설치사만 적용)

4-84-3 HMI(Human Machine Interface : 인간-기계 연결) 장치

공 종		작 업 내 용	단위	전기공사 산업기사	S/W 시험사	H/W 설치사
일괄설치		장치설치 및 결선, 시스템 동작상태 시험, 응용 S/W 설치	식	0.20	0.58	0.32
개별설치	1. HMI 장치설치	장치설치 및 시스템동작상태 확인	대	0.08	0.06	0.26
	2. OS S/W	OS설치 및 시스템 정상동작 확인	식	0.08	0.29	0.06
	3. DBMS S/W	DBMS Client 설치	식	0.02	0.13	-
	4. 미들웨어 S/W	미들웨어 Client S/W 설치 및 정상 동작확인	식	0.02	0.10	-
Device 설치		부속설비 설치 및 동작상태 확인	개	-	0.07	0.18

【해설】

① HMI장치 설치는 Desktop 기준이며, Device HDD 1개, CPU 2개, Memory 1개 등이 포함된 장치 1대 설치 및 시험 포함

② 일괄설치품은 개별설치 1, 2, 3, 4항 전체를 모두 설치할 경우 적용

③ HMI장치에서 자동화용 회선집선장치(Hub)까지의 케이블 포설은 통신품셈 7-1-1 네트워크 신설(가. 케이블포설), 배관은 전기품셈 5-1 전선관 배관 별도 계상

④ Device(Main Board, LAN Card, VGA Card, CPU, Memory, CD-RW (ROM), HDD, 전원장치 등) 1개추가 시 마다 Device 설치 품의 20%씩 가산

⑤ HDD 교체 시, OS, DBMS, 미들웨어 S/W 설치 별도 계상

⑥ OS S/W, DBMS S/W, 미들웨어 S/W 동시 설치는 개별설치 2, 3, 4항 품 합의 90% 적용

⑦ HMI장치 2대 동시 설치는 180%, 3대는 260%, 4대는 340%, 4대 초과는 대당 80% 가산

⑧ 철거 50%, 재사용 철거 80%(단, H/W설치사만 적용)

4-84-4 FEP(Front End Processor : 전단처리) 장치

공 종		작 업 내 용	단위	전기공사 산업기사	S/W 시험사	H/W 설치사
일괄설치		장치설치 및 결선, 시스템 동작상태 시험	대	0.18	0.46	0.93
개별설치	1. FEP 장치 설치	장치설치 및 시스템 동작 상태 확인	대	0.08	0.06	0.87
	2. OS S/W	OS설치 및 시스템 정상동작 확인	식	0.08	0.30	0.06
	3. 미들웨어 S/W	미들웨어 S/W 설치 및 정상 동작확인	식	0.02	0.10	-
Device 설치		부속설비 설치 및 동작상태 확인	개	-	0.07	0.26

【해설】

① FEP 장치는 19″Rack에 설치기준이며, Device HDD 1개, CPU 2개, Memory 1개 등이 포함된 장치 1대 설치 및 시험 포함

② 일괄 설치품은 개별 설치 1, 2, 3항 전체를 모두 설치할 경우 적용

③ 장치 결선은 FEP장치와 회선집선장치(Hub)간을 연결하는 품임(네트웍케이블 연결 포함)

④ Device(Main Board, CPU, Memory, CD-RW(ROM), HDD, 전원장치, LAN Card 등) 1개추가 시 마다 Device 설치 품의 20%씩 가산

⑤ HDD 교체 시, OS S/W, 미들웨어 S/W 설치 별도 계상

⑥ OS S/W, 미들웨어 S/W 동시설치는 개별설치 2, 3항 품 합의 90% 적용

⑦ FEP장치 2대 동시 설치는 180%, 3대는 260%, 4대는 340% 4대 초과는 대당 80% 가산

⑧ 철거 50%, 재사용 철거 80%(단, H/W설치사만 적용)

4-84-5 응용 프로그램

공 종	단위	S/W시험사
서버 프로그램 설치 및 시험	대	0.35
클라이언트 프로그램 설치 및 시험	대	0.26

【해설】

① OS, DBMS, 미들웨어 S/W등은 제외

② 서버 프로그램이란 서버에 설치되어 DBMS, 미들웨어를 제어하는 프로그램과 기타 서버 설치용 배전자동화 프로그램을 말하며, 종합배전자동화 운용을 위해 설치되는 프로그램임

③ 클라이언트 프로그램이라 함은 HMI, FEP 등 서버외의 컴퓨터에 설치되는 배전자동화용 프로그램으로 종합배전자동화 운용을 위해 설치되는 프로그램임

④ 프로그램을 배전자동화 시스템에 설치 후 이상유무 및 통신상태를 점검하는 품 포함

⑤ 데이터베이스 변경 필요시, 4-84-9 데이터베이스 변경 및 증설 항목 적용

⑥ 서버 프로그램을 컴퓨터 2대 동시 설치는 180%, 3대는 260%, 4대는 340%, 4대 초과는 대당 80% 가산

⑦ 클라이언트 프로그램을 컴퓨터 2대 동시 설치는 180%, 3대는 260%, 4대는 340%, 4대 초과는 대당 80% 가산

⑧ 해당 소프트웨어 업그레이드시 이품 적용

4-84-6 데이터베이스 구축

작 업 내 용	단위	S/W시험사
회로도기반 직접입력 DB 구축	D/L	1.40
회로도기반 자동변환 DB 구축	D/L	1.12

【해설】

① 도면 및 NDIS등의 자료를 참고하여 회로도기반의 데이터베이스를 구축하는 품임

② 구축방법에 따라 회로도기반 직접입력 및 자동변환 선택 적용

③ 데이터베이스 구축 후 오류검사 기능을 이용하여 입력오류를 점검하는 품 포함

④ D/L 단위의 신규 증설, 변경은 이 품 적용

4-84-7 기본도 제작

작 업 내 용	단위	S/W시험사
종합배전자동화 시스템 기본도 제작	식	1.36

【해설】

① 기본 지형도는 국가 기본 지형도 적용

② 국가 기본 지형도 도엽(圖葉)을 시스템 적용구역에 적합하도록 통합하고, 불필요한 부분을 삭제하여 하나의 도엽(圖葉)으로 만드는 품임

③ 발주처 요구에 따라 여러가지의 레이어로 분리하여 각각 별도 도엽(圖葉)으로 만드는 품 포함

④ 배전자동화 그래픽 프로그램의 포맷에 적합하도록 수정하여 사용할 수 있도록 변환하는 품 포함

4-84-8 데이터베이스 구조변경 및 설치

작 업 내 용	단위	S/W시험사
신규 포맷의 데이터베이스 구조로 데이터 복원	Table	0.24

【해설】

① 프로그램 변경에 의해 데이터베이스 구조변경이 요구되어 기존 데이터를 수정하여 신규 데이터베이스로 생성해야 하는 경우에 적용

② 기존 및 신규 데이터베이스의 백업 시행 포함

③ 변경된 Table이 2개인 경우 180%, 3개인 경우 260%, 4개인 경우 340%, 4개 초과는 Table당 80% 가산

4-84-9  데이터베이스 변경 및 증설

작 업 내 용	단위	S/W시험사
개폐기 신․증설에 따른 데이터베이스 입력	대	0.24

【해설】

① 모든 개폐기류(자동, 수동, ALTS등) 에 적용

② 도면 및 NDIS의 자료를 참고하여 데이터베이스를 구축하는 것으로 데이터베이스 변경 및 증설 후 오류검사 기능을 이용하여 입력 오류를 점검하는 품 포함

③ 개폐기 외의 입상주, 고압 수전고객, Pad TR, COS 등의 데이터베이스 변경 및 증설은 대당 이 품의 30% 적용

④ 개폐기 2대 동시설치 180%, 3대 260%, 4대 340%, 4대 초과는 대당 80% 가산

4-85 소규모 배전자동화설비

4-85-1 소규모 주장치

공 종		작 업 내 용	단위	S/W 시험사	H/W 설치사	보통 인부
일괄 설치		주장치 설치 및 시험 시스템 장치별 동작시험 시스템 성능 모니터링	식	0.49	0.23	0.15
개별설치	1. 주장치 설치 및 시험	장치설치 및 시스템 동작상태 확인	대	0.27	0.23	0.15
	2. OS S/W	OS 설치 및 시험	식	0.22	-	-
Device 설치		부속설비 설치 및 동작상태 확인	식	0.07	0.18	-

【해설】

① 소규모 주장치는 Desktop Type 기준이며, 본체 1대, 모니터 2대 설치 기준임

② OS(Operating System) 설치, Device(Lan Card, Memory 등) 시험 품 포함

③ 일괄설치는 개별설치 1, 2항 전체를 모두 설치할 경우에 적용

④  주장치에서 자동화용 회선집선장치(Hub)까지의 케이블포설은 통신품셈 7-1-1 네트워크신설(가. 케이블포설), 배관은 전기품셈 5-1 전선관배관 별도 적용

⑤  Device(Memory, CD-RW(ROM), HDD, 전원장치, LAN Card 등) 1개 추가 시 마다 Device 설치 품의 20%씩 가산

⑥ HDD 교체 시, OS S/W, 응용 S/W(응용프로그램 설치 : 4-85-3)설치 별도 적용

⑦ 철거 50%, 재사용 철거 80%(단, S/W시험사 제외)

4-85-2 소규모 주장치 이중화설비

공 종		작 업 내 용	단위	S/W 시험사	H/W 설치사	보통 인부
일괄 설치		주장치, 절체장치 설치 및 시험 시스템 장치별 동작시험 시스템 성능모니터링시스템 동작상태 확인	식	0.56	0.28	0.15
개별설치	1. 주장치 설치 및 시험	주장치 설치 및 동작시험 시스템 성능모니터링	식	0.26	0.23	0.15
	2. 절체장치 설치 및 시험	절체장치 설치 및 동작시험 이중화 장치간 절체 시험	식	0.10	0.05	-
	3. OS S/W	OS 설치 및 시험	식	0.20	-	-
Device 설치		부속설비 설치 및 동작상태 확인	식	0.07	0.18	-

【해설】

① 소규모주장치 이중화설비는 Rack Type 기준이며, 본체 1대, 절체장치 1대, 모니터 2대 설치 기준임

② OS(Operating System) 설치, Device(Lan Card, Memory등) 시험 품 포함

③ 일괄설치는 개별설치 1, 2, 3항 전체를 모두 설치할 경우 적용

④ 주장치에서 자동화용 회선집선장치(Hub)까지의 케이블 포설은 통신품셈 7-1-1 네트워크신설(가. 케이블포설), 배관은 전기품셈 5-1 전선관 배관 별도 적용

⑤ Device(Memory, CD-RW(ROM), HDD, 전원장치, LAN Card 등) 1개 추가 시 마다 Device 설치 품의 20%씩 가산

⑥ HDD 교체 시, OS S/W, 응용S/W(응용프로그램 설치 : 4-85-3)설치 별도 적용

⑦ 기 설치된 주 장치에 이중화 구성 시, 일괄 설치 품 적용

⑧ 철거 50%, 재사용 철거 80%(단, S/W시험사 제외)

4-85-3 응용프로그램 설치

작 업 내 용	단위	S/W시험사
소규모 배전자동화 응용프로그램 설치 및 시험	식	0.25

【해설】

① OS S/W 제외

② 주장치에 설치되는 배전자동화 프로그램으로, 소규모 배전자동화 운용을 위해 설치되는 프로그램임

③ 데이터베이스 변경 필요시, 4-85-5 데이터베이스 변경 및 증설 항목 적용

④ 해당 소프트웨어 업그레이드시 이품 적용

4-85-4 데이터베이스 구축

작 업 내 용	단위	S/W시험사
소규모 배전자동화 시스템 데이터베이스 구축	D/L	0.42

【해설】

① D/L 단위의 신규, 증설, 변경은 이 품을 적용

② 변전소 신설에 따른 데이터베이스 구축은 기존 D/L과 만나는 경계점을 기준함

4-85-5 데이터베이스 변경 및 증설

작 업 내 용	단위	S/W시험사
개폐기 신․증설에 따른 데이터베이스 입력	대	0.24

【해설】

① 자동화개폐기에 적용

② 수동개폐기는 이 품의 대당 30% 적용

③ 개폐기 2대 동시 설치 180%, 3대 260%, 4대 340%, 4대 초과는 대당 80% 가산

4-85-6 TDAS 데이터베이스 단순속성 변경

작 업 내 용	단위	S/W시험사
데이터베이스 속성 단순변경	대	0.14

【해 설】

① 개폐기 전주번호, 설치 일자 등 데이터베이스 단순 속성 변경에 적용

② 도면 및 NDIS의 자료를 참고하여 데이터베이스를 구축하는것으로 데이터베이스 변경 및 증설 후 오류검사 기능을 이용하여 입력 오류를 점검하는 품 포함

③ 개폐기 2대 이상 동시 작업시 대당 14% 가산

4-86 배전자동화용 부대장치

4-86-1 각종기기

공 종	작 업 내 용	단위	S/W 시험사	H/W 설치사	보통 인부
자동화용 유선통합장치 (Modem/Hub/T.S.)설치	1.전용회선용 장치 일괄설치 2.시스템 동작 및 시험	대	0.44	0.54	0.17
자동화용 무선통합장치 (DSU/Router/Hub)설치	1.무선데이터망 장치 일괄 설치 2.시스템 동작 및 시험	대	0.72	0.51	0.21
자동화용 신호전송장치(DSU)설치	1.장치장착 및 케이블 접속 2.구간별 네트웍 대조시험	대	0.40	0.25	0.18
자동화용 회선경로, 분배 장치 (Router)설치	1.구간별 네트웍 대조시험 2.장치설치 및 결선 3.시스템 동작시험	대	0.38	0.26	0.14
자동화용 회선집선장치(Hub)설치	1.장치장착 및 케이블 접속 2.주장치와 네트웍 연계시험	대	0.21	0.27	0.11
자동화용 전단처리장치 T.S.(Terminal Server)설치	1.장치장착 및 케이블 접속 2.Port별 개별 동작 시험	대	0.27	0.34	0.12

【해설】

① 각 기기는 19″Rack에 설치 기준이며, 케이블 연결포함

② 자동화용 회선집선장치 및 전단처리장치 2대 동시설치는 180%, 3대는 260%, 4대는 340%, 4대 초과는 대당 80% 가산

③ 철거 50%, 재사용 철거 80%(단, S/W시험사 제외)

4-86-2 GPS 수신장치

공 종		작 업 내 용	단위	전기공사 산업기사	S/W 시험사	H/W 설치사
일괄 설치		장치설치 및 시스템 동작시험, 응용S/W 설치	식	0.42	0.42	0.40
개별설치	1. GPS 수신장치	수신장치 설치 및 동작 시험	대	-	-	0.40
	2. Application S/W	응용 S/W 설치, 환경 설정 시스템 정상동작 확인	식	0.42	0.42	-

【해설】

① GPS 장치는 19″Rack에 설치 기준이며, GPS 수신안테나에서 수신장치까지 케이블포설은 4-86-10 배전자동화용 TRS 안테나(센터측), 배관은 5-1 전선관 배관 별도 적용

② 일괄설치는 개별설치 1, 2항 전체를 모두 설치할 경우 적용

③ 철거는 50%, 재사용 철거는 80%(단, H/W설치사만 적용)

4-86-3 현장 원격운전용 PDA

공 종	작 업 내 용	단위	S/W 시험사	H/W 설치사
1. PDA 설치	PDA 장치 설치	식	-	0.20
2. PDA 시험	장치 동작시험 주장치～PDA간 연동시험	식	0.18	-

【해설】

① 현장 원격운전용 PDA는 기존에 설치된 배전자동화시스템(소규모, 종합) 적용

② PDA 장치 2대 동시 설치 및 시험은 180%, 3대는 260%, 4대는 340%, 4대 초과는 대당 80% 가산

③ 철거 50%, 재사용 철거 80%(단, H/W설치사만 적용)

4-86-4 무정전전원장치(UPS) 설치

작 업 내 용	단위	배전 전공	H/W 설치사	보통 인부
전원선/접지선 연결 UPS 동작 및 절체시험	대	0.28	0.28	0.21

【해설】

① UPS 설치는 Install 포함이며, 10kVA이하는 이 품을 적용하고, 10kVA초과 20kVA 이하는 180% 적용

② 설치, 결선, 시험, 측정 및 조정 품 포함

③ 철거 30%, 재사용 철거 80%

4-86-5 출력장치(프린터) 설치

작 업 내 용	단위	S/W 시험사	H/W 설치사	보통 인부
프린터 설치 동작시험	대	0.23	0.31	0.18

【해설】

① S/W 설치 포함이며, 플로터는 180% 적용

② 철거 50%, 재사용 철거 80%(단, S/W시험사 제외)

4-86-6 외함 설치

작 업 내 용	단위	배전전공	보통인부
19″Rack 설치	대	0.34	0.34

【해설】

① 높이 1,800mm 기준이며, 2,100mm인 경우 120% 적용

② 전원 및 접지케이블 포설 별도 적용

③ 철거 30%, 재사용 철거 80%

4-86-7 배전자동화 TRS용 Gateway

공 종		작 업 내 용	단위	S/W 시험사	H/W 설치사	보통 인부
일괄 설치		1. 본체 및 각종 Device용 S/W설치 2. 데이터베이스 입력 및 설정 3. 시스템성능 모니터링	대	0.61	0.37	0.28
개별설치	1. Gateway 장치 설치	장치설치 및 시스템 동작상태 확인	대	0.41	0.37	0.28
	2. OS S/W	OS설치 및 시스템 정상동작 확인	식	0.20	-	-
Device 설치		부속설비 설치 및 동작상태 확인	개	0.07	0.18	-

【해설】

① TRS Gateway는 INI, ODBC 설정 및 DB입력, 무선데이터 주장치와 종합시험 포함

② TRS Gateway에서 자동화용 회선집선장치(Hub)까지의 케이블 포설은 통신품셈 7-1-1 네트워크신설(가. 케이블포설), 배관은 전기품셈 5-1 전선관 배관 별도 적용

③ Device(Memory, CD-RW(ROM), HDD, 전원장치, LAN Card 등) 1개 추가 시 마다 Device 설치 품의 20%씩 가산

④ HDD 교체 시 OS S/W 설치 별도 적용

⑤ 철거 50%, 재사용 철거 80%(단, S/W시험사 제외)

4-86-8 배전자동화 TRS용 신호변환장치(센터측) 설치

작 업 내 용	단위	S/W 시험사	H/W 설치사
장치설치 및 결선/배선 기지국과 단말간 통화시험 데이터 통신시험	대	0.46	0.45

【해설】

① 프로그램 설정, 주파수 그룹별 개인번호 입력, RF출력 및 반사파 측정 포함

② 센터측 신호변환장치 2대 동시 설치는 180%, 3대는 260%, 4대는 340%, 4대 초과는 대당 80% 가산

③ 철거 50%, 재사용 철거 80%(단, S/W시험사 제외)

4-86-9 배전자동화 TRS용 신호변환장치(제어함측) 설치

작 업 내 용	단위	S/W 시험사	H/W 설치사	보통 인부
장치 설치 및 설정 PAD 및 안테나 설치 설정확인 및 등록 각종 측정시험 데이터 통신시험 주 장치와 통신시험	대	0.54	0.47	-
사전현장조사(전계강도 측정)	개소	0.21	-	0.21

【해설】

① TRS 신호변환장치와 PAD 분리형, TRS 신호변환장치와 PAD 일체형, TRS 신호변환장치 단독설치 경우에 동일하게 적용하며, 안테나 고정 및 방향조정 포함

② 프로그램 설정, 주파수 그룹별 개인번호 입력, RF출력 및 반사파 측정 포함

③ 현장교통정리원 필요시 보통인부(0.58M/D) 별도 가산

④ 안테나 교체는 이 품의 50%(단, S/W시험사 제외)

⑤ 철거 50%, 재사용 철거 80%(단, S/W시험사 제외)

⑥ 본 품은 배전자동화를 포함한 전력IT서비스(원격검침, 배전기동보수 등)에 적용함

4-86-10 배전자동화용 TRS 안테나(센터측)

공 종	단위	무선 안테나공	배전 전공	보통 인부
안테나 설치 및 방향조정	대	0.67	-	-
급전선 포설	M	-	0.01	0.02

【해설】

① 커넥터 접속 포함

② 안테나는 지향성 야기안테나임

③ 수신안테나에서 센터측 신호변환장치까지 배관은 5-1 전선관 배관 별도 적용

④ 철거 30%, 재사용 철거 80%

4-86-11 배전자동화 CDMA용 Gateway 공통제어부

공 종		작 업 내 용	단위	S/W 시험사	H/W 설치사	보통 인부
일괄 설치		1.공통제어부용 서버 및 응용 S/W설치 2.네트웍 동작상태 및 멀티 포트시험 3.데이터베이스 입력 및 통신시험	대	0.76	0.57	0.45
개별 설치	1. Gateway 장치	장치설치 및 시스템 동작상태 확인	대	0.42	0.57	0.45
	2. OS S/W	OS설치 및 시스템 정상동작 확인	식	0.22	-	-
	3. 응용 S/W	미들웨어 S/W 설치 및 정상 동작확인	식	0.12	-	-
Device 설치		부속설비 설치 및 동작상태 확인	개	0.07	0.18	-

【해설】

① CDMA용 공통제어부는 멀티포트 설치, 데이터베이스입력, 응용프로그램 설치 포함

②  CDMA용 Gateway에서 자동화용 회선집선장치(Hub)까지의 케이블 포설은 통신품셈 7-1-1네트워크신설(가. 케이블포설), 배관은 전기품셈 5-1 전선관 배관 별도 적용

③ Device(Memory, CD-RW(ROM), HDD, 전원장치, LAN Card 등) 1개 추가 시 마다 Device 설치 품의 20%씩 가산

④ HDD 교체 시, OS S/W 및 응용 S/W 설치 별도 적용

⑤ OS S/W, 응용S/W 동시 설치는 개별 설치 2, 3항 품 합의 90% 적용

⑥ 철거 50%, 재사용 철거 80%(단, S/W시험사 제외)

4-86-12 배전자동화 CDMA용 HCU 및 HCM

공 종	단위	S/W 시험사	H/W 설치사	보통 인부
쉘프설치 및 HCU 통신시험	대	0.16	0.20	0.20
HCM 설치 및 시험	대	0.19	0.23	-

【해설】

① HCU 및 HCM 장비는 19″Rack에 설치 기준임

②  HCU 통신시험, 데이터베이스입력 및 설정, 수신 전계강도 EC/IO값 모니터링 포함

③ HCM 장치 2대 동시 설치는 180%, 3대는 260%, 4대는 340%, 4대 초과는 대당 80% 가산

④ 철거 50%, 재사용 철거 80%(단, S/W시험사 제외)

4-86-13 배전자동화 CDMA용 TCU장치 설치

작 업 내 용	단위	S/W 시험사	H/W 설치사	보통 인부
장치설치 및 결선 시스템 동작시험 대국시험(주장치～망센터～현장)	대	0.34	0.24	0.17

【해설】

① TCU 장치는 신호변환장치와 PAD 일체형

② TCU장치 안테나고정 및 통신환경설정 포함

③ 현장교통정리원 필요시 보통인부(0.16M/D) 별도 가산

④ 안테나교체는 50%(단, S/W시험사 제외)

⑤ 철거 50%, 재사용철거 80%(단, S/W시험사 제외)

4-86-14 배전자동화용 유선신호 변환장치 설치

종 류	작 업 내 용	단위	S/W 시험사	H/W 설치사	배전 전공	보통 인부
집합형 쉘프	장치설치 및 결선	대	-	0.18	-	0.15
집합형 장치	장치설치 시스템 동작시험	대	0.24	0.01	-	-
단독형 장치	장치설치 및 결선 시스템 동작시험	대	0.35	0.34	-	0.25
보호기(통신TR)	장치설치 및 결선	대	-	-	0.28	0.24

【해설】

① 집합형 쉘프는 19″Rack에 설치하는 Rack Type 기준임

② 단독형장치, 보호기 설치는 현장교통정리원 필요시 보통인부(0.27 M/D) 별도 가산

③ 집합형 장치 2대 동시 설치는 180%, 3대는 260%, 4대는 340%, 4대 초과는 대당 80% 가산

④ 철거는 50%, 재사용 철거는 80%(단, S/W시험사 제외)

4-86-15 배전자동화용 광신호 변환장치(센터측)

공 종	작 업 내 용	단위	광통신 설치사	H/W 설치사	특별 인부
장치 설치	1. 쉘프 장착 및 고정	대	-	0.07	0.07
	2. 광신호변환장치 설치	개	0.35	0.27	0.35
계		대	0.35	0.34	0.42
종합성능시험	시스템 개별 송․수신 레벨 시험,	링	1.00	-	1.00

【해설】

① 광신호변환장치는 19″Rack에 설치 기준임

② 광신호변환장치 설치는 점프코드 및 RJ45 결선 포함

③ 종합성능시험은 광신호변환장치 선로대조시험(센터～노드간), 광신호변환장치 송수신 레벨 측정(신호변환장치측, 접속함체, 노드간), 링절체 시험, 자동화주장치 DB와 현장 간 일치여부 확인 포함

④ 광링 증설 시 광신호변환장치 2조 동시설치는 180%, 3조는 260%, 4조는 340%, 4조 초과는 조당 80% 가산

⑤ 철거 50%, 재사용 철거 80%(단, 광통신설치사 제외)

4-86-16 배전자동화용 광신호 변환장치(제어함측) 설치

작 업 내 용	단위	광통신 설치사	H/W 설치사	특별 인부
장치설치 및 결선 광신호변환장치간 개별시험 송․수신 레벨 측정	링	0.61	0.29	0.70

【해설】

① 장치설치 및 결선은 점프코드 설치, 단말장치와 RS-232C 및 전원케이블 연결까지 포함임

② 개별시험은 광신호변환장치 시험(노드～노드간), 광신호변환장치 레벨측정, 자동화주장치 DB와 현장 간 일치여부 확인 포함

③ 현장교통정리원 필요시 보통인부(0.40M/D) 별도 가산

④ 철거 50%, 재사용 철거 80%(단, 광통신설치사 제외)

4-86-17 배전자동화용 무선신호 변환장치 설치

작 업 내 용	단위	S/W 시험사	H/W 설치사	보통 인부
장치설치 및 결선, 시스템 동작시험 대국시험(주장치～망센터～현장)	대	0.35	0.24	0.17

【해설】

① 이 장치는 신호변환장치와 PAD 일체형임

② 무선안테나 고정 및 통신환경 설정 포함

③ 현장교통정리원 필요시 보통인부(0.24M/D) 별도 가산

④ 안테나 교체는 이 품의 50%(단, S/W시험사 제외)

⑤ 철거 50%, 재사용 철거 80%(단, S/W시험사 제외)

⑥ 지중용개폐기의 경우 안테나보호대(CAP) 또는 FCI 표시부 설치는 50%(단, S/W시험사 제외), 무선신호 변환장치 외함은 20% 적용(단, S/W시험사 제외)

4-87 배전자동화용 단말장치

4-87-1 단말장치 설치

작 업 내 용	단위	S/W 시험사	H/W 설치사
가공용 단말장치 설치 및 결선	대	0.37	0.42
지중용 단말장치 설치 및 결선	대	0.59	0.75
Recloser 제어함 장치설치 및 결선	대	0.46	0.54

【해설】

① 현장교통정리원 필요시 가공단말장치(보통인부: 0.39M/D),

Recloser 제어함(보통인부: 0.45M/D), 지중단말장치(보통인부: 0.66M/D) 별도 가산

② 단말장치 동작상태 확인 포함(제어부와 단말기간 제어, 상태확인 등)

③ 철거 50%, 재사용 철거 80%(단, S/W시험사 제외)

4-87-2 자동화개폐기 종합연동시험

종 류	작 업 내 용	단위	전기공사 산업기사	S/W 시험사	H/W 시험사
가공개폐기	시스템간 연계 연동시험 (주장치～통신장치～단말장치)	대	0.78	0.86	0.93
지중개폐기	시스템간 연계 연동시험 (주장치～통신장치～단말장치)	대	1.72	1.76	1.83

【해설】

① Recloser 제어함, 개조FAS는 가공개폐기 연동시험도 이품

② 단말장치 동작상태(제어부와 단말기간 제어, 상태확인), 단말장치 응용정보 설정(setting) 및 확인, FI 모의시험 등 포함

③ 현장교통정리원 필요시 가공(보통인부 : 0.69M/D), 지중(보통인부 : 1.66M/D) 별도 가산

4-87-3 자동화개폐기 투입ㆍ개방시험

작업내용	단위	S/W시험사	H/W시험사
자동화개폐기 투입ㆍ개방 시험	대	0.2	0.3

【해 설】

① 지중용 자동화개폐기 투입․개방 시험은 이 품의 160%

②  정밀 예방점검시의 자동화개폐기 투입․개방시험은 가공용은 H/W시험사 0.02M/D, 지중용은 H/W 시험사 0.03M/D 적용

4-88 개폐기 제어함 및 점검대

4-88-1 제어함 설치

작업내용	단위	배전전공	보통인부
개폐기의 제어함 설치	대	0.21	0.13

【해설】

① 자동화용 개폐기의 제어함을 주상에 설치하는 품임

② 현장교통정리원 필요시 보통인부(0.16M/D) 별도 가산

③ 기기장치대, 제어케이블, 전원케이블, 접지선 접속포함

④ GS설비의 GM, GC형과 RC설비의 RM형도 이 품 적용

⑤ 철거 50%, 재사용 철거 80%

4-88-2 점검대 설치

작업내용	단위	배전전공	보통인부
제어함 점검대 설치	대	0.16	0.14

【해설】

① 제어함 점검대는 가공선로용 개폐기 및 보호기기 설치장소에 설치하는 것임

② 현장교통정리원 필요시 보통인부(0.09M/D) 별도 가산

③ 철거 50%, 재사용 철거 80%

[배전자동화설비 유지보수공사]

4-89 종합배전자동화설비 점검

4-89-1 서버장치 점검

작 업 내 용	단위	S/W 시험사	H/W 시험사	보통 인부
시스템 정상 동작상태 점검 H/W 오류테스트 및 주변기기 점검	식	0.68	0.70	0.85

【해설】

① 부분별 부품교체 및 수리비용은 별도 계상(4-84-1 서버장치 개별 설치 품 적용)

② 점검 내용은 시스템분리/청소/복구, H/W 및 S/W 정상운전확인, 시스템 Log File 점검, Network 동작상태 및 주변기기 점검, 시스템 성능 모니터링 및 H/W 오류테스트 1회 등을 점검하는 것임

③ 서버장치 2대 동시 점검은 180%

4-89-2 이중화 저장장치, 절체장치 점검

작 업 내 용	단위	S/W 시험사	H/W 시험사	보통 인부
시스템 정상 동작상태 점검 시스템 Log 및 S/W 점검	식	0.14	0.54	0.87

【해설】

① 부분별 부품교체 및 수리비용은 별도 계상(4-84-2 이중화 저장장치 개별설치 품 적용)

② 점검 내용은 시스템분리/청소/복구, H/W 및 S/W 정상운전확인, 시스템 Log File 점검, 디스크 정상상태 등을 점검하는 것임

③ 절체장치 점검 포함

4-89-3 HMI(Human Machine Interface : 인간 - 기계연결)

장치 점검

작 업 내 용	단위	S/W 시험사	H/W 시험사	보통 인부
시스템 정상 동작상태 점검 H/W 오류테스트 및 주변기기 점검	식	0.45	0.41	0.44

【해설】

① 부분별 부품교체 및 수리비용은 별도 계상(4-84-3 HMI장치 점검 개별 설치 품 적용)

② 점검 내용은 시스템분리/청소/복구, H/W 및 S/W 정상운전확인, 시스템 Log File 점검, Network 동작상태 및 주변기기 점검, 시스템 성능모니터링 및 H/W 오류테스트 등을 1회 점검하는 것임

③ HMI장치 2대 동시 점검은 180%, 3대는 260%, 4대는 340%, 4대 초과는 대당 80% 가산

4-89-4 FEP(Front End Processor : 전단처리) 장치 점검

작 업 내 용	단위	S/W 시험사	H/W 시험사	보통 인부
시스템 정상 동작상태 점검 H/W 오류테스트 및 주변기기 점검	식	0.55	0.44	0.45

【해설】

① 부분별 부품교체 및 수리비용은 별도 계상(4-84-4 FEP장치 점검 개별 설치 품 적용)

② 점검 내용은 시스템분리/청소/복구, H/W 및 S/W 정상운전확인, 시스템 Log File 점검, Network 동작상태 및 주변기기 점검, 시스템 성능모니터링 및 H/W 오류테스트 1회 등을 점검하는 것임

③ FEP 장치 2대 동시 점검은 180%, 3대는 260%, 4대는 340%, 4대 초과는 대당 80% 가산

4-89-5 응용프로그램 및 데이터베이스 점검

작 업 내 용	단위	S/W시험사
종합배전자동화 시스템 응용프로그램 및 데이터베이스 점검	식	2.72

【해설】

① 배전자동화 응용프로그램 점검은 Log File 및 데이터베이스 불일치성, 운영환경, 각 컴퓨터간 통신 상태, 데이터베이스 백업 및 저장, 통신 Parameter 점검 및 프로토콜 Analyzer에 의한 통신 패킷 분석, 데이터베이스 튜닝, SCADA, NMS등 타 시스템 연계상태 점검임

② 단일 시스템인 경우 80% 적용

4-90 소규모 배전자동화설비 주장치 점검

4-90-1 소규모 주장치 점검

작 업 내 용	단위	S/W 시험사	H/W 시험사	보통 인부
시스템 정상동작 확인 데이터베이스 백업 주변기기 상태 점검 시스템 성능모니터링	식	0.67	0.85	0.45

【해설】

① 부분별 부품교체 및 수리비용은 별도 계상(4-85-1 소규모 주장치 점검 개별 설치 품 적용)

② 점검 내용은 시스템분리/청소/복구, H/W 및 OS S/W 정상운전확인, 시스템 Log File 점검, Network 동작상태 및 주변기기 점검, 시스템 성능모니터링 등을 점검하는 것임(단, 응용 S/W는 제외)

③ 응용 S/W 점검은 별도 적용 계상

4-90-2 소규모 주장치 이중화설비 점검

작 업 내 용	단위	S/W 시험사	H/W 시험사	보통 인부
시스템 정상동작 확인 데이터베이스 백업 주변기기 상태 점검 시스템 성능모니터링 주․예비절체시험	식	1.03	0.88	0.45

【해설】

① 부분별 부품교체 및 수리비용은 별도 계상(4-85-2 소규모 주장치 이중화설비 개별 설치 품 적용)

② 점검 내용은 시스템분리/청소/복구, H/W 및 OS S/W 정상운전확인, 시스템 Log File 점검, Network 동작상태 및 주변기기 점검, 시스템 성능모니터링 주․예비절체시험 등을 점검하는 것임

(단, 응용 S/W는 제외)

③ 응용 S/W 점검은 별도 계상

4-90-3 배전자동화 응용 데이터베이스 점검

작 업 내 용	단위	S/W시험사
응용 데이터베이스 점검 및 백업	식	0.27

【해설】

① 실계통도와 주장치내 계통도간 자동화개폐기 및 계통도 변경사항(전주번호, D/L명 등) 수정 포함

② 통신 Parameter 일치 확인 포함

③ 수정된 해당개폐기 제어명령 및 상태확인 포함

④ 응용 데이터베이스 백업 포함

4-90-4 배전자동화 응용 PDA 데이터베이스 점검

작 업 내 용	단위	S/W시험사
응용 DB 점검 및 백업 D/L별 단선도 점검	식	0.32

【해설】

① 실계통도와 주장치내 계통도간 자동화개폐기 및 계통도 변경사항(전주번호, D/L명 등) 수정 포함

② PDA용 D/L단선도 이상유무 확인 및 데이터베이스 점검 포함

③ 수정된 해당개폐기 제어명령 및 상태확인 포함

④ 통신 Parameter 일치 확인 포함

⑤ 응용데이터베이스 백업 포함

4-91 배전자동화용 통신방식별 망 점검

4-91-1 배전자동화용 전용선망 점검

작 업 내 용	단위	S/W 시험사	H/W 시험사
통신실 구내통신망 점검, 현장 신호변환장치 레벨시험	대	0.53	0.73

【해설】

① 통신실에서 센터신호 변환장치 → 쉘프 후면 접점 → 19″Rack통신단자 → MDF～구내회선간 시험, 신호변환장치 레벨시험, 제어함～KT단자 간 케이블시험, 센터와 현장간 종합연계시험, 주장치와 현장간 잠금/풀림 제어시험 등을 점검하는 것임

② 현장교통정리원 필요시 보통인부(0.40M/D) 별도 가산

4-91-2 배전자동화용 TRS망 점검

작 업 내 용	단위	S/W 시험사	H/W 시험사
통신실～자체 통신망 점검, TRS모뎀/PAD 레벨측정, 현장～센터 신호변환장치 송수신시험	대	0.37	0.71

【해설】

① 센터통신실～배전사업소간 통신망점검(신호변환장치 채널별 송수신 상태, 무선데이터 주장치와 센터신호변환장치 네트웍상태, TRS구간시험, PAD 원격설정 등), 신호변환장치 송수신 레벨 측정(무선수신레벨, RF출력 레벨, 전계강도, S/N비 측정 등), 센터와 현장간 종합연계시험, 주장치와 현장간 잠금/풀림 제어시험 등을 점검하는 것임

② 현장교통정리원 필요시 보통인부(0.32M/D) 별도 가산

4-91-3 배전자동화용 무선망 점검

작 업 내 용	단위	S/W 시험사	H/W 시험사
신호변환장치 수신레벨 측정 현장～망 센터 송․수신시험	대	0.40	0.50

【해설】

① 단위 장소간 통신망 점검(자동화용 무선통합장치(DSU/Router/Hub) 시험, 주장치설정 및 데이터베이스확인), 신호변환장치 레벨 측정(무선수신레벨, 전계강도), LLI설정 확인, 현장모뎀～망 센터간 송수신 시험, 센터와 현장간 종합연계시험, 주장치와 현장간 잠금/풀림 제어시험 등을 점검하는 것임

② 현장교통정리원 필요시 보통인부(0.27M/D) 별도 가산

③ CDMA용 망 점검시 이 품 적용

4-91-4 배전자동화용 광통신망 점검

작 업 내 용	단위	광통신설치사	특별인부
통신실 구내 통신망 점검 광 신호변환장치 수신레벨 측정 광 신호변환장치간 대조시험	대	0.79	0.79

【해설】

① 구내 통신망점검(주장치～센터측 광신호변환장치간 시험, 주장치설정 및 데이터베이스확인, NMS 연결 장애구간 확인), 신호변환장치 송수신레벨 측정, 링상태 점검, 센터와 현장간 종합연계시험, 주장치와 현장간 잠금/풀림 제어시험 등을 점검하는 것임

② 현장교통정리원 필요시 보통인부(0.36M/D) 별도 가산

③ 1개 링 단위당 4개 이상 불량 시 400% 적용

4-92 배전자동화용 단말장치 점검

4-92-1 가공용 단말장치(GA) 점검

작 업 내 용	단위	S/W 시험사	H/W 시험사
단말장치 동작상태 점검 계측 및 고장 모의시험 제어 및 감시시험 개폐기 제어부 Source 점검	대	0.58	0.68

【해설】

① 부품교체 및 수리비용 별도 계상

② 단말장치 점검 시, 제어함 배터리 전압 및 충전전류 측정 포함

③ 현장교통정리원 필요시 보통인부(0.58M/D) 별도 가산

④ 배터리 점검은 이 품의 30% 적용

4-92-2 지중용 단말장치(PA) 점검

작 업 내 용	단위	S/W 시험사	H/W 시험사
단말장치 동작상태 점검 계측 및 고장 모의시험 제어 및 감시시험 개폐기 제어부 Source 점검	대	0.71	0.85

【해설】

① 부품교체 및 수리비용 별도 계상

② 제어함 배터리 전압 및 충전전류 측정 포함

③ 현장교통정리원 필요시 보통인부(0.73M/D) 별도 가산

④ 배터리 점검은 이 품의 30% 적용

4-92-3 Recloser 단말장치(RA) 점검

작 업 내 용	단위	S/W 시험사	H/W 시험사
단말장치 동작상태 점검 계측 및 고장 모의시험 제어 및 감시시험 개폐기 제어부 Source 점검	대	0.66	0.88

【해설】

① 부품교체 및 수리비용 별도 계상

② 제어함 배터리 전압 및 충전전류 측정 포함

③ 현장교통정리원 필요시 보통인부(0.77M/D) 별도 가산

④ 배터리 점검은 이 품의 30% 적용

4-92-4 가공용 FAS개조 단말장치(FA) 점검

작 업 내 용	단위	S/W 시험사	H/W 시험사
단말장치 동작상태 점검 계측 및 고장 모의시험 제어 및 감시시험 개폐기 제어부 Source 점검	대	0.41	0.51

【해설】

① 부품교체 및 수리비용 별도 계상

② 제어함 배터리 전압 및 충전전류 측정 포함

③ 현장교통정리원 필요시 보통인부(0.36M/D) 별도 가산

4-92-5 배터리 교체

작 업 내 용	단위	배전전공	보통인부
배터리 철거 및 설치 정상동작 확인 및 시험	개소	0.26	0.24

【해설】

① 현장교통정리원 필요시 보통인부(0.16M/D) 별도 가산

② 지중용 배터리 교체는 250% 적용

③ UPS 배터리 교체는 200% 적용

4-92-6 단말장치 펌웨어 업그레이드(Firmware Upgrade)

공 종	단위	S/W시험사	H/W시험사
1. 단말장치 기능 향상(Upgrade)	대	0.28	0.24
2. 시험 및 조정	대	0.14	0.14

【해설】

① 지중단말장치 및 Recloser 단말장치 점검시 이품 적용

② 현장교통정리원 필요시 보통인부(0.36M/D) 별도 가산(단, 1항만 작업시 보통인부 60% 적용)

4-92-7 제어함 제어부 점검

작 업 내 용	단위	H/W시험사
연결케이블 상태 점검, Receptacle Point 시험 메인보드 시험	대	0.62

【해설】

① 부품 교체 및 수리비용 별도 계상

② Recloser의 제어부 점검시 이품적용, 지중용 제어부 점검은 이품의 160%

③  정밀 예방점검시의 제어부 점검은 가공용은 H/W 시험사 0.4M/D, 지중용은 H/W 시험사 0.64M/D 적용

④ 현장교통정리원 필요시 보통인부(0.46M/D) 별도 가산

4-93 배전자동화 부대설비 점검

4-93-1 GPS 수신장치 점검

작 업 내 용	단위	S/W시험사	H/W시험사	보통인부
시스템 정상동작 확인	식	0.15	0.22	0.09

【해설】

① 부분별 부품교체 및 수리비용은 별도 계상(4-86-2 GPS 수신장치 개별설치 품 적용)

② 시스템분리/청소/복구, H/W 및 S/W 정상운전확인, GPS수신상태, GPS신호 동기상태 등을 점검하는 것임

③ 소규모 및 종합배전자동화 공통 적용

4-93-2 현장원격운전용 PDA 점검

작 업 내 용	단위	S/W시험사	H/W시험사
시스템 정상동작 확인 PDA와 Active 동시(Synchronous) 시험	식	0.32	0.17

【해설】

① 부분별 부품교체 및 수리비용은 별도 계상(4-86-3 현장원격운전용 PDA 설치 품 적용)

② 시스템분리/청소/복구, H/W 및 OS S/W 정상운전확인, 시스템 Log File 점검, Network 동작상태 및 주변기기 점검, 시스템성능 모니터링 등을 점검하는 것임(단, 응용 S/W는 제외)

4-93-3 출력장치(프린터) 점검

작업내용	단위	H/W시험사	보통인부
노즐 및 잉크 Cleaning 내부시스템 청소, 장치설정 확인	대	0.38	0.16

【해설】

① 부품교체 및 수리비용 별도 계상

② 전원 입력부 상태, 구동부분 동작상태(용지 급지, 배지 등), 장치 설정확인 출력, Test 출력 점검하는 것임

③ 플로터는 180% 적용

4-93-4 에뮬레이터 장치 점검

작 업 내 용	단위	S/W 시험사	H/W 시험사	보통 인부
시스템 정상동작 확인, 주변기기 상태 점검 시스템 성능모니터링	식	0.67	0.85	0.45

【해설】

① 부분별 부품교체 및 수리비용은 별도 계상(4-84-3 HMI장치 개별 설치 품 적용)

② H/W 및 S/W 정상운전확인, 시스템 Log File 점검, Network 동작상태 및 주변기기 점검, 시스템 성능모니터링 등을 점검하는 것임(단, 응용S/W는 제외)

③ 응용 S/W 점검은 별도계상(4-90-3 배전자동화 응용데이터베이스 점검)

4-93-5 무정전 전원장치(UPS) 점검

작 업 내 용	단위	H/W시험사	보통인부
배터리 성능점검 시스템 동작 및 절체시험	대	0.59	0.37

【해설】

① 부품교체 및 수리비용은 별도 계상

② UPS 운전상태(입․출력 전압, 램프상태), 시스템 분해/청소, 배터리 전압 Cell별 측정 및 Test, 시스템 동작 부하시험, 전원절체 시험 등을 점검

③ 10kVA 이하는 이품을 적용하고 10㎸A 초과, 20kVA 이하는 180% 적용

4-93-6 항온항습기 점검

작 업 내 용	단위	기계설비공	보통인부
Air Filter/제어반/FAN/가습기/실외기 점검 청소, 냉매압력 점검	대	0.71	0.60

【해설】

① 부품교체 및 수리비용 별도 계상

② 공기청정기는 이품의 30%, 에어콘은 50% 적용

③ 철거 30%, 재사용 철거 80%

4-94 조류정전예방 선로순시

(단위:100본)

구 분	배전전공	보통인부
도심지역	0.052	0.052
야외지역	0.035	0.035

【해 설】

① 작업차(1톤 용달기준)를 이용 조류 둥지 조성개소 적출을 위한 특고압 배전선로 순시 기준

② 작업차 전세차량비(2톤 이하)별도 계상

③ 휴일 작업시 휴일할증 별도 계상

4-95 조류둥지 철거

(단위:개소)

구 분	배전전공	보통인부
둥지조성 50% 미만	0.034	0.03
둥지조성 50% 이상	0.043	0.039

【해 설】

① 특고압 배전선로상에 조성된 조류 둥지를 COS 조작봉을 활용 철거하는 기준

② 철거된 조류 둥지 잔재물 수거 및 주변 정리품 포함

③ 둥지 철거 전․후 사진 촬영품 별도 계상

④ 휴일 작업시 휴일할증 별도 계상

⑤ 페기물 처리비용 별도 계상

⑥ 현장교통정리원 필요시 별도 계상

제5장  내선설비공사

제5장 내선설비공사

5-1 전선관 배관

(단위:ｍ)

합성수지 전선관		후강 전선관		금속가요 전선관
규 격	내선전공	규 격	내선전공	규 격	내선전공
14㎜이하 16㎜이하 22㎜이하 28㎜이하 36㎜이하 42㎜이하 54㎜이하 70㎜이하 82㎜이하 92㎜이하 104㎜이하 125㎜이하	0.04 0.05 0.06 0.08 0.10 0.13 0.19 0.28 0.37 0.45 0.46 0.51	- 16㎜이하 22㎜이하 28㎜이하 36㎜이하 42㎜이하 54㎜이하 70㎜이하 82㎜이하 92㎜이하 104㎜이하 -	- 0.08 0.11 0.14 0.20 0.25 0.34 0.44 0.54 0.60 0.71 -	- 16㎜이하 22㎜이하 28㎜이하 36㎜이하 42㎜이하 54㎜이하 70㎜이하 - - - -	- 0.044 0.059 0.072 0.087 0.104 0.136 0.156 - - - -

【해 설】

① 콘크리트 매입 기준

②  블록벽체 및 철근콘크리트 노출은 120%, 목조건물은 110%, 철강조 노출은 125%, 조적 후 배관 및 건축방음재(150㎜이상)내 배관 시 130%

③  기설콘크리트 노출 공사시 앵커볼트를 매입할 경우 앵커 볼트 설치품은 5-29 옥내 잡공사에 의하여 별도 계상하고 전선관 설치품은 매입 품으로 계상

④ 천정속, 마루밑 공사 130%

⑤ 관의 절단, 나사내기, 구부리기, 나사조임, 관내청소, 관통시험 포함

⑥ 계장 배관공사도 이 품에 준함

⑦ 방폭 설비시는 120%

⑧ 폴리에틸렌 전선관 및 합성수지제 가요전선관(CD관)은 합성수지 전선관 품의 80%. 다만, 지름이 100㎜ 이상의 직관은 100%

⑨ 나사 없는 전선관 및 박강전선관은 합성수지 전선관 품 적용

⑩ 합성수지 전선관 및 후강전선관을 지중매설 시는 해당품의 70%를 적용하며, 굴착, 되메우기, 잔토처리는 별도 계상

⑩ 여러개의 전선관을 동시에 배관하더라도 품의 가감 없이 각각의 전선관에 대하여 해당 품을 적용

⑫ 공동주택 및 교실 등과 같이 동일 반복공정으로 비교적 쉬운 공사의 경우는 90%

⑬ 접지선 연결(Earth Bonding)은 나동선 1.6mm~2.0mm를 감아서 연결하는 것을 기준으로, 전선관 70mm이하는 개소 당 내선전공 0.01인, 70mm초과는 개소 당 내선전공 0.02인 계상하며, 접지클램프 사용시는  “3-38 접지공사”의 접지클램프 품 적용

⑭ 철거 30%, 재사용 철거 40%

5-2 전선관 부속품률

전선관의 상호접속, 굴곡, 가공 및 전선관과 박스의 접속에는 많은 부속품을 필요로 하므로 전선관 가격에 다음 표의 율을 곱한 가격을 1식으로 계상한다

단, 부속품율은 건물의 크기, 용도(아파트, 복합건물, 공장, 사무실 등)에 따라 이 비율 범위 내에서 적의 적용한다.

품 명	부속품률
가요성 알루미늄피 케이블	10 ~ 15%
박강전선관, 후강전선관, 합성수지전선관(PVC), 가요전선관	15 ~ 20%
CD 전선관(주름관)	40%

【해 설】

① 은폐 및 콘크리트 매입배관 기준

② 전선관 부속품에는 커플링, 붓싱, 커넥터, 로크너트를 포함

③ 노멀밴드(28㎜ 이상), 금속가요전선관 커넥터는 실소요량을 별도 계상

④ 특수한 장소에서 공사하는 경우에는 실소요량을 별도 계상

5-3 박스(BOX) 설치

(단위:개)

종 별	내선전공
Concrete Box Outlet Box Switch Box (2개용 이하) Switch Box (3개용 이상) 노출형 Box (콘크리트 노출기준) 플로어박스 연결용 박스	0.12 0.20 0.20 0.25 0.29 0.20 0.04

【해 설】

① 콘크리트 매입 기준

② Box위치의 먹줄치기, 첨부커버 포함

③ 블록벽체 및 철근콘크리트 노출은 120%, 목조건물은 110%, 철강조 노출은 125%, 조적 후 배관 및 건축방음재(150㎜이상)내 배관 시 130%

④ 방폭형 및 방수형 300%

⑤ 천정속, 마루밑은 130%

⑥ 공동주택 및 교실 등과 같이 동일 반복공정으로 비교적 쉬운 공사의 경우는 90%

⑦ 접지선 연결(Earth Bonding)은 나동선1.6mm~2.0mm를 감아서 연결하는 것을 기준으로, 전선관 70mm이하는 개소 당 내선전공 0.01인, 70mm초과는 개소 당 내선전공 0.02인 계상하며, 접지클램프 사용시는  “3-38 접지공사”의 접지클램프 품 적용

⑧ 기타 할증은 전선관 배관 준용

⑨ 철거 30%

5-4 풀박스(Pull Box) 설치

(단위:개, 적용직종:내선전공)

규 격	천 정 면	벽 면
100㎜ × 100㎜ × 100㎜ 이하 250㎜ × 250㎜ × 200㎜ 〃 400㎜ × 400㎜ × 300㎜ 〃 700㎜ × 700㎜ × 400㎜ 〃 1,000㎜ × 1,000㎜ × 150㎜ 〃 1,200㎜ × 1,200㎜ × 150㎜ 〃 1,500㎜ × 1,500㎜ × 250㎜ 〃 2,000㎜ × 2,000㎜ × 300㎜ 〃	0.04 0.22 0.35 0.66 0.95 1.30 2.50 4.70	0.17 0.55 0.66 0.95 1.23 1.56 3.00 5.64

【해 설】

① 콘크리트 매입 기준

② 벽면에 거푸집 설치시는 별도 계상

③ 기타 할증은 박스 설치 준용

④ 철거 30%

5-5 시스템박스(System Box) 설치

품 명	규 격 (폭 × 높이)	단 위	내선전공
헤 드 덕 트 〃 〃 시스템 박스 〃 〃	150×40 200×40 300×40 콘크리트매입 전선관용 콘크리트매입 데크플레이트용 액세스 플로어용	m 〃 〃 개 〃 〃	0.30 0.40 0.54 0.63 0.41 0.25

【해 설】

① 콘크리트 매입 기준

② 박스․덕트 위치의 먹줄치기, 높이조정, 내부청소 및 덕트의 연결․절단, 박스커버 설치 포함

③ 전선관배관, 박스내 콘센트 등의 부착물은 별도 계상

④ 거푸집 사용시는 별도 계상

⑤ 덕트 등의 연결개소를 접지선으로 연결(Bonding)시는 개소 당 내선전공 0.02인 별도 계상

⑥ 수직․수평 엘보 및 티형 헤드덕트는 개당 해당규격 직선 1m 품 적용

⑦ 기타 할증은 박스 설치 준용

⑧ 철거 30%

5-6 플로어덕트 설치

규 격	단 위	내 선 전 공
F4 35×41 F7 35×73 F5 25×51 F6 노스타드 25×51 F6 23×60 F6 노스타드 25×55 F8 23×80 Junction Box 대형 〃 중형 〃 소형 노출 Insert Cap	ｍ 〃 〃 〃 〃 〃 〃 개 〃 〃 〃	0.60 0.70 0.50 0.50 0.60 0.50 0.60 1.00 0.90 0.80 0.10

【해 설】

① Duct의 먹줄치기, 고저 조정, 청소, 매입Insert Cap 등 Concrete 매입 기준

② 거푸집 사용시는 별도 계상

③ Duct 접속개소를 접지선으로 연결(Bonding)시는 개소 당 내선전공 0.02인 별도 계상

④ ｢리노륨｣ 바닥을 기준한 것으로, 설치장소가 굴곡이 있으면 130%, 고저가 심하면 140%

⑤ 기타 할증은 전선관 배관 준용

5-7 금속덕트 설치

(단위:ｍ)

규 격 (폭×높이)	단면적	내선전공
60㎜ × 30㎜ 이하 100㎜ × 50㎜ 〃 100㎜ × 100㎜ 〃 150㎜ × 100㎜ 〃 200㎜ × 100㎜ 〃 300㎜ × 100㎜ 〃 400㎜ × 150㎜ 〃 500㎜ × 200㎜ 〃 600㎜ × 300㎜ 〃 700㎜ × 400㎜ 〃 1,000㎜ × 400㎜ 〃 1,200㎜ × 450㎜ 〃	18㎠ 50㎠ 100㎠ 150㎠ 200㎠ 300㎠ 600㎠ 1,000㎠ 1,800㎠ 2,800㎠ 4,000㎠ 5,400㎠	0.15 0.20 0.30 0.40 0.45 0.50 0.60 1.50 2.00 2.50 3.00 3.70

【해 설】

① 철판두께 1.6~3.2㎜ 기준이며, Al닥트는 70% 적용

② 분기 Duct, 엘보, 티, 크로스, 레듀서 등 접속재는 개소 당 1ｍ 품으로 적용

③ 접지선연결(Earth Bonding) 품 포함

④ 공동구 내 설치 및 건축물 내 협소한 장소 또는 굴곡 개소가 많은 장소에 설치시는 120%

⑤ O/A Floor내에 설치하는 경우에는 80%

⑥ 철거 50% 재사용 철거 80%

5-8 케이블 트레이 및 랙 설치

(단위:ｍ)

단면적 (㎟)	내 선 전 공
	철 제	알루미늄제
10,000 이하 30,000 〃 50,000 〃 60,000 〃 80,000 〃 90,000 〃 120,000 〃 150,000 〃	0.18 0.23 0.30 0.36 0.48 0.54 0.72 0.90	0.13 0.16 0.20 0.25 0.34 0.38 0.50 0.63

【해 설】

① 사다리형 설치 기준, 먹줄, 인서트 및 지지금구류의 취부품 포함, 단, 인서트 대신 세트앙카 사용시는 별도 계상

② 엘보, 티, 크로스, 레듀서 등 접속재는 개소당 1m 품으로 적용

③ 통풍형 및 밀폐형은 120%

④ 수평․수직 설치는 공히 동일 품 적용.

다만, 설치높이가 4ｍ 이상의 경우는 120%

⑤ 장내 소운반 및 잔재 처리 포함

⑥ 접지선연결(Earth Bonding) 품 포함

⑦ 커버를 설치할 때는 20% 별도 가산

⑧ 세퍼레이터, 커버 설치 시 각각 20% 별도 가산

⑨ O/A Floor내에 설치 시는 80%

⑩ 철거는 50%, 재사용 철거 80%

[참고품]

5-8-1 조립식 케이블트레이 설치

(단위:ｍ)

단면적(㎟)	내 선 전 공
	철 제	알루미늄제
10,000 이하 30,000 〃 50,000 〃 60,000 〃 80,000 〃 90,000 〃 120,000 〃 150,000 〃	0.153 0.196 0.255 0.306 0.408 0.459 0.612 0.765	0.111 0.136 0.170 0.213 0.289 0.323 0.425 0.536

【해 설】

① “5-8 케이블트레이 및 랙 설치” 해설 준용

② 조립식 케이블트레이는 사이드 레일을 볼트․너트를 사용하지 않고, 핀으로 꽂아 연결할 수 있게한 연결구조의 트레이 기준임

5-9 몰딩(Molding) 설치

(단위:ｍ)

PVC 및 금속몰딩	내 선 전 공
소 형 210㎟ 이하 중 형 595㎟ 〃 대 형 600㎟ 초과 레이스웨이 (40×40) 1,600 이하 〃 (70×40) 2,800 〃 〃 (110×50) 5,500 〃	0.16 0.18 0.22 0.30 0.44 0.76

【해 설】

① 먹줄, 인서트, 접지선연결(Earth Bonding) 및 지지금구류의 취부품 포함

② 금속몰딩 접속개소의 접지선 연결(Bonding)시 내부에 1.6㎜나동선 부설 포함

③ 철거는 30%

5-10 옥내배선

(단위:ｍ, 직종:내선전공)

규 격	관내배선
6㎟ 이하 16㎟ 〃 38㎟ 〃 50㎟ 〃 60㎟ 〃 70㎟ 〃 100㎟ 〃 120㎟ 〃 150㎟ 〃 200㎟ 〃 250㎟ 〃 300㎟ 〃 325㎟ 〃 400㎟ 〃	0.010 0.023 0.031 0.043 0.052 0.061 0.064 0.077 0.088 0.107 0.130 0.148 0.160 0.197

【해 설】

① 관내배선 기준. 애자배선 은폐공사는 150%, 노출 및 그리드애자 공사는 200%, 직선 및 분기접속 포함

② 관내배선 바닥 공사는 80%

③ 관내배선 품에는 도입선 넣기 품 포함, 천정 금속닥트 내 공사는 200%, 바닥붙임 닥트 내 공사는 150%, 금속 및 PVC 몰딩 공사는 130%

④ 옥내케이블 관내배선은 5-11 전력케이블 구내 설치 준용

⑤ 철거 30%

5-11 전력케이블 구내 설치

(단위:ｍ)

P.V.C 및 고무절연외장 케이블	케이블전공
600V 16㎟이하 × 1C 〃 25 〃 × 1C 〃 38 〃 × 1C 600V 50㎟ 〃 × 1C 〃 60 〃 × 1C 〃 70 〃 × 1C 〃 80 〃 × 1C 〃 100 〃 × 1C 〃 125 〃 × 1C 〃 150 〃 × 1C 〃 185 〃 × 1C 〃 200 〃 × 1C 〃 240 〃 × 1C 〃 250 〃 × 1C 〃 300 〃 × 1C 〃 325 〃 × 1C 〃 400 〃 × 1C 〃 500 〃 × 1C 〃 630 〃 × 1C 〃 1,000 〃 × 1C	0.023 0.030 0.036 0.043 0.049 0.057 0.060 0.071 0.084 0.097 0.108 0.117 0.136 0.142 0.159 0.172 0.205 0.240 0.285 0.415

【해 설】

① 부하에 직접 공급하는 변압기 2차 측에 포설되는 케이블로서 전선관, Rack, Duct, 케이블트레이, Pit, 공동구, Saddle 부설 기준, Cu, Al 도체 공용

② 600V 10㎟ 이하는 제어용케이블 설치 준용

③ 직매시 80%

④ 2심은 140%, 3심은 200%, 4심은 260%

⑤ 연피벨트지 케이블 120%, 강대개장 케이블은 150%

⑥ 가요성 알루미늄피 케이블은 150%(앵커볼트 설치품은 별도 계상)

⑦ 관내포설시 도입선 넣기 포함

⑧ 2열 동시 180%, 3열 260%, 4열 340%, 4열 초과시 1열당 80% 가산

⑨ 전압에 대한 할증률

3.3 ~ 6.6kV        15% 가산

22.9kV이하          30% 가산

⑩ 철거 50%, 재사용 철거는 드럼감기품 포함 90%

5-12 언더카페트 케이블(전력용 후래트 케이블) 설치

(단위:ｍ, 적용직종:저압케이블전공)

규 격	신 설	기 설
3C (20A) 5C (20A)	0.02 0.03	0.030 0.045
3C (30A) 5C (30A)	0.025 0.038	0.038 0.057

【해 설】

① 신설은 카페트 포설 전 시공 기준

② 기설은 카페트 벗기고 시공하는 기준

③ 철거 50%

5-13 제어용 케이블 설치

(단위:ｍ, 적용직종:저압케이블전공)

선심수	2.5㎟ 이하	4㎟ 이하	6㎟ 이하	8㎟ 이하	10㎟ 이하
1 C 2 C 3 C 4 C 5 C 6 C 7 C 8 C 10 C 12 C 14 C 15 C 19 C 20 C 24 C 30 C 50 C	0.010 0.014 0.019 0.026 0.032 0.035 0.039 0.042 0.048 0.054 0.059 0.062 0.072 0.074 0.084 0.098 0.112	0.011 0.016 0.022 0.029 0.034 0.038 0.042 0.046 0.052 0.058 0.064 0.067 0.078 0.08 0.09 - -	0.013 0.018 0.026 0.034 0.039 0.044 0.048 0.052 0.059 0.066 0.073 0.076 0.089 0.092 0.103 - -	0.014 0.020 0.029 0.039 0.044 0.050 0.054 0.058 0.067 - - - - - - - -	0.018 0.025 0.036 0.049 0.055 0.063 0.068 0.073 0.084 - - - - - - - -

【해 설】

① 다음 작업 포함 기준

(가) 동일 Level 100m이내의 Drum 소운반

(나) 전선 Drum대 설치 및 기타 준비

(다) Drum 해체

(라) 케이블 부설 정돈, 청소

(마) 단자처리, 도입선 넣기, 결선, Mark 취부 포함

② P.V.C 및 고무절연외장 Control Cable에 적용

③ 전선관, Rack, Duct, 케이블트레이, Pit, 공동구, Saddle 부설 기준

④ 직매 부설은 80%. 단, 케이블 부설을 위한 굴착은 별도 계상

⑤ 쉴드케이블 120%

⑥ 가요성 알루미늄피 케이블은 150%(앵커볼트 설치품은 별도 계상)

⑦ 10㎟ 초과는 “5-11 전력케이블 구내설치” 준용

⑧ 2.5㎟ 미만의 규격은 2.5㎟ 품 적용

⑨ 철거 50%, 재사용 철거는 드럼감기 포함 90%

⑩ 가공케이블(조가선 및  Hanger품 불포함) 130%

⑪ 2열 동시 180%, 3열 260%, 4열 340%, 4열 초과시 초과 1열 당 80% 가산

5-14 600V 비닐절연 비닐시이즈 케이블 평형(VVF) 설치

(단위:ｍ, 적용직종:저압케이블전공)

규 격	목조부분에 새들 또는 스테이플 고정	콘크리트 부분에 새들 고정	천정, 비트내 배 선
1.6㎜-2C 2.0㎜-2C 2.6㎜-2C	0.020 0.025 0.031	0.026 0.033 0.042	0.010 0.013 0.017
1.6㎜-3C 2.0㎜-3C 2.6㎜-3C	0.025 0.030 0.038	0.033 0.041 0.051	0.013 0.017 0.021

【해 설】

① 케이블의 절단, 테이핑, 새들, 스테이플, 분기 및 리드선 접속

포함

② 장내 소운반 및 잔재처리 포함

③ 철거 50%, 재사용 철거  80%

5-15 600V 비닐절연 비닐시이즈 케이블 원형(VVR) 설치

(단위:ｍ, 적용직종:저압케이블전공)

규 격	2 C	3 C
1.6㎜ 2.0〃 5.5㎟ 8 〃 14 〃 38 〃 60 〃 100 〃 150 〃	0.026 0.041 0.047 0.052 0.063 0.100 0.147 0.190 0.239	0.038 0.046 0.067 0.070 0.080 0.147 0.189 0.234 0.306

【해 설】

① 콘크리트에 새들고정 노출배선 기준, 목조건물은 70%

② 케이블의 절단, 지지금구류의 취부, 분기 및 단말처리 포함

③ 장내 소운반 및 잔재처리 포함

④ 승압공사와 전력량계의 철거 부설이 수반되는 공사는 칼블록 시공품 포함 75%

⑤ 1C는 해당규격 2C품의 60%

⑥ 철거 50%, 재사용 철거는 드럼감기 포함 90%

5-16 부스덕트 설치

(단위:ｍ, 적용직종:내선전공)

공 종	정격전류(A)	Cu - Fe		Al - Al		Al - Fe
		3W	4W	3W	4W	3W	4W
Feeder Bus Duct 및 Plug In Bus Duct	100 이하 200 〃 400 〃 600 〃 800 〃 1,000 〃 1,200 〃 1,500 〃 2,000 〃 2,500 〃 3,000 〃	0.18 0.24 0.33 0.51 0.92 1.00 1.80 2.00 3.30 4.60 6.00	0.21 0.28 0.38 0.59 1.06 1.15 2.10 2.30 3.60 5.30 6.90	0.15 0.21 0.24 0.41 0.73 0.76 1.50 1.60 2.50 3.50 4.50	0.18 0.25 0.29 0.50 0.84 0.87 1.70 1.90 2.90 4.10 5.30	0.21 0.26 0.30 0.53 0.90 0.93 2.00 2.10 3.00 4.00 5.40	0.24 0.29 0.34 0.65 1.00 1.02 2.10 2.30 3.40 4.80 6.20

【해 설】

① 먹줄치기, 인서트, 지지철물 등의 설치, 덕트의 접속, Bonding, 펴기, 수평조정, 도체부분 접속, Casing조이기, 점검 포함

② 장내 소운반 및 도장품은 별도 계상

③ 직선으로 된 것을 천정 높이 4ｍ 이하에서 수평으로 설치하는 것을 기준한 것이며, 벽면에 수직으로 붙일 경우 90%

④ 1,200A 이상은 발판으로 비계틀 사용품 포함

⑤ 엘보는 1개에 대하여 직선 3ｍ의 품을, 옵셋, 티 1개에 대하여는 직선 5ｍ의 품을 계상

⑥ Plug In Switch는 해당규격 직선 1m 품의 90%

⑦ 철거 30%

5-17 소전류용 부스관로(Lighting Busways/Ducts) 설치

(단위:ｍ)

규 격(A)	내 선 전 공
2선식 15 이하 〃 20 〃 〃 30 〃 〃 40 〃 〃 50 〃 〃 60 〃 〃 100 미만	0.120 0.126 0.132 0.139 0.145 0.152 0.158

【해 설】

① 펜던트형 2선식 기준, 직부형(벽면 등에 수직설치 포함)은 90%, 매입형은 140%, 3선식은 110%, 4선식은 120%

② 장내 소운반, 포설준비, 본체 및 부속품의 취부, 접속개소 Bonding, 지지금구의 취부, 도통시험, 청소 및 뒷정리 포함

③ 100A 이상은 부스덕트(Cu-Fe)의 해당규격 준용

5-18 분전반 조립 및 설치

(단위:개, 적용직종:내선전공)

배선용 차단기				나이프 스위치
용 량	1P	2P	3P	용 량	1P	2P	3P
30AF이하 50 〃 100 〃 225 〃 400 〃 600 〃 800 〃	0.34 0.43 0.58 0.74 - - -	0.43 0.58 0.74 1.04 1.65 1.94 2.24	0.54 0.74 1.04 1.35 1.95 2.24 2.55	30A이하 60 〃 100 〃 200 〃 300 〃 400 〃 600 〃 800 "	0.38 0.48 0.65 0.82 1.20 - - -	0.48 0.65 0.93 1.20 1.47 1.74 2.40 -	0.60 0.82 1.16 1.50 1.84 2.20 2.54 -

【해 설】

① 차단기 및 스위치를 조립, 결선하고, 매입설치 하는 기준

② 차단기 및 스위치가 조립된 완제품 설치시는 65%

③ 외함은 철체 또는 PVC제를 기준

④ 분전반 외함이 노출설치인 경우 90%

⑤ 계기류의 Switch류 반이면 배선 등의 품은 별도 계상

⑥ 방폭 200%

⑦ 4P 개폐기는 3P 개폐기의 130%

⑧ 누전차단기는 배선용 차단기 품 준용

⑨ 마그넷스위치, 커버나이프스위치 등은 나이프스위치 품 준용

⑩ 회로접속, 시험 포함

⑪ 철거 50%, 재사용 철거 80%

5-19 차단기 및 개폐기 설치

(단위:개, 적용직종:내선전공)

배선용 차단기		저 압 용 개 폐 기
용 량	내선전공	용 량	안전개폐기	마그넷스위치	커버나이프 스 위 치
30AF이하 50 〃 100 〃 225 〃 - 400 이하 600 〃 800 〃	0.19 0.26 0.36 0.47 - 0.68 0.78 0.89	30A이하 50 〃 100 〃 225 〃 300 〃 400 〃 600 〃 800 〃	0.20 0.30 0.40 0.55 0.70 0.87 1.15 1.50	0.30 0.45 0.60 0.80 1.05 1.25 1.70 2.20	0.11 0.15 0.23 0.29 0.36 0.41 0.50 0.59

【해 설】

① 3P 단투 기준

② 1P 50%, 2P 70%, 쌍투는 120%, 매입은 130%, 4P는 130%

③ 유입형 130%

④ 접속, 시험 품 포함

⑤ 방폭 200%

⑥ 누전차단기 및 전류제한기는 배선용 차단기 품 준용

⑦ 나이프 스위치는 커버나이프 스위치 품 준용.

⑧ 철거 50%, 재사용 철거 80%

5-20 저압 기중 차단기 설치

(단위:대)

규 격	내선전공
1,500A 이하 1,500A 초과 ~ 3,000A 3,000A 초과 ~ 5,000A까지	2.3 2.6 3.0

【해 설】

① 3P 인출형 개별설치 기준. 고정형은 90%

② 소운반, 조립, 접속, 가대설치, 시험 품 포함

③ 2P는 70%, 4P는 130%

④ 교체 150%. 단, 입․출력단자 BUS를 제작하지 않고 교체시는 100%

⑤ 저압 자동절체 개폐기(ATS) 설치는 80%, 철거는 40%

⑥ 철거 50%, 재사용 철거 80%

5-21 전력량계 및 부속장치 설치

(단위:대)

종 별	내선전공
전력량계 1ø 2W용 〃 1ø 3W용 및 3ø 3W용 〃 3ø 4W용 CT (저고압) PT ( 〃 ) ZCT(영상변류기) 현수용 M.O.F (고압․특고압) 거치용 〃 ( 〃 ) 계기함 특수계기함 변성기함 (저 ․ 고압)	0.14 0.21 0.32 0.40 0.40 0.40 3.00 2.00 0.30 0.45 0.60

【해 설】

① 방폭 200%

② 아파트 등 공동주택 및 기타 이와 유사한 동일장소 내에서 10대를 초과하는 전력량계 설치시 추가 1대당 해당품의 70%

③ 특수계기함은 3종계기함, 농사용 계기함, 집합계기함 및 저압변류기용 계기함 등임

④ 고압변성기함, 현수용 MOF 및 거치용 MOF(설치대 조립품 포함)를 주상설치 시 배전전공 적용

⑤ 전력량계 본체커버 분리작업시 단상은 내선전공 0.003인, 3상은 0.004인 적용

⑥ 철거 30%, 재사용 철거 50%

5-21-1 전력사업자용 전력량계 및 부속장치 설치

공 종	내선전공
전력량계 1Φ2W용(120A이하) 전력량계 3Φ4W용(120A이하) CT(저고압) 계기함 특수계기함 전력량계 및 계기함 재봉인 무정전 교체용 단자대 통신모뎀 신설(외장형/시험 불포함)	0.104 0.233 0.281 0.212 0.284 0.052 0.163 0.048

【해 설】

① CT(저압)는 단상기준으로 3상일 경우는 260% 적용

② 공동주택 및 기타 이와 유사한 동일 장소 내에서 10대를 초과하는 전력량계 설치 또는 전력량계 및 계기함 재봉인 시 추가 1대당 해당품의 70% 적용

③ 특수계기함은 3종 계기함, 농사용 계기함, 집합계기함 및 저압변류기용 계기함 등임

④ 고압변성기함, 현수용 MOF 및 거치용 MOF(설치대 조립품 포함)를 주상설치 시 배전전공 적용

⑤ 전력량계 본체 커버 분리작업시 단상은 내선전공 0.003인, 3상은 0.004인 적용

⑥ 대용량(120A초과) 전력량계의 경우 1상, 3상 각각 본 품(120A이하)의 150% 적용(단, 고객측 터미널 단자 설치 및 결선 작업 포함)

⑦ 계기 교체 없이 무정전으로 교체하는 형태의 계기함은 본 품의  70% 적용

⑧ 전력량계 및 계기함 재봉인은 계기함 내 전력량계 단자커버 재봉인 후 계기외함에 플라스틱봉인으로 재봉인하는 작업으로 계기결선상태 및 내부상태 점검을 포함하는 기준임(단, 단독계기함 외함에만 재봉인할 경우 본 품의 80% 적용)

⑨ 무정전 교체용 단자대를 전력량계와 동시에 작업할 경우 전력량계는 해당품의 80% 적용

⑩ 전력량계와 동시에 작업할 경우, 통신모뎀 신설은 해당품의 80% 적용

철거 30%, 재사용 철거 50%

5-21-2 심야전력용 래치형 전자접촉기 설치

용 량	내선전공
80A 150A	0.227 0.296

【해 설】

① 3P 기준, 2P 70%

② 결선 및 시험 포함

③ 철거 50%, 재사용 철거 80%

5-22 가전기구 설치

종 별	단위	내선전공	해 설
전 열 기 3kW 이하 5kW 〃 10kW 〃 10kW 초과	대	0.40 0.60 1.00 1.40
벨 부 저	개	0.1 0.08
도어폰 (주 기) 〃 (자 기)	개	0.11 0.10
가스배출기	대	0.20
선풍기 (벽면) 선풍기 (천정면)	대	0.20 0.50	날개직경 30㎝이하
환풍기 (벽면) 〃 (천정면)	대	0.48 0.80	날개직경 30㎝기준 날개직경 50㎝기준
플로어 플레이트	개	0.135	수평고저 조정커버 부
전극봉 지지기 (3P) 〃 (4P) 〃 (5P)	대	0.80 0.85 1.10 0.20	① 전극봉의 설치 및 조정 품 포함. ② 보호함 설치 시 풀박스 취부 품에 준하여 별도 계상. ③ 철거 및 결선해체는 50%
전 극 결 선	조
소 켓	개	0.056	① 면 코드 부설포함 ② 전구교환 불포함
전 구 교 환	개	0.006	① 글로브형은 200% . ② 장식용 소형전구는 80% ③ 상들리에 2등용은 130% 1등씩 증가시 마다 20% 가산.
플러그 신설	개	0.045	① 코드부 플러그 교환도 이 품에 준함
전압조정탭절환 (탭외부)	대	0.017	① 저항측정 포함
전압조정탭 절환 (탭내부)	대	0.066
전압조정 결선변경	대	0.083
강 압 기 설 치 (외장형)	대	0.013
강압기설치대 부설	대	0.075	① 콘크리트벽 설치 기준 ② 강압기 설치품 제외 ③ 목재 벽 부설시 80%
배전판 부설	대	0.06

【해 설】

① 220V 승압공사도 이 품 적용

② 방폭 200%

③ 탭구분

(가) 탭 외부 : 탭절환 위치가 외부에 부착되어 단순 나사조작              으로 절환 가능한 것

(나) 탭 내부 : 탭절환 위치가 내부에 부착되어 커버를 분리하              여야 절환 가능한 것

④ 탭절환 및 결선변경은 100V로 사용하고 있는 제품을 220V로, 220V로 사용하고 있는 제품을 100V로 바꾸는 작업

⑤ 철거 30%, 재사용 철거 50%

5-23 배선기구 설치

㈎ 콘센트류

(단위:개, 적용직종:내선전공)

종 별	2P	3P	4P
콘 센 트 15A 〃 (접지극부) 15A 〃 (접지극부) 20A 〃 (접지극부) 30A 플로어 콘센트 15A 〃 20A 하이텐션(로우텐션)	0.065 0.08 0.085 0.11 0.096 0.096 0.096	0.095 - - 0.145 - - -	0.10 - - 0.15 - - -

【해 설】

① 매입 설치기준, 노출설치 120%

② 방폭형 200%

③ System Box내에 설치되는 콘센트는 하이텐션(로우텐션) 적용

④ 철거 30%, 재사용 철거 50%

㈏ 스위치류

(단위:개)

종 류	내선전공
텀플러 스위치 단로용 〃 3 로용 〃 4 로용 풀 스 위 치 푸 시 버 튼 리모콘 스위치 리모콘 셀렉터 스위치 ( 6L) 이하 〃 (12L) 이하 〃 (18L) 이하 리모콘 릴레이 (1P) 리모콘 릴레이 (2P) 리모콘 트랜스 표 시 등 자동점멸기(광전식) 〃 (컴퓨터식) 조광스위치(IL용 400W) 〃 (IL용 800W) 〃 (IL용 1,500W) 〃 (FL용 8A) 〃 (FL용 15A) 타임스위치 타임스위치(현관 등의 소등지연용)	0.085 0.085 0.10 0.10 0.065 0.07 0.33 0.59 0.97 0.12 0.16 0.20 0.10 0.19 0.21 0.11 0.13 0.15 0.13 0.15 0.20 0.065

【해 설】

① 매입설치 기준. 노출설치 시 120%

② 방폭 200%

③ 철거 30%, 재사용 철거 50%

5-24 백열등기구 설치

(단위:등, 적용직종:내선전공)

종 별	60W 이하	100W 이상
직 부 등 매 입 등 매입루바부 파이프펜던트 코드펜던트 체인펜던트 브 래 킷 등 리 셉 터 클 투 광 기 (리프렉터부) 샹 드 리 에(2등용)	0.18 0.245 0.245 0.17 0.109 0.17 0.150 0.10 - -	0.19 0.257 0.257 0.179 0.147 0.179 0.158 - 0.495 0.52

【해 설】

① 기구설치, 결선, 지지금구류 설치, 장내 소운반 및 잔재정리 포함

② 천정 구멍뚫기 및 취부테 설치 별도 가산

③ 다운라이트는 매입등에 준함

④ 샹드리에 1등 증가마다 20% 가산

⑤ 브래킷등은 옥내형 기준, 옥외 설치시는 160%

⑥ 투광기는 100W이상 300W 이하 기준으로, 400W는 1.0인, 700W 1.4인, 1,000W 1.8인 적용

⑦ 방폭형 200%

⑧ 높이1.5m 이하의 Pole형 등기구는 직부등 품의 150% 적용
(기초대 설치 별도)

⑨ 백열등 60W 이하의 아파트공사의 경우 직부등 0.173인, 브래킷등 0.149인, 리셉터클 0.098인 계상

⑩ 안정기 내장형 형광등(전구형 형광등)은 이 품 적용

⑪ 철거 30%, 재사용 철거 50%

5-25 형광등기구 설치

(단위:등, 적용직종:내선전공)

종 별	직부형	펜단트형	매입 및 반매입형
10W이하 ×1 20W이하 ×1 〃 ×2 〃 ×3 〃 ×4 30W이하 ×1 〃 ×2 40W이하 ×1 〃 ×2 〃 ×3 〃 ×4 110W이하×1 〃 ×2	0.123 0.141 0.177 0.223 0.323 0.150 0.189 0.223 0.277 0.359 0.468 0.414 0.505	0.150 0.168 0.2145 - - 0.177 - 0.268 0.332 0.432 - 0.495 0.601	0.182 0.214 0.273 0.335 0.489 0.227 0.310 0.340 0.418 0.545 0.710 0.627 0.764

【해 설】

① 하면 개방형 기준임. 루버 또는 아크릴 커버형일 경우 해당등기구 설치 품의 110%

② 등기구 조립․설치, 결선, 지지금구류 설치, 장내 소운반 및 잔재정리 포함

③ 매입 또는 반매입 등기구의 천정 구멍뚫기 및 취부테 설치 별도 가산

④ 매입 및 반매입 등기구에 등기구보강대를 별도로 설치할 경우 이 품의 20% 별도 계상

⑤ 광천정 방식은 직부형 품 적용

⑥ 방폭형 200%

⑦ 높이1.5m 이하의 Pole형 등기구는 직부형 품의 150% 적용 (기초대 설치 별도)

⑧ 형광등 안정기 교환은 해당 등기구 신설품의 110%. 다만, 펜던트형은 90%

⑨ 아크릴간판의 형광등 안정기 교환은 매입형 등기구 설치 품의 120%

⑩ 공동주택 및 교실 등과 같이 동일 반복공정으로 비교적 쉬운 공사의 경우는 90%

⑪ 형광램프만 교체시 해당 등기구 1등용 설치 품의 10%

⑫ T-5(28W) 및 FPL(36W, 55W)는 FL 40W 기준품 적용

⑬ 펜던트형은 파이프 펜던트형 기준, 체인펜던트는 90%

⑭ 등의 증가 시 매 증가 1등에 대하여 직부형은 0.005인, 매입 및 반매입형은 0.008인 가산

⑮ 고조도 반사판 청소시 형별에 관계없이 내선전공 20W 이하 0.03인, 40W 이하 0.05인을 가산

⑯ 철거 30%, 재사용 철거 50%

5-25-1 배선회로 일체형 형광등기구 결합덕트 설치

(단위:Unit, 적용직종:내선전공)

Unit 규격 등기구	2m이하	3m이하	4m이하
40W이하×1 40W이하×2	0.111 0.138	0.122 0.152	0.133 0.166

【해 설】

① 일체형 형광등기구 결합덕트의 조립․설치기준(결선, 지지금구, 형광등 설치 및 소운반 및 잔재정리 등을 포함)

② 앙카볼트, 인서트설치 별도 가산

③ 공동주택 및 교실 등과 같이 동일 반복공정으로 비교적 쉬운 공사의 경우는 90%

④ 철거 30% 재사용 철거 50%

⑤ 조명기구가 설치되지 않은 Unit는 해당품의 80%

⑥ 본 품은 하면부 개방형을 기준한 것으로 루버 또는 아크릴 등의 커버를 부착할 경우에는 해당 품의 110%

⑦ 등기구 보강대를 별도로 설치할 경우 이품의 20% 별도 계상

⑧ 엘보류(티, 크로스, 수평, 수기 및 전원접속부)는 2m이하의 50%

5-25-2 LED등기구 설치

(단위:등, 적용 직종:내선전공)

종 별	다운라이트	T-BAR Type	M-BAR Type
15W 22W 52W	0.155 0.182 -	- - 0.289	- - 0.306

【해 설】

① 등기구 일체형 기준

② 등기구 조립․설치, 결선, 지지금구류 설치, 장내 소운반 및 잔재정리 포함

③ 매입 또는 반매입 등기구의 천정 구멍뚫기 및 취부테 설치 별도 가산

④ 기타 사항은 “5-25 형광등기구” 해설 준용

⑤ 철거 30%, 재사용 철거 50%

5-26 방전등기구(형광등 제외) 설치

(단위:개, 적용직종:내선전공)

종 별	100W 이하	200W 이하	250W 이하	300W 이하	400W 이하	700W 이하	1kW 이하	1kW 초과
투광기 직부등 현수등 매입등	1.23 0.35 0.38 0.47	1.47 0.40 0.44 0.54	1.50 0.45 0.495 0.61	1.65 0.45 0.495 0.61	1.68 0.48 0.53 0.65	2.04 0.56 0.62 -	2.27 0.61 0.67 -	2.50 0.66 0.72 -

【해 설】

① 등기구, 안정기 설치 및 장내 소운반 포함. 다만, 안정기는 등기구에 내장 또는 근접설치 기준

② 안정기를 별도로 설치(Pole내  또는 근접설치 제외) 할 경우에는 400W 이하 0.25인, 700W 이상 0.35인 별도 계상

③ Bracket등은 현수등 품 준용

④ Hood등 및 Pole Light등은 직부등 품에 110%

⑤ 방폭형은 200%

⑥ 램프 교체는 0.05인, 글러브 교체는 0.025인, 안정기 교체는 0.15인

⑦ 방전등(보안등 포함)을 전주에 부설 및 점검시 직종은 배전전공을 적용하며, 동일 전주 등에 여러 등을 근접하여 설치 할 경우, 2등은 180%, 3등은 240%, 4등은 280%, 4등 초과시 매 1등 초과마다 40% 가산, 점검은 0.065인

⑧ 2kW 투광기는 1kW 품의 140%

⑨ 등기구 청소시 외부청소만 할 경우 15%, 내부청소를 포함할 경우 30%

⑩ 교량, 터널, 도로 등 교통정리원 필요시 보통인부와 위험할증은 별도 계상

⑪ 철거 30%, 재사용 철거 50%

5-27 POLE LIGHT 설치

(가) Pole Light 인력 설치

(단위:본, 적용직종:내선전공)

규 격	1 등 용	2 등 용
5ｍ 이하 6ｍ 〃 7ｍ 〃 8ｍ 〃 9ｍ 〃 10ｍ 〃 12ｍ 〃 14ｍ 〃	2.10 2.20 2.52 2.76 3.13 3.49 4.19 5.03	2.52 2.65 2.90 3.08 3.37 3.70 4.40 5.24

【해 설】

① 등기구, 안정기 설치, 배선, 건주 및 구내 소운반 포함

② 콘크리트 기초 및 Pole 도장은 별도

③ Pole Light주 인력시공 품이며, 기계설치는 5-27의 (나) Pole Light 기계설치 품 준용

④ 주철제 가로등주 및 주철제 공원등주 등의 조립 및 설치품은 165%

⑤ 번호표 설치는 보통인부 0.068인

⑥ 철거 50%, 재사용 철거는 80%, 이설은 180%

(나) Pole Light 기계 설치 (등기구 설치 제외)

(단위:본)

규 격	내 선 전 공	장비사용시간(hr)
5ｍ ~ 7ｍ 8ｍ ~ 9ｍ 10ｍ ~ 12ｍ 14ｍ 이하	0.31 0.36 0.42 0.48	0.55 0.6 0.65 0.71

【해 설】

① 기계설치시의 건주 품이며, 장내운반 및 잔재정리 포함. 단, 등기구, 안정기 설치 및 결선은 5-26 방전등기구 설치 품 별도 가산

② 콘크리트 기초, 볼트매입 및 Pole의 도장은 별도

③ 현장조건에 따라 제1장 적용기준의 작업 계수를 증감 적용

④ 등구류 설치 또는 램프교체를 위하여 절연바켓트럭 사용시 장비사용시간은 Pole Light 기계설치의 60%를 별도 계상

⑤ 현장교통정리 필요시 보통인부 (0.13/본) 별도 계상

⑥ Pole Light 건주는 1일 시공물량 7본 이상으로서 크레인, 트럭 시공가능 현장에 적용

⑦ 기계장비의 경비(기계손료, 운전경비, 수송비)는 제1장 적용기준의 “기계경비산정”을 적용

⑧ 철거 50%, 재사용 철거 80%, 이설은 180%

⑨ 주철제 가로등주 및 주철제 공원등주의 설치품은 해당 규격품의 120%. 단, 조립품은 5-27 Pole Light (가)  인력시공 해당규격 품의 45%

5-27-1 가로등 기초 조합앵커볼트 설치

공 종	단 위	내선전공
가로등 기초 조합앵커볼트 설치	조	0.12

【해 설】

① 가로등, 보안등, 공원 등의 등주 기초에 사용되는 4개의 앵커볼트를 1개 조합앵커볼트로 콘크리트 타설(콘크리트믹서트럭 사용)과 동시설치 기준

② 터파기, 잔토 처리, 현장 교통정리원 및 조합앵커볼트 가공제작비 별도 계상

5-27-2 지하매설식 가변형 지주커버 설치(참고품)

(단위:개소)

규 격	내선전공	보통인부
500㎜ × 500㎜ × 200㎜ 이하	0.07	0.07

【해 설】

① 지주기초 위에 설치되는 경사조정이 가능한 가변형 지주커버 조립, 설치 기준

② 가변형 지주커버 설치, 소운반, 높이 및 경사도 조정 포함

③ 보도블럭 등 마감재 철거 및 설치 필요 시 별도계상

④ 터파기, 되메우기, 잔토처리 별도계상

⑤ 지주기초 설치 및 건주는 제외

⑥ 현장교통정리원 필요 시 별도 계상

⑦ 철거 50%, 재사용철거 80%

5-28 조명기구 에이밍 작업

(단위:개당)

형 식	전기공사산업기사	내선전공
방전등기구	0.016	0.016
LED 등기구	0.004	0.004

【해설】

스포츠 시설 등에서 최적의 조명환경을 위하여 등기구 조사각도를 조정하는 기준

5-29 옥내 잡공사

공 종	규 격	단위	내선전공	보통인부
박 스 커 버	-	장	0.03	-
C형엘보 또는 콘듀레트	1¼〃(36㎜)이하 2 〃(54㎜) 〃 2 〃(54㎜)초과	개 〃 〃	0.04 0.08 0.12	- - -
엔트런스 캡 〃	2 〃(54㎜)이하 2 〃(54㎜)초과	〃 〃	0.03 0.04	- -
드라이브잇(총타정) 〃	ø9㎜ 이하 ø12㎜ 〃	〃 〃	0.018 0.028	- -
천 공 정	각 종	〃	0.02	-
칼브럭(쇄 기) 〃	ø9㎜ 이하 ø12㎜ 〃	〃 〃	0.028 0.036	- -
배관용 홈파기 〃 〃 〃 〃 〃 〃	ø22 이하용 ø28 〃 ø36 〃 ø42 〃 ø54 〃 ø70 〃 ø82 〃	ｍ 〃 〃 〃 〃 〃 〃	- - - - - - -	0.08 0.12 0.16 0.20 0.30 0.45 0.55
앵커볼트 설치 〃 〃 〃	ø15 이하 ø16~ø19 ø22~ø25 ø28 이상	개 〃 〃 〃	0.08 0.12 0.23 0.30	- - - -

공 종	규 격	단위	내선전공	보통인부
박스용 구멍따기 MDF재질 구멍따기 박스용철판 구멍따기	각종 두께 각종 두께 두께 2㎜ 이하	개 개소 개	0.041 0.10 0.12	- - -

【해 설】

① 천정의 경우 150%

② 방폭형 200%

③ 인서트(삽입너트)는 칼블록 9㎜이하 품을 적용

④ 세트앵커, 스트롱앵커, 익스팬션(expansion : 팽창)볼트는 앵커볼트 품 적용

⑤ 앵커볼트 품에는 구멍파기 포함

⑥ 터미날 캡(써비스캡)은 엔트런스 캡(위샤캡) 품 적용

⑦ 배관용 홈파기에서 되메우기(미장)품은 별도 계상

5-29-1 벽관통 구멍뚫기

가. 배관용 구멍뚫기 (손파기 기준)

(단위:개소, 적용직종:특별인부)

구경(㎜)	콘크리트 두께(㎜)
	150㎜이하	200㎜이하	300㎜이하	400㎜이하
50 75 100 150 200 250 300 350 400 450 500	0.13 0.15 0.18 0.20 0.24 0.26 0.31 0.36 0.41 0.48 0.55	0.21 0.23 0.26 0.30 0.34 0.37 0.43 0.48 0.54 0.63 0.71	0.42 0.46 0.51 0.59 0.65 0.73 0.84 0.98 1.05 1.24 1.38	0.52 0.59 0.67 0.76 0.88 0.98 1.15 1.31 1.52 1.74 1.99

【해 설】

① 손으로 파내는 작업 기준으로 철근절단 장내 소운반품 포함

② 콘크리트 블록벽은 50% 적용

③ 부산물 처리 및 반출 품 별도 계상

④ 신설공사에 있어서 슬리브인서트 상자넣기 등이 건축공사에 포함되어 있는 경우 본 품을 적용하지 않고 배관 또는 덕트설치 품의 10%를 쪼아내기 및 보수공사비로 계상

나. 배관용 구멍뚫기 (코어드릴 사용기준)

(단위:개소)

구경 (㎜)	콘크리트두께 150㎜이하		콘크리트두께 300㎜이하
	특별인부	코어드릴 사용시간(hr)	특별인부	코어드릴 사용시간(hr)
25 50 75 100 150 200 250 300 350 400	0.207 0.237 0.276 0.339 0.475 0.830 1.106 1.660 1.844 2.075	0.60 0.67 0.75 0.91 1.28 2.27 3.04 4.56 5.07 5.74	0.364 0.415 0.483 0.591 0.830 1.469 1.969 2.955 3.283 3.715	1.20 1.34 1.49 1.82 2.55 4.53 6.07 9.11 10.13 11.47

【해 설】

① 코어드릴을 사용하여 철근콘크리트 슬래브를 하향으로 천공하는 작업 기준

② 벽체인 경우 35% 가산

③ 부산물 처리 및 반출 품 별도 계상

④ 주재료비(다이아몬드 비트) 별도 계상

⑤ 공구손료 및 잡재료비 별도 계상

⑥ 철근탐색 및 시험천공작업 별도 계상

다. 덕트설치용 구멍뚫기

(단위:개소, 적용직종:특별인부)

면적 (㎡)	콘크리트 두께(㎜)
	150㎜이하	200㎜이하	300㎜이하	400㎜이하
0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9	0.4 0.6 0.8 0.9 1.0 1.1 1.15 1.2 1.5	0.5 0.7 1.0 1.1 1.2 1.25 1.3 1.4 1.6	1.1 1.4 1.9 2.2 2.25 2.4 2.6 2.7 3.6	1.3 1.8 2.4 2.6 2.9 3.0 3.1 3.2 4.4

【해 설】

① 손으로 파내는 작업 기준으로 철근절단 장내 소운반품 포함

② 콘크리트 블록벽은 50% 적용

③ 부산물 처리 및 반출 품 별도 계상

④ 쪼아내기의 보수비는 본 품의 10～20% 별도 계상

⑤ 케이블트레이, Rack, 레이스웨이 본 품 준용

5-30 자동화재 경보장치 설치

공    종

단 위

내선전공

비    고

Spot형 감지기

[(차동식․정온식․보상식)

노 출 형]

개

0.13

(1) 천정높이 4ｍ 기준 1ｍ증가시마다

5% 가산

(2) 매입형 또는 특수구조인 경우 조건

에 따라서 산정

시험기(공기관 포함)

개

0.15

(1) 상 동

(2) 상 동

분포형의 공기관

(열전대선 감지선)

m

0.025

(1) 상 동

(2) 상 동

검 출 기

개

0.30

공기관식의 Booster

개

0.10

발 신 기      P-1

〃        P-2

〃        P-3

개

〃

〃

0.30

0.30

0.20

1 급(방수형)

2 급(보통형)

3 급(푸시버튼만으로 응답확인 없는 것)

회 로 시 험 기

개

0.10

수신기 P-1(기본공수)

(회선수 공수 산출 가산요)

대

6.0

[회선수에 대한 산정]

매1회선에 대해서

형식 직종	내선전공
P-1 P-2 R 형	0.3 0.2 0.2

※ R형은  수신반 인입감시 회선수 기준

참고 : 산정예 :[P-1의 10회분

기본공수는 6인, 회선당 할증수는

(10×0.3)＝3] ∴ 6＋3＝9인

공 종	단 위	내선전공	비 고
수신기 P-2 (기본공수) (회선수 공수 산출 가산요)	대	4.0
부 수 신 기 (기본공수)		3.0
R형 수신반 (기본공수) (회선수 공수 산출 가산요)	대	6.0
R형 중계기	개	0.30
비상전원반	대	1.68
소화전 기동 릴레이	대	1.5	수신기 내장되지 않는 것으로 별개로 취부할 경우에 적용
전 령(電 鈴)	개	0.15
표 시 등 (유도등)	개	0.20
표 지 판	개	0.15
비상콘센트함	대	0.36
수동조작함	대	0.36	소화약제용, 스프링클러용, 댐퍼용 등의 수동조작함
프리액션밸브 결선	개	0.31	프리액션밸브에 장착된 압력스위치, 댐퍼스위치, 솔레노이브 등의 결선
MCC연동릴레이 (소방)	개	0.33
제연댐퍼 결선	대	0.32	댐퍼에 장착된 모터기동 및 동작확인 회로의 결선

【해 설】

① 시험품은 회로당 내선전공 0.025인 적용

② 취부상 목대를 필요로 할 경우 목대 매 개당 내선전공 0.02인 가산

③  공기관의 길이는「텍스」붙인 평면천정의 산출식에  의한 수량에 5%를 가산하고, 보돌림”과 시험기로 인하되는 수량은 별도 가산

④ 방폭형 200%

⑤ 아파트의 경우는 노출 SPOT형 감지기 (차동식, 정온식, 보상식) 설치 품은 개당 내선 전공 0.1인 적용

⑥ 철거 30%, 재사용 철거 50%

5-31 주차장 관제시설 설치

공 종	단 위	내 선 전 공
관제반 벽부형 (5회로 미만) 〃 (10 〃 ) 루프코일 (1회로용) 〃 (2 〃 ) 차량 검출기 발광기․수광기(매입형) 〃 (스탠드형) 신호등 1등 (평 면) 〃 (양 면) 표시등 1단식 〃 2단식 황색회전등 (벽 부) 〃 (스탠드형)	대 〃 개 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃	3.2 4.7 1.5 1.7 0.9 0.5 0.8 0.5 0.6 0.5 0.6 0.4 0.6

【해 설】

① 전선접속, 장내운반, 잡자재 및 설치 포함. 다만, 박스설치 조정비는 별도 계상

② 루프코일은 콘크리트내 매설 기준, 절단 및 되메우기 별도 계상

③ 자립형, 스탠드형의 기초는 별도 계상

④ 관제반은 1회로 증가시 마다 0.3인 가산

⑤ 철거 50%

5-32 홈 콘트롤러(종합관리시스템) 설치

품 명 ․ 규 격	단 위	내 선 전 공
주 조작판넬 침 실판넬 풀 카드 풀 카드 인터폰 주기 내장 〃 예비전원부 신호음(SIGN TONE) 자기 주 조 작 패널( 4회로) 침실조작 〃 ( 〃 ) 주 조 작 〃 (15회로) 침실조작 〃 ( 〃 ) 주 조 작 〃 ( 8회로) ALARM UNIT 디지털 시계 유니트 모니터 TV 유니트 모니터 카메라부 도어폰(자기) 전기자물쇠 조작 유니트 〃 전원 유니트 전원 단자반 리모콘(릴레이부) 릴레이 제어반 (15회로) 〃 ( 8회로) 주 콘트롤러 54회로(랙 내장) 침실 〃 〃 ( 〃 ) VTR조작 유니트용 칼라카메라 주 콘트롤러 36회로(랙 내장) 〃 (매입박스부) 침실 콘트롤러 6회로(랙 내장) 리모콘 릴레이 제어반 6회로 〃 12회로 〃 24회로 리모콘 스위치 1개용 〃 2개용 〃 3개용 리모콘 카드 스위치 1개용 〃 2개용 〃 3개용 리모콘 버튼 스위치	대 〃 개 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 대 〃 〃 개 대 〃 개 대 〃 대 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 개 〃 〃 〃	0.5 0.3 0.5 0.5 0.5 0.06 0.5 0.5 1.0 1.0 0.5 0.1 0.1 0.1 0.08 0.1 0.1 0.2 0.75 0.5 7.0 6.5 0.5 5.0 4.8 1.0 0.75 0.9 1.1 0.06 0.09 0.12 0.06 0.09 0.12 0.06

【해 설】

① 전선접속, 장내 소운반, 잡자재 설치를 포함

② 철거 50%

5-33 Heat Tracing System 설치

공 종	단 위	플랜트 전공
Heating Cable형 Skin-effect형 Mat형 Pad형	m m ㎡ ㎡	0.036 0.095 0.220 0.152

【해 설】

① 플랜트설비의 동결방지, 온도유지 등에 사용되는 단상 발열체

설치기준

발열체의 종류(Mineral Insulated Heater Cable, Self-Regu lating Heater Cable, 방폭 Cable 등)에 관계없이 일괄 적용

② 전원접속, 단말처리, 부속재, 온도조절기 및 주의표 설치 포함

단, 전원공급설비(단자함, 케이블 등), 센서케이블 포설은 별도계상

③ 삼상 발열체는 Heating Cable형 품의 130%

④ 와이어 매쉬 설치시는 별도 계상

⑤ 철거 50%, 재사용 철거 80%

5-34 정류기 설치

(단위:대, 적용직종:플랜트전공)

용 량 별	전동발전기	수은정류기	금속정류기
5kW 이하 10kW 〃 20kW 〃 30kW 〃 50kW 〃	2.80 3.60 4.60 5.50 7.00	1.80 2.80 3.70 5.00 6.50	1.80 2.70 3.70 4.60 5.50

【해 설】

① 조작반 기초, 접지, 시험품 별도

② 철거 50%

5-35 전압조정기

(단위:대, 적용직종:내선전공)

용 량 별	수 동 식
저 압 30kVA 이하 50kVA 〃 100kVA 〃 300kVA 〃 500kVA 〃	2.00 2.50 5.00 10.00 14.00

【해 설】

① 조정장치 포함, P.T, C.T 설치 포함

② 기초접지 제외

③ 자동식 130%

④ 철거 40%

5-36 전동기 설치

(단위:대)

전동기용량	플랜트전공	전동기용량	플랜트전공
0.75kW 이하 1.5 〃 2.2 〃 3.7 〃 5.5 〃 7.5 〃 11 〃 15 〃 22 〃 30 〃 37 〃 40 〃 45 〃 50 〃 55 〃 75 〃 95 〃 100 〃	0.44 0.55 0.55 0.66 0.77 0.99 1.21 1.54 2.19 2.85 3.29 3.46 3.73 4.06 4.39 5.26 5.26 5.41	110kW 이하 125 〃 150 〃 200 〃 220 〃 260 〃 300 〃 375 〃 450 〃 525 〃 600 〃 675 〃 750 〃 950 〃 1,100 〃 1,320 〃 1,500 〃	5.70 6.15 6.47 6.80 7.65 8.50 9.35 11.16 12.75 14.45 16.15 17.85 19.55 22.16 24.11 26.98 29.33

【해 설】

① AC 60Hz 2극, 4극, 220V, 380V, 440V, 550V, 1φ, 3φ 및 DC 1,750rpm 440V 이하 기준

② 점검, 조립, 설치, 결선 및 시험품 포함

③ 6극 이상의 전동기는 아래 표에 의거 가산

AC전동기	6극	8극	10극	12극 이상
DC전동기 할증율	1,150RPM 이하 3%	850RPM 이하 6%	690RPM 이하 9%	575RPM 이하 12%

④ 전압에 대한 가산율 적용

3.3kV        10% 가산

6.6kV        20% 가산

11kV         30% 가산

⑤ 설치장소까지의 소운반 품 별도 계상

⑥ 1,500kW 초과시는 매 750kW마다 750kW 품의 50% 가산

⑦ 전동기 분해, 점검은 해당품의 135%

⑧ 철거 40%, 재사용 철거 70%

5-37 기동기 설치

(단위:대)

용 량 별	플랜트전공	용 량 별	플랜트전공
22kW 이하 30 〃 37 〃 40 〃 45 〃 50 〃 55 〃 75 〃 95 〃 100 〃 110 〃 125 〃 150 〃 200 〃	2.00 2.17 2.33 2.39 2.50 2.58 2.67 3.00 3.27 3.33 3.47 3.67 4.00 4.71	220kW 이하 260 〃 300 〃 375 〃 450 〃 525 〃 600 〃 675 〃 750 〃 950 〃 1,100 〃 1,320 〃 1,500 〃	5.00 5.50 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 13.60 14.80 16.56 18.00

【해 설】

① 3상 220V, 440V, 550V 전동기용 기준, 소운반 포함

② 농형 전동기용

⑴ Star-Delta 기동기, 상변환 기동기는 50%

⑵ Reactor 기동기는 이 품 적용

⑶ 단권 변압기형 기동기는 120%

③ 권선형 전동기용

⑴ 금속 저항기는 이 품 적용

⑵ 액체 저항기는 120%

⑶ 제어용(앰프용) 저항기는 120%

④ 전압에 대한 가산율 적용

3.3kV 10% 가산

6.6kV 20% 가산

⑤ 1,500kW 초과 시는 매 750kW 초과마다 750kW 품의 50%씩 가산

⑥ 철거 50%, 이설 150%

5-38 전동기 결선

(단위:대)

작 업 종 별	플랜트전공
전동기 결선 7.5kW 이하 전동기 결선 11kW 이상	0.174 0.348

【해 설】

① 전동기는 단상 및 3상 기준

② 기설 전동기 결선교체시 적용

③ 결선 해체시 50%

5-39 전동기 제어반 설치

(단위:대, 적용직종:플랜트전공)

전동기 용량 (kW)	직 입 기 동	Y-△ 기 동
0.2 ~ 2.2 3.7 5.5 7.5 11 15 18.5 22 30 37	1.85 2.05 2.25 2.33 2.95 3.08 3.40 3.50 3.65 3.67	- - - - 3.04 3.20 3.53 3.68 3.78 3.88

【해 설】

① 제어반 설치, 전선접속(전동기측 접속 포함), 시험, 조정, 장내 소운반 및 잔재처리 포함, 전동기를 개별 현장 제어하는 경우 기준

② 3대 이상의 전동기가 접속되는 제어반 설치는 그 합계품의 80% 적용

③ 자립반의 경우 기초는 별도 계상

④ 철거 50%, 재사용 철거 80%

5-40 역률개선용 콘덴서 설치

(단위:대)

용 량	저 압	고 압 및 특 고 압
	배전전공	배전전공	보통인부
5kVA 이하 10 〃 20 〃 50 〃 100 〃 200 〃 300 〃 500 〃 750 〃 1,000 〃	0.07 0.09 0.13 0.27 - - - - - -	0.09 0.14 0.22 0.39 0.57 0.81 1.02 1.38 1.68 1.95	- - - 0.13 0.19 0.27 0.34 0.46 0.56 0.65

【해 설】

① 단상 기준, 가대 설치, 인상, 결선품 포함

② 방전 Coil 포함

③ 옥내 설치 80%

④ 3상 130%

⑤ 특․고압용 리드선 압축접속은 별도 계상

⑥ 철거 30%

5-41 배선용 단자함 설치

(단위:대)

구 분	내선전공	보 통 인 부
10P 이하 20P 〃 50P 〃 100P 〃 150P 〃 200P 〃 250P 〃	0.65 0.68 0.72 1.29 1.87 2.44 3.02	0.45 0.46 0.48 0.86 1.24 1.63 2.01

【해 설】

① 완제품 설치기준, 이면반이 있을 경우는 150%

② 포장해체 청소, 소운반 포함

③ 250P 초과시 매 50P 초과마다 50P 품의 80% 가산

④ 철거 50%, 이설 150%

5-42 피뢰침 설치

(단위:개)

종 별	배 전 전 공
피뢰침 설치높이 7.5ｍ 이하 10ｍ 〃 15ｍ 〃 20ｍ 〃 25ｍ 〃 30ｍ 〃 35ｍ 〃 40ｍ 〃	0.66 0.84 1.14 1.50 1.80 2.11 2.42 2.73

【해 설】

① 배선(돌침에서 연결박스) 포함, 인하도선 및 접지 불포함

② 구조물로서 발판이 좋은곳(철탑 등)은 60%

③ 높이 40ｍ 이상은 매 5ｍ마다 배전전공 0.44인 가산

④ 다수의 피뢰침을 동일 옥상에 분포형으로 설치할 경우는 돌침(Air Terminal) 1개 추가마다 배전전공 0.44인 가산하고 접지선을 Netting Connection하는 배선공량 가산(제3장 변전설비공사의 접지공사 분기선 접속 참조)

⑤ 철거 30%

5-43 자가발전기 설치

(단위:대)

발전기 용 량	설 치				시운전 및 조정
	전기공사 기 사	플랜트 전 공	기계공	특별인부	전기공사 기 사	플랜트 전 공
20kVA 50 〃 75 〃 100 〃 125 〃 150 〃 200 〃 250 〃 300 〃 400 〃 500 〃 600 〃 750 〃 900 〃 1,000 〃 1,250 〃 1,500 〃 1,750 〃 2,000 〃	10.5 15.8 18.9 22.1 25.2 27.3 31.5 34.7 37.8 41.0 47.3 48.3 50.4 51.5 52.5 54.2 55.9 57.6 59.3	6.3 8.4 9.5 10.5 11.6 12.6 13.7 14.7 16.8 17.9 20.0 21.0 22.1 23.1 24.2 26.3 28.0 29.7 31.4	6.3 8.4 9.5 10.5 11.6 12.6 13.7 14.7 16.8 17.9 20.0 21.0 22.1 23.1 24.2 26.3 28.0 29.7 31.4	5.3 6.3 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 8.4 8.4 8.4 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 11.6 11.6 11.6 12.8	3.2 3.2 4.2 4.2 5.3 6.3 6.3 7.4 7.4 8.4 9.5 9.5 10.5 11.6 11.6 12.8 12.8 14.1 14.1	3.2 4.2 4.2 5.3 5.3 5.3 6.3 6.3 7.4 8.4 8.4 9.5 9.5 10.5 11.6 11.6 12.8 12.8 14.1

【해 설】

① 디젤기관 기준. 기초가대설치, 발전기, 엔진의 반입 및 설치, 실내 유조설치, 송유회로장치설치, 배기관설치, 환기 및 냉각장치(환기 닥트 포함)설치, 발전기반 및 직류전원반 설치, 배선 및 결선(케이블닥트 포함), 시운전 및 조정, 바닥정리를 포함

② 자동기동․정지의 경우로 함

③ 20~50kVA는 수냉식을 표준으로 하며, 라디에이터 방식의 경우는 기계공의 품을 70%, 플랜트전공의 품은 130%

④ 휘발유 기관일 때는 87.5%

⑤ 철거 50%

5-44 태양광 발전시스템 설치

품 명	규 격	단 위	플랜트 전공
태양전지판	50W 이하	매	0.17
	75W 〃	〃	0.20
	100W 〃	〃	0.25
	175W 〃	〃	0.35
전력조절기 (접속함)	5회로 이하	대	0.40
	10회로 〃	〃	0.50
	20회로 〃	〃	0.60
인버터	1kVA 이하 3kVA 〃 5kVA 〃 10kVA 〃 20kVA 〃 30kVA 〃 50kVA 〃 75kVA 〃 100kVA 〃 100kVA 초과	대 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃	0.44 0.66 0.70 2.50 3.0 3.50 4.0 5.0 7.0 10.0

【해 설】

① 인버터의 용량이 5kVA 이하는 단상, 5kVA 초과는 삼상 기준.

단, 5kVA 이하 삼상은 해당 품의 240%

② 포장해체, 장내소운반, 조립 및 단자결선, 시험, 조정, 잔자재 처리 포함

③ 태양전지판지지대, 축전지설치, 간선전기공사, 접지공사 및 기기 기초대 설치는 별도 계상

④ 가로등용 태양광발전 시스템의 태양전지판 설치는 해당품의 130%

⑤ 태양전지판 175W 초과 시는 매 초과 50W당 0.05인씩 가산

⑥ 철거 50%, 재사용 철거 80%

5-45 무정전 전원장치(UPS, CVCF) 설치

(단위:대)

용 량	플랜트전공	보통인부
소형(1~2kVA) 이하 3kVA 초과 ~ 10kVA 이하 10kVA 초과 ~ 20kVA 이하 20kVA 초과 ~ 30kVA 이하 30kVA 초과 ~ 100kVA 이하 100kVA 〃 ~ 250kVA 〃 250kVA 〃 ~ 500kVA 〃	1.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0	- - 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0

【해 설】

① 정류기반, 인버터반, 교류필터반의 지상설치 기준

② 취부, 결선, 시험조정품 포함

③ 철거 50%, 재사용 철거 80%

5-45-1 무정전 전원장치(UPS, CVCF) 점검

(단위:대)

용 량	플랜트전공	보통인부
소형(1~2kVA) 이하 3kVA 초과 ~ 10kVA 이하 10kVA 초과 ~ 20kVA 이하 20kVA 초과 ~ 30kVA 이하 30kVA 초과 ~ 100kVA 이하 100kVA 〃 ~ 250kVA 〃 250kVA 〃 ~ 500kVA 〃	0.45 0.61 0.93 1.08 1.94 3.23 3.29	- - - 0.85 1.55 1.58 2.69

【해 설】

① 점검은 입력부의 전압(±10%)․전류와 출력부의 전압․전류 안정도(±2%), 출력주파수(60㎒) 허용범위내 측정 및 정전을 대비하여 복전 시험(입․출력부 측정사항 전반)과 배터리의 충방전 상태․개별 Cell 전압 점검을 말함

② 본품은 1회 정기점검 기준이며, 부품교체 및 수리는 별도 계상

③ 원격감시 기능 추가시 20% 가산

5-45-2 서지보호기(SPD) 설치

공 종	단위	내선전공
서지보호기용 외함 설치	대	0.11
전 원 용	개	0.24
통신 및 데이터용	개 (회선당)	0.14

【해 설】

① 서지보호기용 외함설치는 칼블록 설치기준으로 앙카볼트 설치시는 “5-29 옥내잡공사” 별도 계상

② 전원용 서지보호기는 3상4선식의 병렬형 1port 기준으로 분전반～서지보호기 간의 케이블 포설 및 결선, 절연저항 측정품 포함, 합성수지제 가요전선관 등 배관 설치시는 “5-1 전선관배관” 별도 계상

③ 전원용 서지보호기의 직렬형 2port는 본 품의 120%, 활선작업시는 본 품의 150%, 단상2선식은 본 품의 80%, 3상3선식 및 단상3선식은 90% 적용

④ 통신 및 데이터용 서지보호기는 직렬형 기준으로 서지보호기 부착 및 통신케이블 결선품 포함, 회선시험시에는 port당 내선전공 0.05인, 보통인부 0.03인 적용

⑤ 철거 50%, 재사용 철거 80%

5-46 교통신호등 설치

가) 교통신호등 설치

공 종	규 격	단위	내선전공	보통인부
차량철주	φ 200 × 8m 이하	본	1.7	1.4
보행등주(철주)	φ 125 × 4m 초과	〃	1.3	0.8
	φ 125 × 4m 이하	〃	1.2	0.8
지주 부착대	φ 100 × 7m 이하	〃	1.2	0.8
고가신호등 부착대	φ 100 × 7m 이하	〃	1.3	1.1
LED 교통신호등	차량등(4색등 이하)	대	0.9	0.8
	보 행 등	〃	0.3	0.2
	보행잔여시간 표시기	〃	0.3	0.2
시각장애인용음향신호기		〃	0.3	0.2

【해 설】

① 차량철주 및 보행등주는 재질에 관계 없이 적용하며, 터파기, 되메우기, 기초설치는 별도 적용

② 차량이 통행하는 도로에서의 작업은 번화가 할증률 별도 적용

③ 차량철주 Φ200 × 8m 초과는 본 품의 140% 적용

④ 전선관 배관, 전원케이블 및 제어케이블 설치는 별도 계상

⑤ 부착대 9m 이상은 본 품의 120%, 11m 이상은 140% 적용

⑥ 보조등은 보행등 적용

⑦ 전구식 신호등은 LED 교통신호등을 적용하며, LED 모듈 교체는 본 품의 40% 적용

⑧ 기존의 차량등 및 보행등 기구 청소시 외부 청소만 할 경우 15%, 내부 청소를 포함할 경우 30%

⑨ 철거 50%, 재사용 철거 80%

⑩ 도로 교통정리를 위한 교통 정리원 필요시 별도 계상

나) 교통신호등 철주 기계화 설치

(단위:기)

공 종	규격	내선전공	특별인부	보통인부	장비사용시간(Hr)
차량신호등 철주	φ250×8m 이하	0.98	-	0.75	1.96
차량자동인식장치(AVI) 철주	8m	2.22	1.79	-	2.40
가변정보표지판(VMS) 철주	9m	4.16	3.60	-	4.80
차량검지시스템(VDS) 철주	12m	2.51	2.04	-	2.72

【해 설】

① 터파기, 되메우기, 기초대(콘크리트), 앙카볼트 설치품은 별도 계상

② 기계경비는 크레인트럭, 절연바켓트럭 등 해당 규격 장비 사용 별도 계상

③ 차량신호등 철주는 신호등 철주(φ250×8m 이하)와 신호등부착대(φ100×7m 이하) 1개 조립ㆍ설치기준(지지철선 설치포함)으로 신호등부착대 추가 설치 시 40% 가산, 차량신호등 철주 φ250 ×8m 초과 설치 시 본 품의 140% 적용, 신호등부착대 9m 이상은 본 품의 120%, 11m 이상은 140% 적용

④ 가변정보표지판(VMS) 철주는 편도2차선의 측주식(내민식) 으로 철주ㆍ상부작업대 조립 및 건립 품 기준, 도로와 상부작업대의 수직상태 확인점검 품 포함

⑤ 차량검지시스템(VDS) 철주는 부착대(3m이하) 설치 포함이며, 차량자동인식장치(AVI) 철주는 부착대(7m이하) 설치 포함 기준

⑥ 피뢰침 설치는 별도 계상

⑦ 도로 교통정리를 위한 교통정리원 필요 시 별도 계상

⑧ 차량이 통행하는 도로에서의 작업은 번화가 할증률 별도 적용

⑨ 철거 50%, 재사용 철거 80%

다) 제어설비 설치

공 종	규 격	단위	내선 전공	인부	S/W 시험사	H/W 시험사
교통신호 제어기	교차로용	대	1.6	1.5	-	-
통신모뎀	2,400bps	〃	-	-	0.38	0.23

【해 설】

① 교통제어기 설치시 신호등 확인, 차선별 메시지 입력 및 셋팅 포함

② 센터와의 종합시험은 내선전공 1.6인 별도 적용

③ 제어기 좌대 설치는 별도 적용

④ 차량이 통행하는 도로에서의 작업은 번화가 할증률 별도 적용

⑤ 철거 50%, 재사용 철거 80%

라) CC-TV 철주 설치

(단위:본)

공 종	규 격	내선전공	특별인부	보통인부	장비사용 시간(hr)
CC-TV 철주	φ 500×25m 이하	9.5	2.00	9.50	1.783
	φ 500×20m 이하	5.60	2.00	5.60	1.416
	φ 500×15m 이하	3.30	2.00	3.30	1.133
	φ 250×10m 이하	1.40	1.00	1.40	0.95

【해 설】

① 철주․상부작업대 조립 및 건립 기준

② 장비는 10톤 크레인 트럭 사용기준

③ 터파기, 되메우기, 기초대(콘크리트), 앙카볼트 설치품은 별도 계상

④ 철거 50%, 재사용 80%

마) 검지(속도, 영상, 신호)시스템 설치

공 종	구 분	단위	전기공사 산업기사	내선 전공	S/W 시험사	H/W 시험사	보통 인부
루프코일	4각, 8각	개소	0.36	0.72	-	-	0.36
	32 각	〃	0.75	1.50	-	-	0.75
	원형	〃	0.40	0.80	-	-	0.40
촬상부	카메라 설치	대	0.82	0.82	-	-	0.82
	팬/틸트 설치	〃	-	0.55	-	-	0.66
	브라겟트 설치	개	-	0.12	-	-	0.12
제어부	제어함체 설치	개	-	0.40	-	-	0.40
	검지기 점검 및 시험	대	0.38	-	-	0.38	0.38
	팬/틸트조정	〃	0.23	-	-	0.23	-
	제어부시험	〃	0.53	-	-	0.53	-
영상분석	기본자료수집	차로	0.30	0.30	-	-	0.60
	영상분석처리	〃	0.87	-	0.87	-	-
종 합 시 험		시스템	-	-	0.91	0.91	-
		센 타	-	-	2.54	2.54	-

【해 설】

① 루프코일설치는 2차로 기준이며 1차로 초과마다 본품의 5% 가산

② 루프코일 설치는 아스팔트 컷팅, 케이블 포설 및 실란트 주입 포함이며, 루프코일 2개 동시 설치시 180%, 3개 260%, 4개 초과는 초과 1개당 80% 가산

③ 모뎀설치는 다)항의 통신모뎀 적용

④ 카메라 설치는 하우징, 렌즈 및 조명장치 설치포함, 카메라와 조명장치 분리설치시는 본품의 130% 적용

⑤ 신호위반시스템의 보조 영상카메라․팬/틸트는 본품의 카메라 및 팬/틸트를 적용

⑥ 신호위반 시스템의 영상분석은 영상분석처리 품의 180% 적용

⑦ 전원선, 제어선 및 동축케이블 포설은 5-11 전력케이블 구내설치, 5-13 제어용 케이블 설치 및 통신품셈 5-3-1 (1) 동축케이블 포설을 각각 별도 적용

⑧ 종합시험은 센터의 서버와 현장설비간의 시스템 시험

⑨ 차량이 통행하는 도로에서의 작업은 번화가 할증률 별도 적용

⑩ 철거 50%, 재사용 80%

바) 가변 정보표지판(VMS) 설치

(단위:대)

공 종		전기공사 산업기사	내선 전공	S/W 시험사	H/W 시험사	보통 인부
가변표지판 설 치	문형식	0.66	0.66	-	-	1.32
	측주식	0.40	0.40	-	-	0.80
제어기설치 및 시험		-	0.20	-	0.40	-
모뎀설치 및 시험		-	-	0.38	0.23	-
현 장 시 험		0.15	-	-	0.15	-
종 합 시 험		2.00	-	-	2.00	-

【해 설】

① 종합시험은 센터와의 시험임

② 시험시 사용되는 전원(발전기 임대 등)은 별도 가산

③ 차량이 통행하는 도로에서의 작업은 번화가 할증률 별도 적용

④ 철거 50%, 재사용 80%

사) 교통정보수집 시스템(Beacon)

(단위:대)

공 종		전기공사 산업기사	내선 전공	특별 인부	보통 인부
소형무선기지국	설치	1.94	1.60	-	-
	시험	0.96	-	-	-
위 치 비 콘	설치	-	0.12	-	0.12
	시험	-	0.16	-	0.16
차량 통신모듈	설치	-	0.22	0.22	-
	시험	-	0.11	0.11	-
정류소안내단말기	설치	-	0.23	0.23	0.23
	시험	-	0.17	0.17	-

【해 설】

① 소형 무선기지국 설치시 전원선 및 통신선 포설은 별도 계상

② 소형 무선기지국 시험에는 국부시험 및 종합시험 포함

③ 위치 비콘시험에는 단말기 및 간섭시험 포함

④ 차량 통신모듈시험에는 국부시험 및 종합시험 포함

⑤ 철거 50%, 재사용 80%

아) 단거리 무선통신(DSRC-Dedicated Short Range
Communication) 설치

(단위:대)

공 종	구 분		전기공사 산업기사	내선 전공	H/W 시험사	무선 안테나공	보통 인부
노변기지국 (RSE)	설 치		0.61	0.36	-	0.36	0.36
	시험	지 향 성	0.16	-	0.16	-	-
		무지향성	0.54	-	0.54	-	-
차량단말 장치(OBE)	설 치		-	0.20	-	0.20	-
	시 험		0.12	-	0.12	-	-
분 전 함	-		0.34	0.68	-	-	0.34
종합시험	지 향 성		0.45	-	0.45	-	-
	무지향성		0.81	-	0.81	-	-

【해 설】

① 철거(불용 30%, 재사용 80%)

② 본품은 노변기지국(RSE)와 분전함 사이의 통신 및 전원케이블 배선포함, 단 배관은 미포함

③ 모뎀설치는 나) 항의 통신모뎀 적용

④ 노변기지국 시험은 편도 4차로 기준이며, 편도 5차로 이상은 본품의 120% 적용

⑤ 시험의 지향성은 도로의 한쪽에 설치된 노변기지국(RSE), 무지향성은 교차로상에 설치된 노변기지국(RSE)

⑥ 종합시험은 센터의 서버와 노변기지국(RSE) 및 차량단말장치

(OBE)간 시험임

⑦ 본품은 가로등 설치기준이며, 신호등 및 가로등암에 설치시는 본품의 150% 적용

5-47 CCTV System 설치

구 분	공 정 별		단 위	전기공사 산업기사	내선전공	보통인부
촬상부 설 치	카메라 설치	일반형	대	0.50	0.30	-
		돔(Dome)형	〃	0.24	0.23	-
	Housing 설치	일반형	〃	-	0.72	0.72
		돔(Dome)형	〃	-	0.19	0.19
	브라켓 설치	일반형	〃	-	0.23	0.23
		천정형	〃	-	0.38	0.38
	Pan/Tilt설치		〃	-	0.55	0.66
	투 광 등 설 치		〃	-	0.86	-
	안내판설치		개	-	0.09	0.09
	선 로 시 험		대	0.20	-	0.20
감시부 설 치	Receiver판넬		〃	0.43	0.32	-
	중앙콘트롤 조작반		CH	0.10	1.17	0.54
	VTR 설치		대	-	0.38	-
	DVR 설치		4CH	0.38	0.36	-
	각종 부대장치		CH 또는 Set	0.21	0.36	0.20
시 험	송수신 제어신호 및 영상 Level 조정		〃	0.52	0.65	-
	종 합		〃	0.50	0.50	-

【해 설】

① 카메라 설치시 Pan/Tilt형, Pole에 설치시는 120% 적용, 렌즈교체 설치는 카메라 설치품의 80%를 적용

② 돔(Dome)형 카메라(118φ 이하)는 건물내 설치기준임

③ 돔(Dome)형 하우징 내부에 일반형 카메라 설치시는 일반형 카메라 설치품 적용

④ 팬틸트(Pan/Tilt) 일체형 돔(Dome) 카메라 설치는 돔(Dome) 카메라, 하우징(housing), 팬틸트(Pan/Tilt) 설치품을 각각 적용

⑤ Housing 설치시(Bracket 포함) 수냉식은 300%, 기타 특수형(방폭형, 공냉식형, 내방사선형)은 200% 적용

⑥ 중앙콘트롤 조작반은 CPU제어방식으로 1CH 기준임

⑦ 각종 부대장치는 Ground Loop Corrector, Video Line AMP, Video Sensor, Video Auto Selector, Video Distribution AMP, Time 및 I/D Generator, Power 및 P/T Zoom Controller, Quad Spliter, Multiplexer, Controller Keyboard, Camera Controller 설치품임

⑧ 폴(Pole) 설치시 “5-46 교통신호등 설치” 라) CC-TV 철주 설치 적용

⑨ DVR(Digital Video Recorder)설치는 영상보드 및 프로그램 셋업작업 등 포함이며, 4CH이하는 본품을 8CH이하는 150%, 12CH이하는 200%, 12CH 초과시는 초과 4CH당 50% 가산 적용

⑩ 고소작업 및 특수여건의 적용 필요시 별도 가산

⑪ Video Monitor 설치는 5-52 음향 및 영상설비 신․증설의 나. 기기신설 중 TV수상기(Video Monitor) 적용

⑫ 철거 30%, 재사용 철거 80%

5-47-1 CCTV System 정기점검

공 정 별		단 위	전기공사 산업기사	관 련 기능사	케이블공	특 별 인 부
청 소	하우징(고정형)	대	-	0.21	-	0.12
	각종 기기가	가	-	0.20	-	0.11
케이블 시험(정리 포함)		회선	-	-	0.15	0.13
시 스 템 시 험 Matrix 및 CPU 점검		CH 〃	0.26 0.25	0.09 0.25	- -	- -
카메라(렌즈 및 하우징 포함) 모니터 모니터(Switcher 내장형) P A N / T I L T 각종 Controller(Power, P/T 등)		대 〃 〃 〃 Set 또는 Ch	0.19 0.03 0.06 - 0.24	0.17 0.20 0.40 0.21 0.20	- - - - -	- - - 0.21 -

공 정 별	단 위	전기공사 산업기사	관 련 기능사	케이블공	특 별 인 부
Distributor Switcher(Frame or Quad) Booster AMP Receiver Unit(Audio, 경보신호등)	대 〃 〃 〃	0.06 0.06 0.06 0.06	0.20 0.20 0.20 0.20	- - - -	- - - -
Printer V T R D V R Terminal(Remote, Video Sensor, Card Key 등)	대 〃 〃 〃	- - 0.22 0.06	0.16 0.16 0.22 -	- - - -	0.10 0.10 - 0.10

【해 설】

① 청  소

㉮ Housing 앞 유리(필요시 Camera의 렌즈부문), 각종 장비등을 진공청소기로 흡입하고 세척제를 사용 전용 면포로 2회 이상 닦음

㉯ 회전형은 고정형 품의 200%(Zoom lens, Pan / Tilt, Receiver 포함)

② Cable 시험 및 정리

㉮ 동축Cable은 매 회선당 절연시험, 감쇄량, Noise 혼입 측정을 하며, 제어 Cable은 평형도 측정을 추가함

㉯ Cable정리는 각종 Cable의 단자 및 콘넥터의 납땜 및 취부상태 등을 점검

③ 시스템 시험

㉮  본 시험품은 정비대상 기기와 Sensor를 기준하였으며, 각 System의 특성 Option(자동문과 또는 보안 경비회사와 연동 등)에 따라 본품의 20%씩 증감 조정 적용

㉯ 유지보수의 기본이 되는 기능시험 및 연결시험은 시험지침에 의거, 정비작업 기간중 계속되어야 하는 작업으로서 작업의 진행에 따라 초기시험, 중간시험, 최종시험으로 구분 시행하고 발견된 고장은 즉시 수리 완료하여야 함

◦초기시험 : 정비작업전 정확한 상태파악을 위하여 국부적으로 시행하는 기능시험

◦중간시험 : 정비 기간중 부분적으로 정비작업을 위하여 기능시험과 측정 장비를 이용하여 동작상태를 분석하고 전기적 측정을 겸하는 시험

◦최종시험 : 초기시험 및 중간시험의 과정을 거쳐 정비작업의 완료단계로 모든 기능시험과 전기적측정에서 만족한 수준에 이르도록 반복 시행하는 각종동작 및 기능시험

④  카메라(Mechanical Focus조정, ALC조정 포함). Pre-Set Position 기능은 120%

⑤ 모니터(1차 Patern Test, 2차 표준 카메라를 연결하여 Test)

⑥ 각종 Controller

◦ Video Auto Selector(Time내장), Time 및 ID Generator, Power 및 VCR Controller, Alarm In/Out Unit, Ground Loop Corrector, Time Base Corrector, Quad Spliter, Multiplexer, Controller Keyboard, Camera controller 등은 동일품 적용(단, Matrix 및 CPU 점검은 1CH 증가시 본품의 60% 가산)

⑦ DVR품에는 내부청소 및 프로그램 점검품 포함

⑧ 본 품은 동일 건물구내를 기준으로 하였으며, 옥외에 설치된 기기나 Sensor는 설치수량에 따라 시험품에 10%씩 가산하고, 범위가 광범위하여 차량에 의존할 때는 운행거리에 따른 손료 및 경비를 별도 가산하며, 건물 외벽 및 Pole에 설치된 기기의 점검은 품셈 적용기준의 할증에 따른다.

5-47-2 교통신호 시스템 정기점검

가. 차량자동인식장치(AVI:Automatic Vehicle Identification)

구 분	공 정 별		단위	전기공사 산업기사	내선전공	S/W시험사
제어부	서브랙	메인 컨트롤러	모듈	0.25	0.04	0.29
		루프검지기 유니트	〃	0.23	-	0.23
카메라부	제어기		대	0.21	0.19	-
	조명장치		대	-	0.19	-
	카메라 컨트롤러		개	0.17	0.17	-
종 합 시 험			식	-	0.47	0.21

【해 설】

① 메인컨트롤러는 촬영 영상에 대한 번호판 인식 및 분석상태, 케이블 커넥터ㆍ전면 LEDㆍ보드 청결 상태, DC 전원부 등 점검품 포함

② 루프검지기 유니트는 차량의 속도ㆍ점유율ㆍ차량의 길이 판별상태, 케이블 커넥터ㆍ전면 LEDㆍ보드 청결 상태 등을 점검하는 것으로 2개의 루프코일 점검품 기준, 4개일 경우는 본 품의 180% 가산

③ 제어기는 팬(FAN)ㆍ히터(Heater)ㆍ온도센서ㆍDoor Open 센서 동작 상태, 전원공급, 케이블 연결상태 등의 점검품  포함

④ DUS, HUN, 센터 서버는 통신품셈 “8-10 네트워크 장비 정기점검” 적용

⑤ 카메라, 렌즈, 하우징, Pan/Tilt, 카메라 컨트롤러는 “5-47-1 CCTV System 정기점검” 적용

⑥ 종합시험은 센터에서 현장설비의 원격제어 시험과 제어부 함체의 내부청결상태, 부착ㆍ잠금장치상태, 방수ㆍ방진상태, 먼지 여과기 작동상태 등의 점검품 포함

⑦ 도로 교통정리를 위한 교통정리원 필요 시 별도 계상

나. 차량 검지 시스템(VDS : Vehicle Detection System)

구 분	공 정 별	단위	전기공사 산업기사	내선전공	S/W시험사
서브랙	메인 컨트롤러	모듈	0.31	0.04	0.27
	루프검지기 유니트	〃	0.23	-	0.23
제 어 기		대	0.21	0.19	-
종 합 시 험		식	-	0.47	0.15

【해 설】

① 메인컨트롤러는 차량검지기에서 검지된 모든 정보와 전원장치 상태 등을 데이터로 저장하여 제어하는 주장치로 케이블 커넥터ㆍ전면 LEDㆍ보드 청결상태, DC 전원부 등 점검품 포함

② 루프검지기 유니트는 차량의 속도ㆍ점유율ㆍ차량의 길이 판별상태, 케이블 커넥터ㆍ전면 LEDㆍ보드 청결상태 등을 점검하는 것으로 2개의 루프코일 점검품 기준, 4개일 경우는 본 품의 180% 가산

③ 제어기는 팬(FAN)ㆍ히터(Heater)ㆍ온도센서ㆍDoor Open 센서 동작상태, 전원공급, 케이블 연결상태 등의 점검품  포함

④ DUS, 센터 서버는 통신품셈 “8-10 네트워크 장비 정기점검” 적용

⑤ 종합시험은 센터에서 현장설비의 원격제어 시험과 제어부 함체의 내부청결상태, 부착ㆍ잠금장치 상태, 방수ㆍ방진상태, 먼지 여과기 작동 상태 등의 점검품 포함

⑥ 도로 교통정리를 위한 교통정리원 필요 시 별도 계상

다. 전자 교통신호제어기

구분	공 정 별	단위	전기공사산업기사	내선 전공	CPU 시험사	S/W 시험사	H/W 시험사
제어부	주제어장치(CPU)	모듈	-	0.25	0.19	-	-
	사용자 인터페이스(MMI)	〃	-	0.25	-	-	0.19
	루프검지기 유니트	〃	0.23	-	-	0.23	-
구동부	신호제어기(SCU)	모듈	0.13	0.06	-	-	-
	점멸장치 유니트	〃	0.10	0.04	-	-	-
	신호구동기(LSU)	〃	0.13	0.06	-	-	-
수동 조작기		대	0.19	-	-	-	-
종 합 시 험		식	-	0.49	-	0.19	-

【해 설】

① 주제어장치(CPU)는 루프검지기로부터 수집된 데이터를 센터로 보내고, 센터에서는 받은 데이터를 분석한 후 교차로의 신호등을 제어하는 장비로 노트북을 연결하여 데이터 송ㆍ수신 상태 및 LED점멸 상태, DC전원부 등 점검품 포함

② 사용자 인터페이스(MMI : Man-Machine Interface)는 키패드를 조작하여 LCD화면을 통해 신호제어 상태 및 전면 LED상태 등 점검품 포함

③ 루프검지기 유니트는 차량의 속도ㆍ점유율ㆍ차량의 길이 판별상태, 케이블 커넥터ㆍ전면 LEDㆍ보드 청결 상태 등을 점검하는 것으로 2개의 루프코일 점검품 기준, 4개일 경우는 본 품의 180% 가산

④ 신호제어기(SCU : Signal Control Unit)는 신호등의 점등상태 및 입력전압의 이상상태를 검지하여 제어부로 보내고, 제어부로부터 출력신호를 받아서 신호등의 구동ㆍ제어상태 점검품 포함

⑤ 점멸장치 유니트는 제어부의 명령을 받아 전원공급, 이상신호

발생시 신호등 점멸 상태 점검품 포함

⑥ 신호구동기(LSU : Load Switch Unit)는 신호등에 공급되는 전력을 제어하고, 신호등 점멸을 나타내는 LED 상태 점검품 포함

⑦ 모뎀은 통신품셈 “8-10 네크워크 장비 정기점검” 적용

⑧ 종합시험은 센터에서 현장설비의 원격제어 시험과 제어부 함체의 내부청결상태, 부착ㆍ잠금장치 상태, 방수ㆍ방진상태, 먼지 여과기 작동 상태 등의 점검품 포함

⑨ 도로 교통정리를 위한 교통정리원 필요 시 별도 계상

라. 가변 정보표지판(VMS : Variable Message Sign)

공정별		단위	전기공사 산업기사	내선 전공	S/W 시험사	H/W 시험사	광통신 설치사
전광판	문자식	대	0.13	0.15	-	-	-
	도형식	〃	0.15	0.18	-	-	-
	동영상	〃	0.20	0.24	-	-	-
LED 출력 모듈	3단 10열	대	0.17	0.10	-	-	-
	2단 10열	〃	0.13	0.08	-	-	-
제어기		대	0.21	0.19	-	-	-
전광판 제어 컴퓨터		〃	-	-	0.27	0.19	-
LED구동 전원장치		〃	0.15	0.08	-	-	-
광 다중화 장치		〃	-	0.17	-	-	0.25
종 합 시 험		식	-	0.36	0.21	-	-

【해 설】

① 제어기는 팬(FAN)ㆍ히터(Heater)ㆍ온도센서ㆍDoor Open 센서 동작 상태, 전원공급, 케이블 연결상태 등의 점검품 포함

② LED구동 전원장치는 LED출력모듈의 전원공급 상태를 점검하는 공정임

③ 모뎀, DSU, 서버, 허브는 통신품셈 “8-10 네트워크 장비 정기점검” 적용

④ 종합시험은 센터에서 현장설비의 원격제어 시험과 제어부 함체의 내부청결상태, 부착ㆍ잠금장치상태, 방수ㆍ방진상태, 먼지 여과기 작동상태 등의 점검품 포함

⑤ 도로 교통정리를 위한 교통정리원 필요 시 별도 계상

5-48 홈네트워크 및 홈오토메이션 신설

가. 홈네트워크 신설

(1) 홈서버(Home Server) 설치

공 정 별	단위	전기공사 산업기사	내선 전공	S/W 시험사
기기매입박스 점검 및 선로기능시험	개소	-	0.5	-
홈서버설치	식	-	0.32	-
터미널보드 설치 및 결선	개소	-	0.68	-
IP 입력 및 기기 Setting	대	0.10	-	-
장치별 기능 및 종합시험	세대	0.73	1.04	0.60

【해 설】

①  홈서버는 세대내 홈게이트웨이(Home Gateway) 기능을 수행하는 홈네트워크 기기로서, 세대 현관지문인식기/현관공동기/경비실기/세대 터치스크린/무선 Home Pad의 VoIP 통화기능, 지문인식기 기능, 비상전원 공급 기능, Remote 소프트웨어(S/W) Download 및 Upgrade 기능 등을 처리하는 기기를 말함

② 선로 기능시험에는 다음 공정이 포함되어 있음

◦기기매입박스내 선로 입선상태 확인

◦배선 입선작업 완료후 선로 test

◦건축 천정마감 완료후 선로 test

◦본체 설치후 결선작업전 선로 test

③ 홈서버 설치는 Base Plate 및 아답터 설치 포함

④ 터미널보드 설치 및 결선은 세대내 홈네트워크 기기간 단자결선과 세대/공용부 기기와 세대 ACU간 결선 포함

⑤ 장치별 기능 및 종합시험은 세대내 Gateway 기능 test, 세대 현관지문인식기/현관공동기/경비실기/세대 터치스크린/무선 Home Pad의 VoIP 통화기능 test, 지문인식기 기능 test(RS422 통신), 비상전원 공급기능 test, Remote S/W Download 및 Upgrade등의 기능시험과 Local Server 연동 test, Gate Keeper Server 연동 test, 통합단지관리 Server 연동 test, 원격검침/주차관제 Server 연동 test 등의 종합시험 포함

⑥ 장치별 기능 및 종합시험 중 원격검침 또는 주차관제 기능이 없는 경우의 시험은 본품의 80%

(2) 세대 월패드(Wall PAD) 설치

공 정 별	단위	전기공사 산업기사	내선전공	S/W시험사
기기매입박스 점검 및 선로기능시험	개소	-	0.5	-
터치스크린 설치	식	-	0.32	-
터미널보드 설치 및 결선	개소	-	0.68	-
IP 입력 및 기기 Setting	대	0.06	-	-
장치별 기능 및 종합시험	세대	0.50	0.88	0.19

【해  설】

① 세대 월패드(Wall PAD)는 일반전화/세대간/경비실 통화기능, 세대 현관/Lobby(현관공동기) 방문객 영상확인 및 통화기능, 세대 현관/Lobby(현관공동기) 출입문 제어기능, 세대내 방범 및 비상통보 기능, Home Server를 통한 Program Download 기능 등을 가진 기기를 말함

② 선로 기능시험에는 다음 공정이 포함되어 있음

◦기기매입박스내 선로 입선상태 확인

◦배선 입선작업 완료후 선로 test

◦건축 천정마감 완료후 선로 test

◦본체 설치후 결선작업전 선로 test

③ 세대 월패드(Wall PAD) 설치는 Base Plate 및 아답터 설치 포함

④ 터미널보드 설치 및 결선은 AC전원과 비상전원 결선, 세대/공용부기기․출입통제 관련 결선, 네트워크 LAN Port 결선 포함

⑤ 장치별 기능 및 종합시험은 일반전화/세대간/경비실 통화기능 test, 세대 현관/Lobby(현관공동기) 방문객 영상확인 및 통화기능 test, 세대 현관/Lobby(현관공동기) 출입문제어기능 test, 세대내 방범 및 비상통보 기능 test, Home Server를 통한 Program Download 등의 기능시험과 인터넷 서비스 기능 test, 시설관리/편의시설/통합과금 관련 정보의 통합단지 관리서버와 연동 test, 세대내 전기/가스/수도 검침량 관련정보의 원격검침 서버와 연동 test, 세대내 차량통보 관련 정보의 주차관제 서버와 연동 test 등의 종합시험 포함

⑥ 장치별 기능 및 종합시험 중 원격검침 또는 주차관제 기능이 없는 경우의 시험은 이품의 80%

⑦ 세대 월패드(Wall PAD) 추가 설치시는 이 품의 80%

(3) 무선 홈패드(Home PAD) 설치

공 정 별	단위	전기공사 산업기사	내선 전공	S/W 시험사
무선 Home PAD 설치	식	-	0.1	-
IP 입력 및 기기 Setting	대	0.10	-	-
Configuration 작 업	〃	0.06	-	-
장치별 기능 및 종합시험	세대	0.50	1.5	0.19

【해  설】

① 무선 Home PAD는 일반전화/세대간/경비실 통화기능, 세대 현관/Lobby(현관공동기) 방문객 영상확인 및 통화기능, 세대 현관/Lobby(현관공동기) 출입문 제어기능, 세대내 방범 및 비상통보 기능, Home Server를 통한 Program Download 등의 기능을 가진 기기를 말함

② 무선 Home PAD 설치는 무선 Home PAD 본체와 Access Point 모두 포함

③ IP입력 및 기기 Setting은 홈서버와 자체 IP 입력, Gateway/서브넷마스크/DNS 입력, Local 서버 IP와 동/호수 정보입력 포함

④ Configuration 작업은 본체 및 Access Point 무선 Network 동기화작업 포함

⑤ 장치별 기능 및 종합기능은 일반전화/세대간/경비실 통화기능 test, 세대 현관/Lobby(현관공동기) 방문객 영상확인 및 통화기능 test, 세대 현관/Lobby(현관공동기) 출입문제어기능 test, 세대내 방범 및 비상통보 기능 test, Home Server를 통한 Program Download 등의 기능시험과 인터넷서비스 기능 test, 시설관리/편의시설/통합과금 관련정보의 통합단지관리 서버와 연동 test, 세대내 전기/가스/수도 검침량 관련 정보의 원격검침 서버와 연동 test, 세대내 차량통보 관련 정보의 주차관제 서버와 연동 test 등의 종합시험 포함

⑥ 장치별 기능 및 종합시험 중 원격검침 또는 주차관제 기능이 없는 경우의 시험은 이 품의 80%

⑦ 무선 Home PAD 추가 설치시는 이 품의 80%

(4) 세대 지문인식기 설치

공 정 별	단위	전기공사 산업기사	내선전공
세대 지문인식기 설치	식	-	0.20
선로 Test 및 결선	개소	-	0.72
장치별 기능 및 종합시험	세대	0.30	0.63
지문등록	〃	0.13	0.19

【해  설】

① 세대 지문인식기는 문열림 기능이 지문인식, ID+지문인식, ID+패스워드, 패스워드+Key, 정전시 Key 열림 기능 등을 가진 기기를 말함

② 지문인식기 설치는 지문인식기 본체 설치․Plate 취부 포함

③ 선로 Test 및 결선은 홈서버 연결선로 test와 결선, 전기정 도어락 연결선로 test와 결선 포함

④ 장치별 기능 및 종합시험은 문열림 기능(지문인식, ID+지문인식, ID+패스워드, 패스워드+Key, 정전시 Key 열림) test 등의 기능시험과 외출 설정기능 연동 test, 전기정 Door Lock 강제 해체시 비상통보기능 연동 test, 세대 입주민 지문등록 완료후 test 등의 종합시험 포함

⑤ 지문등록은 지문인식기에 세대에 거주하는 인원에 대한 지문을 등록하는 과정으로, 세대 입주민 지문등록과 주요 기능에 대한 설명도 포함

(5) 세대 전기정 Door Lock 설치

공 정 별	단위	전기공사산업기사	내선전공
출입문타공	개소	-	0.30
세 대 전 기 정 Door Lock 설치 및 힌지 고정	식	-	0.32
선로 Test 및 결선	개소	-	0.62
장치별 기능 및 종합시험	세대	0.15	0.15

【해  설】

① 세대 전기정 Door Lock은 방범확인(강제해체 및 침입) 기능, Door Lock 시건 확인 기능, Door Lock 강제 해체시 비상통보 기능, 터치스크린/홈패드 기기와 연동되는 기능을 가진 기기를 말함

② 출입문 타공은 출입문 타공과 선로 입선상태 확인 포함

③ 선로 Test 및 결선시 전기정 Door Lock과 힌지 선로 Test 및 결선 포함

④ 장치별 기능 및 종합시험은 방범확인기능(강제해체 및 침입) test, Door Lock 시건 확인, Door Lock 강제 해체시 비상통보기능․연동 test, 터치스크린/무선 Home PAD와 연동 test 포함

(6) 무선 수신기(세대 비상용) 설치

공 정 별	단위	전기공사산업기사	내선전공
무선 수신기 설치	식	-	0.32
선로 Test 및 결선	개소	-	0.58
장치별 기능 및 종합시험	세대	0.13	0.45

【해  설】

① 무선 수신기는 비상/구급 버튼 단방향 무선통신 기능, 정상동작 여부확인 LED 기능, 비상/구급버튼 조작에 의한 등록/확인/삭제기능 등을 가진 기기를 말함

② 선로 Test 및 결선시 선로 입선상태 확인 포함

③ 무선 수신기 설치는 세대내 신발장 상부설치(눈에 잘 안 보이는 곳) 기준

④ 장치별 기능 및 종합시험은 세대내 방별 비상기능 test 등의 기능시험과 비상/구급버튼 연동 테스트는 비상/구급 버튼 단방향 무선통신 test, 정상동작 여부확인 LED 기능 test, 비상/구급버튼 조작에 의한 등록/확인/삭제 기능 test 등의 종합시험 포함

(7) 현관공동기(벽부형) 설치

공 정 별	단위	전기공사산업기사	내선전공
기기매입박스 점검 및 선로기능시험	개소	-	0.84
현관공동기 설치	식	-	0.26
IP 입력 및 카드리더 세팅	세대	0.19	0.19
장치별 기능 및 종합시험	〃	0.30	0.78

【해  설】

① 현관공동기는 RF Card에 의한 출입제어기능, 세대/경비실 호출과 통화기능, 방문자 영상전송기능, 출입문 개폐제어(RF Card, 비밀번호)기능 등을 가진 기기를 말함

② 기기매입박스 점검 및 선로기능 시험은 기기매입박스 점검과 청소, 선로 입선상태 확인, 배선 입선작업 완료후 선로 test, 본체 설치후 결선작업전 선로 test 포함

③ 현관공동기 설치는 현관공동기 본체 설치, 아답터 및 누전차단기 설치, 카드리더 설치 포함

④ IP 입력 및 카드리더 세팅은 IP입력과 세팅, 카드리더 세팅, 카드입력(세대입주자 정보 입력) 포함

⑤ 장치별 기능 및 종합시험은 RF Card에 의한 출입제어 기능 test, 세대/경비실 호출 및 통화기능 test, 방문자 영상전송기능 test, 출입문 개폐제어(RF Card, 비밀번호)기능 test 포함

⑥ 현관공동기(벽부형) 추가 설치시는 이품의 80%

(8) 경비실내 설치

공 정 별	단위	전기공사산업기사	내선전공
기기매입박스 점검 및 선로기능시험	개소	-	0.64
경비실기 설치	식	-	0.12
터미널보드 설치 및 결선	개소	-	0.46
IP 입력 및 기기 세팅	세대	0.10	-
장치별 기능 및 종합시험	〃	0.25	0.7

【해  설】

① 경비실기는 세대호출 및 음성통화(경비실 → 현관공동기, 경비실 → 세대간) 기능, 현관공동기 문열림 기능, 방재실 및 경비실간 상호 호출기능, 세대내 방범/방재 발생시 호출 기능, 원격 모니터링(단지 영상서버와 연동)기능, VoIP 통신기능 등을 가진 기기를 말함

② 기기매입박스 점검 및 선로기능 시험은 기기매입박스 점검과 청소, 선로 입선상태 확인, 배선 입선작업 완료후 선로 test, 본체 설치후 결선작업 전 선로 test 포함

③ 경비실기 설치는 경비실기 본체 설치, Bracket 및 아답터 설치 포함.

④ 터미널보드 설치 및 결선은 AC전원과 비상전원 결선, 세대/공용부 출입통제 관련 결선, Network LAN Port 결선 포함

⑤ 장치별 기능 및 종합시험은 세대호출 및 음성통화 기능(경비실→ 공동현관기, 경비실 → 세대간) test, 공동현관기 문열림 기능 test, 방재실 및 경비실간 상호 호출기능 test, 세대내 방범/방재 발생시 호출 기능 test 등의 기능시험과 원격 모니터링(단지 영상서버와 연동)기능 test, VoIP 통신기능 test, 세대 비상통보기능 test 등의 종합시험 포함

⑥ 경비실기 추가 설치시는 이 품의 80% 적용

나. 홈오토메이션 신설

(1) 주방 TV 설치

공 정 별	단위	전기공사산업기사	내선전공
커넥터 취부	개소	0.15	0.15
취부용 구멍 타공	〃	0.17	0.17
주방 TV 설치	식	0.05	0.05
시 험 (Test)	세대	0.04	0.04
방음 코킹 작업	개소	-	0.03

【해  설】

① 주방 TV본체는 기본적인 TV기능에 라디오기능, 인터폰 기능을 포함한 것을 말함

② 커넥터 취부는 기능별 사용되는 선로구분과 선로 이상유무 확인작업(Line Test) 및 커넥터별 취부작업 포함

③ 취부용 구멍 타공은 구멍 위치 표시, 구멍 뚫기, 구멍 주변 미장 및 청소 포함

④ 본체 설치는 주방TV 고정용 비스 조임작업, 인터폰 커넥터, 동축케이블 커넥터, 전원코드 연결작업 포함

⑤ 시험(Test)은 TV 채널별 수신상태, 라디오 채널별 수신상태, 인터폰 통화상태 등을 점검하고 조정하는 작업 포함

⑥ 방음 코킹작업은 작업 마감후 인접 세대간 방음을 위한 마감처리 공정임

(2) 주방 라디오(Radio) 설치

공 정 별	단 위	내선전공
취부용 구멍 타공	개소	0.17
주방 라디오 설치	식	0.05
시 험 (Test)	세대	0.02
방음 코킹 작업	개소	0.03

【해  설】

주방 라디오는 기본 기능인 라디오 기능과 전화수신 기능을 포함하는 것을 말함

① 취부용 구멍 타공은 구멍위치 표시, 구멍 뚫기, 구멍 주변 미장 및 청소 포함

② 본체 설치는 주방라디오 고정용 비스 조임작업, 안테나선 연결, 전원코드 연결작업 포함

③ 시험(Test)은 라디오 채널별 수신상태, 전화 수신상태를 점검하고 조정하는 작업 포함

④ 방음 코킹작업은 작업마감후 인접 세대간 방음을 위한 마감처리 공정임

(3) 화장실용 비상콜 설치

공 정 별	단 위	내선전공
화장실용 비상콜 설치	식	0.16
시 험(Test)	세대	0.04

【해  설】

① 비상콜 설치는 접속용 케이블 탈피, 케이블 결선 및 커넥터 처리 포함

② 시험(Test)은 화장실용 비상콜 자체 시험 및 동작상태를 확인하는 과정 포함

(4) 세대 스피커 설치

공 정 별	단 위	내선전공
세대 스피커 설치	개	0.14
시 험(Test)	세대	0.03

【해  설】

① 세대 스피커 설치는 접속용 케이블 탈피, 케이블 결선 및 커넥터 처리 포함

② 시험(Test)은 세대 스피커 자체 시험 및 동작상태를 확인하는 과정 포함

(5) 스피커 Outlet 설치

공 정 별	단 위	내선전공
스피커 Outlet 설치	개	0.13
시 험(Test)	세대	0.03

【해  설】

① 스피커 Outlet 설치는 접속용 케이블 탈피, 케이블 결선 포함

② 시험(Test)은 테스터기를 이용한 케이블상태 확인 처리

5-49 객실관리 시스템 신설

가. 중앙제어 시스템

공 정 별		단위	전기공사 산업기사	저압 케이블전공	내선 전공
키보관 및 객실 현황판 (Key Rack)	설 치	대	-	0.29	0.27
	시 험	식	1.06	-	1.04
중앙현황판 (Centrol Indicator Panel)	설 치	대	-	0.17	0.15
	시 험	식	1.06	-	1.06
층중계기 (Floor Indicator Panel)	설 치	대	-	0.17	0.15
	시 험	식	0.23	-	0.21
데이터 전송 제어기 (Data Transmit Controller)		대	0.04	0.17	0.16
종 합 시 험		식	2.15	-	2.08

【해  설】

① 키보관 및 객실현황판, 중앙현황판(Central Indicator Panel), 종합시험은 50객실 기준품이며, 100객실 이하는 180%, 150객실 이하는 260%, 추가 50 객실마다 80% 가산

② 층마다 설치되는 층중계기(Floor Indicator Panel)는 20객실 이하 기준이며, 40개 이하는 180% 적용, 20개 객실 추가마다 80% 가산

③ 종합시험은 중앙컴퓨터에서 각 장비별 운영상태, 객실별 상황(온도, 조명, 상태 등)을 원격제어 시험 공정임

나. 객실내 시스템

공 정 별		단 위	전기공사 산업기사	저압 케이블전공	내선 전공
객실제어기 (Control Box)	주장치 취부	대	0.42	-	0.38
	컨트롤 보드 및 단자대 취부	Set	-	-	0.04
	케이블 선번 확인 및 결선작업	〃	-	0.31	-
단말기(Night Table)		대	-	-	0.10
각종 부대장치		개	-	-	0.08
종 합 시 험		식	0.11	-	0.07

【해  설】

① 객실제어기 함체는 매입 기준이며, 노출은 80% 적용

② 각종 부대장치는 객실 키홀더(Key Detector), 입구 표시기

(Indicator), 온도 조절 스위치, 라이트 조절 스위치 설치품임

③ 종합시험은 객실내 객실제어기와 각종 부대장치간의 제어 및 동작상태를 시험하는 공정임

5-50 전력선통신(PLC:Power Line Communication) 설비 신설

공 정 별				단 위	전기공사 산업기사	내선전공	H/W 설치사	S/W 시험사	보통 인부
전력선 통신 전송장치	주장치			대	-	-	0.40	0.40	-
	자장치	외장형	시험포함	〃	-	-	0.23	0.38	-
			시험불포함	개소	-	0.05	-	-	-
		내장형	시험포함 (현장작업)	〃	-	-	0.07	0.07	-
			시험불포함 (현장작업)	〃	-	0.04	-	-	-
			시험불포함 (창고작업)	10대	-	0.06	-	-	-
	무선내장형			대	-	0.04	-	0.02	-
	무선외장형			대	-	0.04	-	0.02	-
전력선통신망관리장치				〃	-	0.20	-	-	0.24
전력선 결합장치	저압(600V이하)			〃	-	0.19	-	-	-
	고압(600V초과)			〃	0.22	-	-	-	0.36
보호장치				〃	-	0.50	-	-	-
전송장치용 외부 함체				〃	-	0.21	-	-	0.13

【해  설】

① 전력선통신 전송장치 주장치 설치시 자장치 20대이상 연결하는 경우는 이품의 150% 적용

② 신호중계장치(리피터)설치는 전력선통신 전송장치 자장치품을 적용하고, 신호차단장치(블로킹필터) 설치는 전력선 결합장치 품 적용

③ 철거 50%, 재사용 철거 80%

④ 자장치 중 내장형은 전자식전력량계 삽입형 모뎀 설치 공정으로, 계기집합판넬에 2대 설치시 본 품의 180%, 3대 초과 시 초과 1대당 80% 가산

⑤ 외장형 자장치의 분기케이블 1개 시설 시 본 품의 50% 가산

⑥ 내장형 자장치의 창고작업 시 모뎀 전원인가 시험을 하는 경우에는 본 품의 10%를 가산

5-51 가로등 누전회로 탐사 (참고품)

작 업 명	단위	전기공사기사	저압케이블전공
탐지장비 설치 및 테스트 누전회로 탐사	회수 개소	0.30 0.30	0.48 0.45

【해 설】

① 작업단위의 회수는 탐지장비 설치 및 테스트를 하는 작업 횟수이며, 개소는 탐사구간내의 누전 개소임

② 누전지점 굴착은 별도 계상

5-52 음향 및 영상설비 신․증설 (참고품)

가. 케이블 포설 및 콘넥터 접속

구 분	공 정 별	규 격	단위	저압 케이블전공	내선 전공
케이블 포설	Triaxial 케이블	12.95㎜ 이하	10m	0.23	-
	스피커 케이블	5.6㎟-4C 이하	〃	-	0.15
		14.2㎟-4C 이하	〃	0.18	-
		멀티2.0㎟-16C	〃	0.23	-
	마이크 케이블	2심실드 6.0㎜이하	〃	0.23	-
		멀티실드 12CH이하	〃	0.32	-
		멀티실드 32CH이하	〃	0.45	-
콘넥타 접속	Triaxial 콘넥타	-	10개	-	1.70
	RCA, Phone 콘넥타	-	〃	-	0.20
	XLR 콘넥타	-	〃	-	0.40
	D-SUB 콘넥타	15Pin이하	〃	-	0.70

【해 설】

① Video케이블(동축 5C - 10C까지) 포설은 정보통신 표준품셈 준용

② 케이블포설은 바닥 트레이 기준, 옥내배관(플로어닥트 포함) 및 4m이하 벽에 설치시는 이 품의 110% 적용

③ Triaxial케이블 포설품은 12.95㎜기준으로 12.95㎜ 초과는 이 품의 130% 적용

④ D-SUB콘넥타 16Pin이상 30Pin까지는 이품의 130%, 31Pin이상 50Pin까지는 이 품의 160% 적용

나. 기기 신설

공 정 별				설 치				점검	조 정			시험 및 측정
				H/W 설치사	전기공사 산업기사	내선 전공	보통 인부	전기공사 산업기사	전기공사 기사	전기공사 산업기사	내선 전공	S/W 시험사	H/W 시험사	전기공사 기사	전기공사 산업기사
Stabilizing Amp Limiting Amp				- -	0.50 0.20	0.80 0.50	0.50 0.30	0.60 0.40	3.00 0.30	1.00 0.50	- 0.10	- -	- -	2.00 0.50	1.00 1.00
Power Amp		300W이상 300W미만		- -	0.46 0.24	0.63 0.48	0.63 0.48	- -	0.40 0.32	0.33 0.26	- -	- -	- -	0.65 0.52	0.52 0.42
Audio Distribution Amp Video Distribution Amp Line Distribution Amp				- - -	0.20 0.20 0.20	0.40 0.40 0.40	0.20 0.20 0.20	0.40 0.40 0.40	0.30 0.80 1.00	0.40 0.50 0.50	- - -	- - -	- - -	0.50 0.80 0.80	1.00 1.20 1.20
Phase Equalizer Audimax Volumax				- - -	0.30 0.20 0.20	0.60 0.50 0.50	0.30 0.30 0.30	0.50 0.40 0.40	2.00 0.30 0.30	1.00 0.50 0.50	- - -	- - -	- - -	2.00 0.50 0.50	1.00 1.00 -
Audio Demodulator Visual Demodulator Stereo Demodulator SCA Demodulator				- - - -	0.40 0.80 0.30 0.20	0.50 0.50 0.80 0.50	0.30 0.50 0.40 0.30	0.50 0.60 0.40 0.40	0.40 1.50 0.40 0.30	0.60 1.00 0.60 0.50	- - - -	- - - -	- - - -	0.80 1.00 0.80 0.50	1.00 1.50 1.00 0.80
Wave for Monitor Utility Monitor Modulation Monitor Frequency Monitor Precision Monitor				- - - - -	0.30 0.30 0.20 0.20 0.42	0.50 0.50 0.50 0.50 0.71	0.30 0.30 0.30 0.30 0.71	0.60 0.50 0.40 0.40 0.35	1.00 0.50 0.40 0.40 1.05	1.00 0.80 0.60 0.60 0.98	- - - - -	- - - - -	- - - - -	1.00 0.40 0.60 0.60 1.26	1.50 0.80 0.80 0.80 1.19
TV 수상기 (Video Monitor)			14"이하	-	0.11	0.14	-	-	-	0.09	0.11	-	-	-	0.08
			21"이하	-	0.19	0.23	-	-	-	0.15	0.19	-	-	-	0.13
			32"이하	-	0.24	0.30	-	-	-	0.19	0.24	-	-	-	0.16
			33"이상	-	0.30	0.37	-	-	-	0.23	0.30	-	-	-	0.20
Switcher Stereo Generator SCA Generator				- - -	1.00 0.30 0.20	1.50 0.80 0.50	0.60 0.40 0.30	0.50 0.40 0.40	- 0.40 0.30	- 0.60 0.50	- - -	- - -	- - -	1.00 0.80 0.50	1.00 1.00 0.80
Beam Projector				-	0.80	1.00	1.00	0.60	1.00	1.00	-	-	-	1.00	1.60
Multi Remote Controller (A/V통합 제어)	Touch Screen Set			0.9	-	0.90	0.90	-	0.90	-	-	1.80	1.80	-	-
	Multi Control Unit			-	-	0.70	-	-	0.70	-	-	1.40	-	-	-
	통신 Module			-	-	0.30	-	-	0.30	-	-	0.30	-	-	-
	IR Out Module			-	-	0.17	-	-	0.17	-	-	0.17	-	-	-
	접점 Module			-	-	0.16	-	-	0.16	-	-	0.16	-	-	-

공 정 별		설 치				점검	조 정			시험 및 측정
		H/W 설치사	전기공사 산업기사	내선 전공	보통 인부	전기공사 산업기사	통신관련 기사	전기공사 산업기사	내선 전공	S/W 시험사	H/W 시험사	전기공사 기사	전기공사 산업기사
Multi Remote Con-troller (A/V통합제어)	조명제어 Module	-	-	0.05	-	-	0.05	-	-	0.10	-	-	-
	Volume제어Module	-	-	0.20	-	-	0.20	-	-	0.20	-	-	-
	Camera제어Module	-	-	0.20	-	-	0.20	-	-	0.20	-	-	-
영 사 기		-	4.00	1.50	2.00	1.00	3.00	1.00	0.50	-	-	3.00	-
동시통역 시 스 템 (적외선 방식)	Control Unit	2.42	-	0.42	-	1.42	-	1.00	2.00	4.85	2.42	-	-
	회의자용마이크 (데이타방식)	-	-	0.01	-	0.03	-	-	0.02	-	-	-	-
	통역자 Unit	0.8	-	-	-	0.80	-	-	0.80	1.60	0.80	-	-
	RadiatorUnit	0.26	-	0.26	-	-	0.53	0.26	-	-	0.26	-	-
화상회의 시 스 템	CODEC	1.4	0.20	-	-	0.30	-	0.70	-	2.80	1.40	-	0.20
	C.S.U	-	0.05	-	-	0.07	-	0.08	-	0.40	-	-	-
	M.C.U	0.4	-	-	-	-	0.40	0.40	-	0.80	-	-	-

【해 설】

① Program Amp, Portable Amp등은 Limiting  Amp 적용

② Beam Projector는 LCD형 기준이며, CRT, LVP형은 본 품의 200% 적용

③ Touch Screen Set에는(PC, S/W, T/S포함), Multi Control Unit (CPU, Power 포함)

④ 영사기는 35mm(극장식)기준이며, 16mm는 이품의 60% 적용

⑤ 통역자 Unit는 1대 추가 설치시마다 이 품의 100% 적용

⑥ Radiator Unit는 8W기준이며, 25W는 이 품의 150% 적용

⑦ 화상회의시스템은 전송부분만 해당

⑧ Power Amp는 2대 이상 동시 설치시는 [공통적용 해설]을 적용하고, 이후 별도의 추가 단품 설치시는 이 품의 설치 및 조정품만 적용

⑨  Precision Monitor는 방송국의 주․부조정실, 또는 영상 Program 제작시 기준이 되는 Monitor. White Balance․Pin phase, 화면Size 등 조정과 Color Bar․Composite Signal․VITS 등 시험 및 측정이 포함되어 있음

⑩ PDP 및 TFT LCD Monitor는 TV수상기의 인치별 규격 준용

다. 부대시설공사

공 정 별		규 격	단위	전기공사 산업기사	내선 전공	내장공	건축 목공	플랜트 기계설치공	보통 인부
Jack Panel(Multi포함)		-	개	0.30	0.30	-	-	-	0.30
Rack 또는 Console		-	개	0.30	1.50	-	-	-	0.50
Hanger	고 정	-	개	-	0.40	-	-	0.40	0.40
	전 동	-	개	-	0.80	-	-	0.80	0.80
스크린	전 동	120인치이하	대	-	2.00	4.00	-	4.00	2.00
	〃	200인치이하	〃	-	2.00	6.00	-	7.00	4.00
	〃	300인치이하	〃	-	3.00	12.00	-	14.00	8.00
	리 어	80인치이하	〃	-	1.00	3.00	-	3.00	1.00
	〃	120인치이하	〃	-	1.00	4.00	-	5.00	3.00
	〃	200인치이하	〃	-	2.00	9.00	-	10.00	6.00
	고 정	120인치이하	〃	-	1.00	2.00	-	2.00	1.00
	〃	200인치이하	〃	-	1.00	3.00	-	3.00	2.00
	〃	300인치이하	〃	-	2.00	6.00	-	7.00	4.00
Speaker	고 정	30W이하	〃	-	0.33	-	-	-	-
	〃	100W이하	〃	0.36	0.36	0.36	-	-	0.36
	전 동	100W이하	〃	0.72	0.72	0.72	-	-	0.72
전 동 상황판	구동부	120인치이하	〃	1.99	-	1.99	1.99	1.99	1.99
	판넬부	120인치이하	〃	-	-	0.40	0.80	0.40	0.40
Suspension Mic		1Point	〃	0.27	0.27	-	-	0.27	0.27
Wireless Ant		-	〃	0.15	0.15	-	-	-	-
무선 리시버 (Wireless Receiver)		-	대	0.60	0.43	-	-	-	-
천 정 타 공		8인치 이하	개소	-	0.11	-	0.11	-	-

【해 설】

① 각 스크린 공히 노출형 기준이며, 매입형은 이 품의 130%, 300인치 초과시 100인치마다 300인치 품의 30%씩 가산 적용

② 스피커는 매입기준이며, 노출은 60%, 500W미만은 125%, 500W이상은 160% 적용

③ 천정 타공은 8인치 기준이며, 9인치이상 15인치까지는 130%, 16인치 이상은 160% 적용

④ 전동기 신설은 5-36 전동기 설치 품 적용

⑤ 무선리시버(Wireless Receiver) 설치는 시험(주파수 조정, 수신감도․간섭․혼선 확인)품 포함

라. 구내 방송설비

공 정 별	단위	설 치		점검 및 조정		시험 및 측정
		전기공사 산업기사	내선전공	전기공사 기사	내선전공	전기공사 기사	내선전공
Power Amp Monitor	대	0.24	0.24	0.15	0.15	-	-
Radio Tuner	〃	0.24	0.24	0.13	0.13	-	-
Cassette Deck	〃	0.24	0.24	0.15	0.15	-	-
Chime/Siren	〃	0.24	0.24	0.13	0.13	-	-
CD Player	〃	0.24	0.24	0.15	0.15	-	-
Emergency Control Unit	〃	0.32	0.32	0.21	0.21	0.33	0.33
Emergency Switch	〃	0.45	0.45	0.26	0.26	-	-
Matrix Logic	〃	0.48	0.48	0.29	0.29	-	-
Program Exchange	〃	0.34	0.34	0.23	0.23	0.35	0.35
Pre Amplifier	〃	0.22	0.22	0.13	0.13	0.15	0.15
Auto Blower	〃	0.22	0.22	0.12	0.12	-	-
Speaker Selector	〃	0.43	0.43	0.16	0.16	-	-
Relay Group	〃	0.45	0.45	0.17	0.17	-	-
Power Distributer	〃	0.24	0.24	-	-	0.31	0.31
Auto Charger	〃	0.26	0.26	0.14	0.14	-	-
Terminal Board	〃	0.32	0.32	0.28	0.28	-	-

【해 설】

① 본품은 배선 단자연결 및 정리 포함

② Power Amplifier와 Audio Distribution Amplifier은 나항 기기 신설 적용

【공통적용 해설】

① 철거시 불용은 30%(케이블은 50%), 재사용품은 80%(단 케이블을 재사용 목적으로 철거하여 드럼에 감는 경우는 90% 적용)

② 각 공정 공히 동등품 2대이상 설치시(케이블은 동시 포설)는 1대 증가마다 1대품의 80%(2대 설치시 180%, 3대 설치시 260%, 4대 설치시 340%, 5대이상 설치시 1대당 80%씩 가산 적용)

③ 5m이상은 고소작업 할증을 적용하고, 천장에 설치시는 각 환경의 20%씩 가산 적용함

④ 커넥터 취부품은 통신부문 표준품셈 “5-3-3 가. 케이블 포설 및 커넥터 접속”을 적용함

5-53 가로등의 국기봉 및 배너걸이 설치

(단위:본)

공 종 명	내선전공	장비사용시간(hr)
국기봉걸이	0.02	0.08
배너걸이	0.05	0.15

【해 설】

① 건주된 가로등주에 추가하여 설치하는 기준

② 등주 재질에 관계없이 동일 적용, 크레인트럭 장비사용 기준

③ 등주 고정을 위한 구멍 가공이 별도 수반되는 경우 각 홀당 내선전공 0.01인 별도 계상

④ 철거 50%

5-54 야생동물 퇴치용 전기울타리 설치

공 종	단 위	내선전공	보통인부
전기울타리 설치	100m	0.773	0.773
전기목책기 설치	EA	0.163	0.163
출입문 설치	개소	0.076	0.076

【해 설】

① 전기울타리는 3선용 지주대 및 와이어, 애자, 경고표지판 등 부속재 설치 기준

② 전기목책기는 전원공급용 및 태양열용 동일 적용

③ 전기울타리(지주대, 와이어), 출입문 설치 시 2선용 80%, 4선용 140%, 5선용 180% 적용, 5선 초과 시 1선 추가 시 마다 30%씩 가산

④ 전원공급용 전기목책기의 전원연결을 위한 전력케이블, 전선관 배관 설치 품 별도 계상

⑤ 접지공사는 “3-38 접지공사” 품 별도 계상

⑥ 기계장비 사용 시 별도 계상

⑦ 제초작업이 수반되는 공사는 제초작업 품 별도 계상

⑧ 잡초방제매트 설치 시 100m당 보통인부 0.3인 별도 가산

⑨ 접속, 시험 및 점검 품 포함

⑩ 철거 50%, 재사용 철거 80%

5-55 LED 옥외전광판 설치

공 종		단위	전기공사 산업기사	내선전공	S/W 시험사	H/W 설치사
LED전광판		㎡	-	1.02	-	-
제어부	운영컴퓨터	대	-	-	0.10	0.44
	신호분배기	대	-	1.40	-	-
종합시험		식	1.04	-	0.88	-
마감, 방수처리		㎡	-	0.03	-	-

【해 설】

① LED 전광판(LED모듈, 비디오 컨트롤러, 전원공급장치, 냉각팬 등으로 구성) 설치에 배선 결선 포함, 철골 구조물 설치 별도 계상

② 신호분배기 설치는 운영컴퓨터～신호분배기～비디오 컨트롤러 간 케이블 포설, 광모듈 접속 등을 포함, 동종의 복수장비 설치 시 본 품의 80% 적용

③ 종합시험에는 배선 연결상태 확인, 전원인가, 영상점검(색상조정, 시운전) 작업 포함

④ 전원 케이블은 “5-11 전력케이블 구내설치” 적용

⑤ 기계장비 사용시 별도 계상

⑥ 철거 50%, 재사용 철거 80%

5-56 승강장 스크린도어(PSD : Platform Screen Door)

시스템 설치

구분	공종별	단위	케이 블공	내선 전공	특별 인부	H/W 시험사
차상	조작반	대	-	0.15	-	-
	무선(RF)장치	〃	-	0.43	-	-
지상	TIP(Tray Interface Panel)	세트	0.44	0.18	-	-
	무선(RF)장치	대	-	0.27	-	-
	출입문 검지센서부	세트	-	0.17	0.17	-
	정위치 검지센서부	〃	-	0.04	0.08	-
	장애물 검지센서부	〃	-	0.08	0.08	-
	문끝끼임 방지센서부	〃	-	0.06	0.06	-
	경보제어반	대	0.29	0.23	-	-
	개별제어반	〃	0.15	0.10	-	-
	승강장 조작반	〃	0.59	0.52	-	-
	승무원 조작반	〃	0.56	0.49	-	-
	더미부측 제어반	〃	0.15	0.08	-	-
	HMI(Human Machine Interface)	〃	0.51	0.51	-	-
	레이저 거리센서	〃	0.96	0.73	-	-
	전동차 거리 알림 전광판(기관사)	〃	0.93	0.93	-	-
역무실	종합제어반	〃	3.41	3.41	-	-
	조작반	〃	0.99	0.99	-	-
	경보반		0.99	0.99	-	-
	ATO(Automatic Train Operation) 시스템	식	0.27	-	-	0.38
운전 · 시험	조정작업	역사	2.25	2.25	4.52	-
	동작시험	〃	1.88	1.88	3.75	-
	연동시험	〃	2.63	2.63	5.25	1.13
	종합시험	〃	2.63	2.63	5.25	1.88
	성능시험	〃	8.31	8.31	16.62	-

【해 설】

① 본 품은 (반)밀폐형 PSD 설치 역사 기준으로 배선 단자연결 및 정리를 포함하며, 개방형 역사의 경우 출입문 검지센서부, 정위치 검지센서부, 장애물 검지센서부 및 문끝끼임 방지 센서부 설치에 한하여 본품의 200%를 적용함

② 열차진입 구간의 굴곡 등으로 인하여 레이저 거리센서를 선로에 설치하는 경우는 본 품의 200%를 적용함

③ ATO 시스템 설치는 H/W 및 응용S/W 설치 및 세팅을 포함하며, 기타 기기 설치는 “7-1-1 네트워크” ‘라’, ‘마’항 준용

④ 운전․시험 품은 10량 열차운영 역사 기준이며 10량 미만인 경우 본품의 80%를 적용함

⑤ 운전․시험

㉮ 조정작업 : (1) 각종 센서류 조정

(2) 개별제어반 ID 및 인터폰 포함 조정, 방송설비시험

(3) UPS 시험(보호회로시험)

(4) CCTV, 승강장 HMI, 전광판, 승무원조작반 위치 조정

(5) DVR, 종합제어반 IP 및 시간 동기화 조정

(6) 조작반 및 제어반 네트워크 어드레스 조정

(7) 지상(RF)장치 안테나 위치 조정

(8) 제어회로 및 구조체 절연저항, 접지저항 측정

㉯ 동작시험 : (1) 수동 개/폐, 개/폐 속도 및 가감속시험

(2) 잠금장치 작동 및 비상도어 개/폐 시험

(3) 각종 안전장치에 대한 재개/폐 시험

(4) Configuration(각종 센서의 수용여부 등) 설정에 따른 PSD 개/폐 시험

(5) PSD도어 비상열림장치(선로측) 및 마스터 키 동작 시험

㉰ 연동시험 : (1) 종합제어반에서의 수동 개/폐 동작시험, 장애발생시험, 인터폰 동작 및 램프테스트시험

(2) 승무원조작반에서의 수동 개/폐 동작시험, 장애발생 시험, 인터폰 동작 및 램프 테스트시험, 차량 인터록시험, 출발반응 등 표지/발차지시등 램프 동작시험

(3) 승강장조작반에서의 수동 개/폐 동작시험, 장애발생 시험, 인터폰 동작 및 램프 테스트시험, 차량 인터록시험

(4) 역무실조작반에서의 수동 개/폐 동작시험, 장애발생 시험, 인터폰 동작 및 램프 테스트시험, 차량 인터록시험, 비상도어/선로 출입문 열림 알람시험, 경보부저시험, 전원이상 시험(설치시)

(5) 개별제어반의 개/폐 확인, 단락스위치 조작에 의한 종합제어반의 개/폐 램프 점등 여부

(6) 경보제어반의 선로출입문의 전체 및 개별 개/폐 동작시험, 경보 램프 및 부저 동작시험

㉱ 종합시험 : (1) 개/폐 연동시험(자동/수동)

(2) 도어 열림 유지 및 이상 시험

(3) 차량인터록시험, 출입문검지반시험, 전동차 정위치 정차시험

(4) 승강장HMI 표시시험, 시스템 기동 및 네트워크 이중화 시험

(5) 거리표시 장치시험, Shut Down시험

㉲ 성능시험 : 역 내 모든 설비와의 인터페이스 기능 확인

⑥ LED 전광판(역명 표시장치) 설치는 “7-1-17 LED 옥외전광판 신설”을 준용하여 별도 적용

⑦ UPS 및 CCTV설비 설치는 “5-3-2 CCTV” 및 “6-21 무정전 전원장치 (UPS, CVCF) 신설” 별도 적용

⑧ 공사기간 중 투입되는 전기안전관리자, 철도운행 안전관리자, 안전신호수, 기술요원 등 인력에 대하여는 별도 계상

⑨ 지세별 작업환경의 난이도에 따라 “1-16 품의 할증”의 “위험 할증률” 및 “야간작업”을 별도 적용한다.

⑩ 철거(불용 30%, 재사용 80%)

5-57 승강장 스크린도어(PSD : Platform Screen Door)

시스템 정기점검

구 분	공 정 별	단위	내선 전공	특별 인부
구조부	ㅇ도어 턱 및 각종 안내문(판) 부착상태	세트	-	0.01
	ㅇPSD 구조체 도장, 도어부 강화유리 및 구조물 누기상태		-	0.01
	ㅇPSD 구조체 걸레받이 및 하부 점검창 상태		-	0.01
도어부	ㅇ슬라이딩 도어 동작상태	세트	0.01	0.01
	ㅇ슬라이딩 도어 닫힘․폐쇄력 점검 및 도어 턱과 도어 간격 측정		0.02	0.02
	ㅇ선로 출입문 동작상태		0.02	0.02
	ㅇ비상문 동작상태		0.02	0.02
	ㅇ승무원 출입문 동작상태		0.02	0.02
구동부	ㅇ도어개폐 표시등 및 음성메세지 동작상태	세트	0.01	0.01
	ㅇ구동박스 개폐 동작, 도어행거롤러, 동력장치 및 모헤어 마모상태 등		0.02	0.02
	ㅇ구동모터 동작상태		0.01	0.01
	ㅇ개별제어반 동작상태 및 가이드레일 장애물 유무		0.02	0.02
	ㅇ잠금장치 동작상태		0.01	0.01
센서류	ㅇ도어낌 방지검지 센서 동작상태	세트	0.01	0.01
	ㅇ장애물 검지센서 동작상태		0.01	0.01
	ㅇ출입문 검지센서 동작상태		0.01	0.01
	ㅇ정위치 검지센서 동작상태		0.01	0.01
	ㅇ레이저 거리센서 동작상태		0.01	0.01
	ㅇR/F(센서)장치 동작상태		0.02	0.02
	ㅇ전광판 청결상태	대	0.01	0.01
	ㅇ전광판 동작상태		0.01	0.01

구 분	공 정 별	단위	내선 전공	특별 인부
제어 및 조작반	ㅇ종합제어반 청결상태 및 기능․동작상태	대	0.02	0.02
	ㅇ경보제어반 청결상태 및 기능․동작상태		0.01	0.01
	ㅇ역무실조작반 기능․동작상태		0.01	0.01
	ㅇ승강장조작반 기능․동작상태		0.01	0.01
	ㅇ승무원조작반 청결상태 및 기능․동작상태		0.01	0.01
	ㅇ더미부측 제어반 기능․동작상태		0.01	0.01
통신 시설	ㅇHMI 청결상태 및 기능․동작상태	-	0.01	0.01
	ㅇ방송장치 기능․동작상태		0.01	0.01
	ㅇATO 케이블(본선) 상태		0.02	0.02
	ㅇATO 케이블(신호기계실) 상태		0.01	0.01
전기 시설	ㅇPSD 전기설비 외관 및 각종 보호 계전기 기능․동작상태	-	0.02	0.02
	ㅇPSD 각종 설비간 접지선 연결 상태 및 저항 측정		0.04	0.04
	ㅇUPS 각종 표시램프 동작 및 계측상태		0.01	0.01
	ㅇUPS 장비 및 시설물 기능․동작상태		0.21	0.21
	ㅇUPS 장비 방전 시험 및 절연저항 측정		0.06	0.06
	ㅇUPS ATS 및 운전모드별 동작시험		0.03	0.03
	ㅇ분전반 청결상태 및 기능․동작상태		0.01	0.01
소화장치	ㅇ자동식 소화장치 기능․동작상태	-	0.01	-

【해 설】

① 전기시설은 정전 등 전원차단 시 PSD와 각종 통신제어반․조작반들과 통신이 가능토록 하는 무정전전원장치를 포함한다.

② 사고 또는 노후, 불량 등의 원인으로 인한 시설 교체시는 철거 및 설치품을 별도 적용한다.

③ 지세별 작업환경의 난이도에 따라 “1-16 품의 할증”의 “위험 할증률” 및 “야간작업”을 별도 적용한다.

제6장  계측 및 자동제어 설비공사

제6장 계측 및 자동제어 설비공사

6-1 계기반 설치

명 칭		규 격	단위	계장공	보통인부
분 전 반		W 800×H 500×D 300 이하	대	4.2	2.8
조 작 반		W 800×H 500×D 300 이하	대	4.2	2.8
계기반	자립개방 자립밀폐 현 장	W1200×H2100×D 800 이하 W1200×H2100×D 800 이하 W 900×H 900×D 600 이하 W1000×H1800×D 600 이하 W1300×H2000×D 700 이하 W1400×H2000×D 700 이하	면면면면면면	6.72 8.4 5.88 8.82 9.88 10.64	4.48 5.6 3.92 5.88 6.58 7.09
	발신기수납상 발신기수납상 발신기수납상 발신기수납상 발신기수납상 발신기수납상	1대용 ( 800×1600×900) 2대용 (1000×1600×900) 3대용 (1200×1600×900) 4대용 (1400×1600×900) 5대용 (1600×1600×900) 6대용 (1800×1600×900)	대대대대대대	2.0 2.4 2.8 3.2 3.6 4.0	1.33 1.60 1.86 2.13 2.39 2.65

【해 설】

① 완제품 설치기준, 이면반이 있을 경우 150%

② 완제품이 아닐 경우는 65%를 적용하고 계기 설치는 별도 계상

③ 완제품인 경우 계기반에 취부된 계기의 시험조정시는 6-2 계기 설치 품의 125%

④ 포장해체, 청소, 내부결선, 소운반, Channel Base 및 기초 공사 포함

⑤ 제어 Cable 배선 및 결선은 제외

⑥ 철거 40%(재사용), 이설 140%

6-2 계기 설치

명 칭	규 격	단 위	계장공	비 고
파 이 프 스 텐 션	28×1,200~1,600	본	0.37	기초 별도
계 기	일반 각종	대	0.3
발 신 기	DPT, PT, TT, LT, FT	대	0.27
수 신 기	일반 각종	대	0.22
Air Set		대	0.22
변 환 기	J/P, A/D, P/P, MV/I	대	0.25
수 동 조 작 기		대	0.2
비 율 설 정 기		대	0.2
기 록 계		대	0.75
현 장 지 시 계 〃 〃 〃	L G LPG, VG P G T G	대대대대	0.75 0.4 0.22 0.15
후 로 드 식 액 면 계		대	1.8
측 온 계		대	0.15
분 석 계	적외선식, 자기식	대	12.0
Mano Meter		Set	0.3
Thermocouple		대	0.37
Dispressor	외 통 식	대	3.0
스 위 치	일반각종	대	0.22
전 자 Valve 〃	소 형 대 형	대대	0.1 0.3	2방□ 3방□ 4방□

명 칭	규 격	단위	계장공	비 고
강 압 Valve 〃	소 형 대 형	대대	0.1 0.3	단체용 대용량용
여 과 기 〃	소 형 대 형	대대	0.1 0.3	단체용 대용량용
조 절 Valve 〃 〃 〃	1 B 2 B 3 B 4 B	대대대대	0.8 1.0 1.2 1.5
Butterfly Valve 〃 〃 〃	200ø 300ø 400ø 500ø	대대대대	1.2 2.5 3.7 5.0
Orifice	200ø 이하 201ø~500ø 501ø 이상	대대대	0.5 0.7 1.0
출 력 Gauge	공 기 식	대	0.22
Cylinder Valve		대	4.5
탈 습 장 치		대	22.5	After-Cooler Separator 포함
탁 도 검 출 기		대	0.4
P.H Meter 검 출 기		대	0.4
X-Ray 발 생 장 치		Set	15
α-Ray 발 생 장 치		Set	15
Power Pack		대	3
현 장 조 절 계	일반 각종	대	0.75
중 성 자 발 생 장 치	일반 각종	대	15
Flame Detector		Set	0.25

【해 설】

① 방폭 공사시 120%

② Loop 시험시 125%

③ 용접식 계기 설치시 계기 신설품에 기계용접품을 가산

④ SENSOR와 TRANSMITTER로 분리된 계기는 감지계기와 변환기로 각각 적용

⑤ 철거 40%, 이설 140%

6-3 계량기 설치

명 칭	규 격	단위	계장공	보통인부
Hopper Scale 〃 〃	대 (30ton 이상) 중 (15~29ton) 소 (14ton 이하)	대 〃 〃	10.8 9.0 7.2	7.2 6.0 4.8
Conveyor Scale 〃 〃	대 (500T/H 이상) 중 (100~400ton) 소 (90ton 이하)	〃 〃 〃	12.0 9.0 7.2	8.0 6.0 4.8
대형 개량장치 〃 〃	대 (50ton 이상) 중 (10~ 40ton) 소 (9ton 이하)	〃 〃 〃	15.0 10.8 7.2	10.0 7.2 4.8

【해 설】

① 옥외 노출 공사시 110%

② 기계설치 제외

③ 시험조정(분동시험)시는

Hopper Scale	130%

Conveyor Scale	120%

대형 개량장치	125%

④ 분동, Test Chain 운반 및 사용료는 별도 계상

⑤ 관청인가 검정료는 별도 계상

⑥ 철거 40%, 이설 140%

6-4 도압 배관공사

명 칭	규 격	단위	계장공	배관공	보 통 인 부	비 고
유량(액면)계 배 관	SGP STPG 38 (SCH40) [eqn: { 1} over {2 }]B	ｍ	0.1	0.1	0.2	SCH 80은 10% 가산, SUS 27은 30% 가산
압력계배관	〃	〃	0.1	0.15	0.2
Valve 조립	용 접	개		0.1	0.1
Drain Pot	[eqn: { 1} over {2 }]B	개	-	0.1	0.1
Seal Pot Condenser Pot 3-Way Valve Steam Trap	〃 〃 〃 〃	〃 〃 〃 〃	- 0.1 - -	0.1 - 0.2 0.1	0.1 0.1 0.2 0.1

【해 설】

① 관의 절단, 나사내기, 체결, 용접 구부림 등 포함

② Union, Elbow, Tee 부속품 취부 포함

③ Loop 시험은 120% (Leak Test 포함)

④ 화기사용 금지구역은 150%

⑤ [eqn: { 1} over {2 }]B 미만 규격도 이 품에 준함

⑥ 철거 40%(재사용), 이설 140%

6-5 Control Air 배관

(단위:ｍ)

명 칭	규 격	Screw형	용 접
		계 장 공	계 장 공
SGP 및 STPG 38 (SCH 40)	[eqn: { 1} over {2 }]B	0.18	0.21
	[eqn: { 3} over {4 }]B	0.21	0.26
	1B	0.24	0.29
	1[eqn: { 1} over {2 }]B	0.36	0.43
	2B	0.48	0.58
Valve (개당)	각 종	0.15	0.20

【해 설】

① 도입배관 및 Process배관에는 적용치 않음

② 배관지지물은 별도 계상

③ 화기사용 금지구역은 1.5배 가산

④ Flange접속, 고압 및 특수강관은 20% 가산

⑤ Stainless관은 30% 가산

⑥ 관의 절단, 나사내기, 구부림, Union, Elbow, Tee 부속품 설치는 포함

⑦ Loop 시험은 125%

⑧ [eqn: { 1} over {2 }]B 미만 규격은 [eqn: { 1} over {2 }]B 규격품에 준함

⑨ 철거 40%(재사용), 이설 140%

6-6 동관 배관

(단위:ｍ)

나 동 관		피 복 동 관
규 격	계 장 공	규 격	계 장 공
6ø 8ø 10ø 12ø 20ø 22ø	0.10 0.12 0.14 0.21 0.28 0.35	6ø× 1C 〃 × 4C 〃 × 7C 〃 × 8C 〃 × 12C 〃 × 19C 6ø× 20C이상 8ø× 1C 〃 × 4C 〃 × 7C 〃 × 8C 〃 × 12C 〃 × 19C 8ø× 20C이상	0.07 0.13 0.21 0.23 0.28 0.42 0.44 0.08 0.16 0.24 0.26 0.37 0.55 0.57

【해 설】

① 단말처리품 포함, 반내 배관의 경우는 130%

② Steam Trace는 직종을 배관공 적용

③ 나동관은 8ø~22ø 유압배관, 도압배관에 적용

④ Fitting류는 도압배관 공량에 준함

⑤ Loop 시험은 125%

⑥ 철거 40% (재사용), 이설 140%

6-7 압축공기 발생장치 및 공기관 배관시설

해 설	규 격	단 위	계장공	보통인부
압 축 공 기 발 생 장 치	5㎏/㎠ 이하 10㎏/㎠ 〃 30㎏/㎠ 〃	조당 〃 〃	1.40 2.90 8.50	0.40 0.90 2.50
주 공 기 Tank	500ℓ 이하 700ℓ 〃 700ℓ 초과	〃 〃 〃	2.60 3.0 4.5	0.80 1.5 2.5
유 니 온 엘 보	20~25㎜	개당	0.25	0.05
유 압 Cylinder	60K 90K 130K	대 〃 〃	0.7 0.8 1.0	- - -
Oil Pump	1 HP 2 HP 3 HP 4 HP	〃 〃 〃 〃	1.5 1.6 1.7 1.8	- - - -
Air Cylinder	100ø이하 100ø초과	〃 〃	1.0 1.2	- -
Air Compressor	소 형 대 형	〃 〃	1.5 2.0	- -
제 습 기	-	〃	1.5	-
공 기 압 축 기 시 험	-	조당	1.0	1.0
조 작 함 (설 비 물)	분전반, 계기, 스위치 기타	조당	2.0	1.0

【해 설】

① 시험시 기계 기술공 1인 가산

② 철거 40%, 이설 140%

<참 고>

□ 자동화 기기설치, 자동온도 조절밸브 설치 및 적산열량계 설치는 기계부문 표준품셈의 해당품 준용

□ 자동 급전용 전자계산기 제어장치, 중앙처리장치 (CPU), 입출력장치 (I/O EQUIPMENT), 자기디스크(MAGNETICDISC), 자기테이프 (MAGNETIC TAPE). 고장 절체장치(FAIL OVER), 주파수편차변환기(F.D.T), 시간편차변환기(T.D.T), LINE BUFFER, 영상변환장치(DVE), 전원공급장치, 주변장치, 계통반(MAP BOARD), 기록 기반, 콘솔(CONSOLE) 및 전자계산기 배선은 통신부문 표준품셈의 해당품 준용

6-8 입ㆍ출력장치(I/O Equipment) 설치

공 정	단 위	기 사	계장공
설 치	인/Point	0.008	0.042
점검․시험	인/Point	0.046	0.080

【해 설】

① 본 품은 DDC(단자함 내의 결선 포함)을 설치하고, 점검․시험 및 소운반이 포함되어 있다.

② 본 품은 프로그램으로 DDC와 현장계기 사이를 연결하고, Hardware와 프로그램을 Setting 하는 것이다.

③ DDC와 현장계기 사이의 전선, 통신선 설치품과 DDC 외함 설치품은 별도 계상한다.

제7장  전기철도의 전기설비공사

제7장 전기철도의 전기설비공사

Ⅰ. 강체 전차선로 공사

7-1 매입전 설치

(단위:본)

공 종 별	규 격	배전전공	용접공(일반)	보통인부
매 입 전 설 치 매 입 전 용 접 배 열 및 위 치 조 정 조 사 측 량	ø23×100 - - - -	0.057 - 0.01 - 0.15	- 0.0045 - - -	0.001 - 0.001 - -
계	-	0.217	0.0045	0.002

【해 설】

① Box 또는 NATM Tunnel에 적용

② 거푸집 위에서 측량하고 철근배근 후 설치기준

③ 지지볼트 가설 포함

7-2 Anchor Bolt 구멍뚫기

(단위:본)

공 종 별	규 격	배전전공	석 공
구 멍 뚫 기 측 량 ․ 배 열	ø23×100 -	- 0.05	0.2 -
계	-	0.05	0.2

【해 설】

① 터널 천장 시공기준

② 높이 5~6ｍ 기준

7-3 지지철물 설치

㈎ 직류 1500V용

(단위:개소)

공 종 별	규 격	배전전공
지 지 Bolt 설 치	ø22×200	0.1
금 구 설 치 애 자 설 치	각 종 ø250㎜	0.25 0.1
계	-	0.45

【해 설】

① 지지볼트 설치는 1개소당 4본 기준

② 직류구간 T-Bar 방식기준

③ 철거 50%

④ 지지볼트 배치가 필요한 경우 보통인부 0.0125인 가산

㈏ 교류 25kV용

(단위:개소)

공 종 별	규 격	배전전공	보통인부
지 지 Bolt 설 치 금 구 설 치	ø20×180 브래키트용	0.12 0.26	- 0.13
계	-	0.38	0.13

【해 설】

① 지지볼트 설치는 1개소당 4본 기준

② 교류구간 R-Bar 방식 기준 (Bracket 방식)

③ 지지볼트는 케미칼앵커 기준, 일반 지지볼트는 “가”항 적용

④ 터널내 사다리작업 기준

⑤ 구멍뚫기 별도 가산

⑥ 철거 50%

⑦ 지지볼트 배치가 필요한 경우 보통인부 0.0125인 가산

7-4 Al강체(T-Bar) 구부리기

(단위:ｍ)

품 종 별	규 격	배전전공	보통인부
상체 구부리기	Al 2,100㎟	0.044	0.033
계	-	0.044	0.033

【해 설】

강체알미늄 Bar 구부리기는 Rail Bender 사용기준

7-5 Al강체 가설

㈎ T-Bar

(단위:ｍ)

공 종 별	규 격	배전전공	도장공	특별인부
배 치 조 가 교 정 높이 및 편위조정 도 장	Al 2,100㎟ 〃 〃 〃 〃	- 0.11 0.011 0.11 -	- - - - 0.01	0.005 0.11 - - -
계	-	0.231	0.01	0.115

【해 설】

① 설치 높이 4.75ｍ 기준

② 지지점 간격 5ｍ 기준

㈏ R-Bar

(단위:ｍ)

공 종 별	규 격	배전전공	도장공	특별인부
배 치 조 가 높이 및 편위조정	Al 2,200㎟ 〃 〃	- 0.11 0.11	- - -	0.005 0.11 -
계	-	0.22	-	0.115

【해 설】

① 설치 높이 4.75~5.4ｍ 기준

② 연결품 포함

③ 지지점 간격 10ｍ 기준

④ 터널내 작업차 기준

7-6 Al강체 (T-Bar) 용접

(단위:개소)

공 종 별	규 격	배전전공	용접공(일반)
T 형 재 용 접 용접지시 및 뒤살핌 전 원 배 선	Al 2,100㎟ - -	- 0.5 0.02	0.5 - -
계	-	0.52	0.5

7-7 Expansion Joint (평행개소 균압)

㈎ T - Bar구간

(단위:조)

공 종 별	규 격	배전전공	용접공(일반)
접 속 부 절 단 가 공 Approach 조 가 설 치 조 립 조 정 Jumper 선 용 접	Al-T Bar 2개소 〃 - 4본 200㎟	0.33 1.65 1.1 -	- - - 0.125
계	-	3.08	0.125

【해 설】

End approach 가공 별도 계상

㈏ R-Bar구간(Expansion Element)

(단위:조)

공 종 별	규 격	배전전공
조 가 설 치 조 립 조 정	1,850㎜ -	1.65 1.1
계	-	2.75

【해 설】

완제품 설치 기준

7-8 구분장치 설치

㈎ T-Bar구간 Air Section

(단위:조)

공 종 별	규 격	배 전 전 공
접 속 부 절 단 가 공 Approach 조 가 설 치 조 립 조 정 구 분 표 지 설 치	Al-T Bar 2개소 〃 - -	0.33 1.65 1.1 0.25
계	-	3.33

【해 설】

End approach 가공 별도 계상

㈏ R-Bar구간 Air Section

(단위:조)

공 종 별	규 격	배전전공
접 속 부 절 단 가 공 구 분 표 지 설 치	R-Bar 2개소 양면 1본	0.33 0.25
계	-	0.58

【해 설】

브래키트 설치 별도 계상

㈐ R-Bar구간 Section Insulator

(단위:조)

공 종 별	규 격	배전전공
조 가 설 치 접 속 부 절 단 가 공	동 상 용 R-Bar 2개소	1.65 0.33
계	-	1.98

【해 설】

① 완제품 설치 기준

② 브래키트 설치 별도 계상

7-9 Anchoring 설치

(단위:개소)

공 종 별	배 전 전 공
조 정	3.3

7-10 Short Ear구간 Trolley Wire 가설

(단위:ｍ)

공 종 별	규 격	배전전공	보통인부
Trolley Wire 가설 〃 〃 Ear 설치	30㎟ 이하 60㎟ 〃 110㎟ 〃 -	0.003 0.015 0.030 0.0176	0.001 0.007 0.0044 -

7-11 Long Ear구간 Trolley Wire 가설

㈎ T-Bar구간

(단위:ｍ)

공 종 별	규 격	배전전공	보통인부
Trolley Wire 가설 Ear 설 치	110㎟ -	0.030 0.0264	0.0044 -
계	-	0.0564	0.0044

㈏ R-Bar구간

(단위:ｍ)

공 종 별	규 격	배전전공	보통인부
Trolley Wire 가설	110㎟	0.01	0.0015

【해 설】

① 건널선은 150%

② 가선장비 제공 및 보조장치 별도 계상

③ 구리스 도포 포함

④ 철거 60%

7-12 긍선용 End Approach 설치

공 종 별	규 격	단 위	배전전공	용접공(일반)
접 속 부 절 단 가 공 Approach 조 가 설 치 조 립 조 정 Jumper 선 용 접	Al 2,100㎟ - - Cu 200㎟	본 조 〃 본	0.165 0.825 0.55 -	- - - 0.125
계	-	-	1.54	0.125

【해 설】

① T-Bar방식 적용

② End approach가공 별도 계상

7-13 구분개폐기 설치

공 종 별	규 격	단위	배전전공	석 공
Bolt 매 입 단 로 기 설 치 비 계 가 공 설 치	16ø120 4본 DC1,500V, 3,000A -	조대식	0.2 1.0 1.0	0.8 - -
계	-	-	2.2	0.8

7-14 Cleat 지지 Cable 포설

공 종 별	규 격	단 위	배전전공	보통인부
Anchor 타 입 Cleat 설 치 Cable 포 설	ø12 - 400㎟ 이하	조 조 ｍ	0.03 0.03 0.11	- - 0.114
계	-	-	0.17	0.114

7-15 급전선 접속

공 종 별	규 격	단위	배전전공	보통인부
Terminal 납 땜 Al-T형 슬리브접속 Terminal 용 접	550㎟ - 550㎟ 2개	개 〃 조	1.5 1.5 -	- - 0.125
계	-	-	3.0	0.125

7-16 가동브래키트 설치

공 종 별	규 격	단위	배전전공	보통인부
브 래 키 트 설 치 Swivel head 설 치	25kV용 -	본 〃	0.55 0.34	0.3 0.14
계	-	-	0.89	0.44

【해 설】

① 높이 조정 및 편위조정품 포함

② 조립 및 애자 설치품 포함

③ 철거 60%

7-16-1 End Approach 가공

공 종 별	규 격	단 위	배전전공
End Approach 가공	T-Bar 2100㎟	개소	0.5

【해 설】

현장 가공 기준

Ⅱ. Catenary 전차선로 공사

7-17 콘크리트주 기초 설치

(단위:개소)

종 별	콘크리트공	형틀목공	보통인부
B0 (1.415㎡)	1.27	2.28	10.03
B1 (1.814㎡)	1.63	2.46	11.32
B2 (2.36㎡)	2.12	2.78	13.56
B3 (2.87㎡)	2.58	2.97	15.08
B4 (3.42㎡)	3.07	3.16	16.69

【해 설】

① 터파기, 되메우기, 기초 다지기 잔토처리 품 포함

② 삭각 20° 기준

③ 용수가 있는 곳은 보통인부에 한하여 25%~50% 증

④ 시판인공은 별도 계상

7-18 전철주 기초 기계설치

(단위:㎥)

구 분	토 사	풍 화 암	연 암
건설기계운전기사 콘 크 리 트 공 특 별 인 부 보 통 인 부	0.18 0.24 0.18 0.78	0.93 0.24 0.93 2.28	0.97 0.24 0.97 2.37

【해 설】

① 되메우기, 잔토처리품 별도 계상

② 기계경비는 별도 계상

③ 거푸집 사용시 별도 계상

④ 재료의 소운반, 콘크리트 소운반 타설, 다짐, 양생품 포함

⑤ 용수가 있는 곳은 보통인부에 한하여 25~50% 증

⑥ 앵커볼트 설치품 포함

⑦ 인력작업시 토목품 적용

7-19 콘크리트전주 설치

(단위:본)

종 별	중량(㎏)	배전전공	보통인부
L11ｍ-ø25㎝-A형3.5ton 11ｍ-ø30 - A형3.5ton 11ｍ-ø30 - A형4.5ton 11ｍ-ø30 - A형5.5ton 11ｍ-ø30 - A형6.5ton 11ｍ-ø30 - A형7.5ton 11ｍ-ø35 - A형8.5ton 12ｍ-ø30 - A형4.5ton 12ｍ-ø30 - A형5.5ton 12ｍ-ø30 - A형6.5ton 12ｍ-ø35 - A형8.5ton 12ｍ-ø35 - A형9.5ton	1,150 1,490 1,530 1,590 1,660 1,750 1,950 1,660 1,710 1,800 2,110 2,130	3.29 3.71 3.76 3.90 4.04 4.18 4.60 4.05 4.12 4.30 4.92 4.96	3.29 3.71 3.76 3.90 4.04 4.18 4.60 4.05 4.12 4.30 4.92 4.96

【해 설】

① 장주는 별도 계상

② 기초는 별도 계상

③ 이설은 철거＋설치

④ 지주공사는 90%

⑤ B형(구 C형)전주 철거품은 중량에 따라 이 품을 적용

⑥ H형강, 강관 전주는 중량에 따라 이 품을 적용하되 750㎏ 미만은 배전전공 2.14인 보통인부 2.14인, 750㎏ 이상 950㎏ 미만은 배전전공 2.71인 보통인부 2.71인, 950㎏ 이상 1,150㎏ 미만은 이 품의 1,150㎏ 품을 1,150㎏ 이상은 상위 중량품 적용

⑦ 열차운행속도 200km/h 이상의 고속철도는 125%

⑧ 전철주 건주 전용장비를 사용할 때는 36% 적용하고, 장비사용 시간은 다음 표를 적용한다.

중 량(kg)	장비사용시간 Tc값(분) (F =1.0)
950 미만	53
1,660 미만	59
2,130 미만	61

⑨ 철거는 50%

7-20 철주 조립

(단위:톤)

공 종	플 랜 트 전 공	보 통 인 부
철 주 조 립 가 대	5.5 6.0	2.8 3.0

【해 설】

① 철주조립은 기초 부재에 연결하여 조립(부재,사재) 하는 것

② 구내운반, 재료분류, 부재의 정치작업 포함

③ 기초 흙파기, 거푸집, 콘크리트작업은 별도 가산

④ 강재현장 가공시 구멍뚫기 품(Hand Drill 사용)

지상작업시 ø22㎜ 이하 개당 플랜트전공 0.01인

주상작업시 ø22㎜ 이하 개당 플랜트전공 0.07인

⑤ 철재가공은 건축공사 철물가공품을 준용한다.

⑥ 철거 50%, 재사용 철거 80%

7-21 전철주 지선 설치

(단위:개소)

규 격	배전전공	보통인부
연선 7/2.3㎜ 이하 7/2.6~7/2.9㎜ 이하 7/3.2~7/4.0㎜ 이하 7/4.5~7/5.5㎜ 이하 7/6.5㎜ 이하	0.18 0.26 0.35 0.37 0.37	0.14 0.20 0.23 0.23 0.24

【해 설】

① 터파기, 되메우기 및 기초 설치 별도 계상

② 수평지선 160%

③ Y지선 120%, 2단 지선 150%, 롯드형(봉형)은 7/6.5㎜ 적용

④ 수평지선의 지선주는 지주품에 준함

⑤ 지선애자 설치시 1개당 배전전공 0.08인 계상

⑥ 지선커버 설치시 1개당 배전전공 0.1인, 보통인부 0.05인 계상, 동일 전주에서 1개 추가시마다 30% 가산

⑦ 장력조정 20%, 이설 130%

⑧ 절단 철거 10%, 철거 30%

7-22 전철주 완철 설치

(단위:개)

규 격	배 전 전 공	보 통 인 부
완 철 1ｍ 이하 2ｍ 이하 3ｍ 이하 3ｍ 초과	0.05 0.06 0.07 0.09	0.05 0.06 0.07 0.09

【해 설】

① ㄱ형 완철 설치 기준

② 편출공사 120%

③ 지상 조립시 75%

④ 철거 30%, 재사용 철거 50%

7-23 급전선 가선

(단위:100ｍ)

규 격	배 전 전 공	보 통 인 부
나동선 60㎟ 이하 100㎟ 〃 150㎟ 〃 200㎟ 〃 200㎟ 초 과	0.76 1.08 1.32 1.44 1.52	0.38 0.54 0.66 0.72 0.76
ACSR, ASC 58㎟ 이하 95㎟ 〃 160㎟ 〃 288㎟ 〃 288㎟ 초과	0.88 1.28 1.56 1.80 1.95	0.44 0.64 0.78 0.90 0.98

【해 설】

① 이 품은 1선당 인력작업으로 연선, 긴선, 이도조정품 포함

② 애자에 묶는 품 포함

③ 피복선 120%

④ 기설선로 상부 가설 120%

⑤ 장력조정 20%, 주상이설 70%

⑥ 재사용 전선 가선 110%

⑦ 가선전용 차량 사용시 75%

⑧ 보호선(PW, FPW 등)은 이 품을 적용

⑨ ｍ당으로 환산시는 본품을 100으로 나누어 산출

⑩ 철거 50%, 재사용 철거 80%

7-24 고정 빔 설치

종 별	단위	조 립		설 치		장비사용 시간 (분)
		배전전공	보통인부	배전전공	보통인부
평면트라스 1 선용 평면트라스 2 〃 V형트라스 2 〃 〃 3 〃 〃 4 〃 〃 5 〃 〃 6 〃 〃 7 〃 4각형트라스 1선용 〃 2 〃 〃 3 〃 〃 4 〃 〃 5 〃 〃 6 〃 〃 7 〃 〃 8 〃 브래키트 계족 1ｍ V형트라스계족 2ｍ 〃 4ｍ 〃 6ｍ 〃 8ｍ	본 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 개소 〃 〃 〃 〃	- - 1.25 1.59 1.93 2.36 2.88 3.36 1.12 1.86 2.52 3.30 3.60 4.23 4.84 5.54 - - - - -	- - 0.62 0.79 0.96 1.18 1.44 1.71 0.56 0.93 1.26 1.65 1.80 2.11 2.42 2.77 - - - - -	1.90 3.40 2.47 3.22 3.50 3.78 4.41 5.04 2.20 3.49 4.66 6.00 6.48 7.38 8.28 8.97 1.40 1.10 1.90 2.70 3.40	1.00 1.30 1.47 1.84 2.00 2.16 2.66 2.92 0.90 1.63 2.07 2.52 2.88 3.28 3.68 4.01 0.30 0.50 0.80 1.10 1.10	조립품 포함 85 94 103 111 119 127 78 93 110 128 147 167 188 210 조 립 품 포 함

【해 설】

① 빔 1본 설치후 다음 장소로 이동 및 도착 기준

② 기계장비의 경비(기계손료, 운전경비, 수송비)는 별도 계상

③ 빔 조립시 철재류 운반비 별도 계상

④ 기계장비는 4각형 트라스 4선용까지 크레인 5톤, 4각형 트라스 5선용 이상 크레인트럭 25톤 사용 기준

⑤ 기계장비를 공사현장까지 왕복수송시 운전원, 조수 및 연료비는 별도 계상

⑥ 철거는 60%이며 장비사용 시간은 100%

7-24-1 강관 빔 설치

종 별	단위	조 립			설 치			접 합 체
		배전 전공	보통 인부	장비사용 시간(분)	배전 전공	보통 인부	장비사용 시간(분)	배전 전공	보통 인부	장비사용 시간(분)
강관형1단 2선용	본	-	0.10	-	0.10	0.13	30	0.61	0.02	57
” 3선용	”	0.10	0.21	30	0.10	0.13	30	0.61	0.02	57
” 4선용	”	0.12	0.23	30	0.12	0.13	35	0.77	0.03	57
” 5선용	”	0.29	0.43	60	0.12	0.13	35	0.94	0.03	72
강관형2단 6선용	”	0.93	1.16	60	0.15	0.15	40	1.44	0.03	104
” 7선용	”	1.41	1.65	60	0.15	0.15	40	1.66	0.06	104
” 8선용	”	1.62	1.88	60	0.15	0.15	40	1.94	0.07	104
” 9선용	”	1.77	2.03	60	0.15	0.15	40	1.94	0.07	104
” 10선용	”	1.89	2.17	60	0.15	0.15	40	1.94	0.07	104

【해설】

① 빔 1본 설치 후 다음 장소로 이동 및 도착기준

② 기계장비의 경비(기계손료, 운전경비, 수송비)는 별도 계상

③ 빔 조립시 철재류 운반비 별도 계상

④ 기계장비는 강관형 1단 5선용까지 오가크레인 4톤, 강관형 2단 6선용 이상 크레인트럭 25톤 사용기준

⑤ 기계장비를 공사현장까지 왕복수송시 운전원, 조수 및 연료비는 별도 계상

⑥ 철거는 60%이며 장비 사용시간은 100%

⑦ 강관전주와 접합되는 양단의 접합체를 포함하며, 한쪽만 설치시 본 품의 50% 적용

⑧ 조립시 목재거치대 설치 포함, 재료분리 및 장비 대기시간 포함

7-25 스팬션 빔 설치

(단위:개소)

종 별	배전전공	보통인부	비 고
스팬션빔	12.7	7.3	길이 30ｍ를 표준

【해 설】

① 장력 조정을 포함

② 길이 30ｍ 초과시는 5ｍ 증가마다 10% 가산

③ 철거는 60%

7-26 빔 하부 스팬선 설치

(단위:개소)

종 류	배전전공	보통인부
교 류 용	1.6	1.0

【해 설】

① 길이 15ｍ이하를 기준, 5ｍ 증가마다 10% 가산

② 장력조정 포함 (현수장치용 애자는 별도 가산)

③ 철거는 60%

7-27 하수강 설치

(단위:본)

종 별	배전전공	보통인부
조가선곡선당김 및 진동방지용 가동브래키트용	0.3 0.9	0.1 0.3

【해 설】

① 2선용 180%, 3선용 260%

② 강관용 80%

③ 하수강 수평 및 비틀림 등 조정 20%

④ 철거는 60%

7-28 전주대용물 설치

(단위:개)

종 별	배전전공	보통인부
1단 1~2선용 1단 3~4선용 2단 3~4선용	0.4 0.6 0.8	0.6 0.9 1.2

【해 설】

철거는 50%

7-29 볼트 매입

(단위:개소)

종 별	배 전 전 공	비 고
볼 트 매 입	0.2	구멍깊이 20㎝ 표준

【해 설】

① 볼트수 4개 기준

② 볼트수 1개 증감에 따라 0.05인씩 가감

③ 구멍깊이 5㎝ 증가마다 20% 가산

7-30 고정브래키트 설치

(단위:본)

종 별	배 전 전 공	보 통 인 부
1 선 용 V 형 1 선 용 V 형 2 선 용	0.9 2.3 3.8	0.6 0.8 1.5

【해 설】

① 도장은 별도 가산

② 철거는 60%

7-31 가동브래키트 설치

(단위:본)

종 별	배전전공	보통인부
교 류 일 반 용 교류 평행용(2본) 교류 평행용(3본)	1.1 1.8 2.5	0.6 1.2 1.8

【해 설】

① 게이지표준을 3.0ｍ로 하고, 3.5ｍ 이상은 130%

② 곡선당김 금구 및 진동방지 철물 붙임은 별도 가산

③ 애자 포함

④ 철거는 60%

⑤ 현장가공품은 120%

⑥ 열차운행속도 200km/h 이상의 고속철도는 125%

⑦ 터널 브래키트는 교류 일반용 적용 (지지금구류 설치품 포함, 지지금구 볼트 매입은 별도 계상)

⑧ 높이 조정은 20%

7-31-1 평행틀 설치

(단위:본)

종 별	배전전공	보통인부
평행틀 설치	0.42	0.55

【해설】

① 평행틀 높이, 수평 및 비틀림 등 조정은 20%

② 철거는 60%

7-32 곡선당김장치 설치

(단위:개소)

종 별	배전전공	보통인부
심 플 콤 파 운 드	0.3 0.5	0.1 0.2

【해 설】

①「심플」로서 조가선과 전차선을 같이 당길 때는「콤파운드」 적용

② 진동방지장치는 심플 적용

③ 현장 제작 가공시는 120%

④ 철거는 60%

⑤ 곡선당김 금구는 심플 적용

⑥ 애자 설치는 별도 계상

7-33 자동장력 조정장치 설치

(단위:개)

종 별	배 전 전 공	보 통 인 부
활 차 식 스 프 링 식 스 프 링 밸 런 서	7.1 3.0 1.2	2.5 2.5 1.0

【해 설】

① 2선식 3톤 이하 기준

② 1선용은 90%, 3선식은 110%

③ 4톤용은 120% 적용

④ 도르래식은 활차식품 적용

⑤ 장력추, 애자, 요크, 밴드류 설치, 지지금구류 및 조정품 포함

⑥ 열차 운행속도 200km/h 이상의 고속철도는 125%

⑦ 보수작업(A, X, Y 길이조정, 그리스 주유 등)은 설치품의 20% 적용

⑧ 철거는 60%

7-34 전차선 및 조가선 인류설치

(단위:인/개소)

종 별	배전전공	보통인부
압 축 인 류 기 타	0.9 0.4	0.5 0.2

【해 설】

전주밴드 요크 및 애자 포함(일괄식 기준)

7-35 전차선 가설

(단위:㎞)

1조의 길이	종 별	배전전공	보통인부
400ｍ 이상	Cu 85㎟ Cu 110〃 Cu 150〃 Cu 170〃	14.0 16.0 17.7 18.6	14.0 16.0 17.7 18.6
	사조식 Cu 110㎟ Cu 170〃	21.0 23.5	21.0 23.5
400ｍ 미만	Cu 85㎟ Cu 110〃 Cu 150〃 Cu 170〃	20.0 20.0 22.1 23.2	20.0 20.0 22.1 23.2

【해 설】

① 행거 및 드롭바 설치품 포함

② 철거는 60%

③ 개가는 설치 + 철거

④ 프리텐션 및 인류는 따로 가산

⑤ 행거방식 기준이며, 드롭바방식 사용시는 120%, 균압용 드롭바 방식 사용할 경우 125%

⑥ 기설 전차선로와 교차하여 추가 가선 또는 철거되는 경우 교차점에서 전후방 각 2경간의 수량에 한하여 20% 가산

⑦ 가선 전용차량을 사용하여 조가선과 동시 가설시 전차선 가설은 75%를 적용하고 기계경비는 별도 가산

⑧ 열차운행속도 200km/h 이상의 고속철도는 125%

7-36 조가선 설치

(단위:km)

1조의 길이	종 별	배전전공	보통인부
400ｍ 이상	St 90㎟ St 135 CdCu 65(70)㎟ 〃 80㎟	8.2 13.6 7.8 10.0	12.5 21.0 12.0 14.8
400ｍ 미만	St 90㎟ St 35㎟ CdCu 65(70)㎟ 〃 80㎟	11.0 16.0 11.0 14.0	17.0 25.0 17.0 21.1
터 널 용	St 90㎟ CdCu 65(70)㎟	10.5 10.0	15.1 14.0
기 타	Y 선 50~60㎟	0.8	0.6

【해 설】

① 인류를 제외함

② 접속포함

③ 애자는 별도 계상

④ 철거는 60%

⑤ 개가는 설치 +철거

⑥ 이도 조정만을 할 경우에는 별도 가산

⑦ 프리텐션은 별도 가산

⑧ 전차선용으로 가압되는 조가선 기준

⑨ 기설 전차선로와 교차하여 추가 가선 또는 철거되는 경우 교차점에서 전후방 각 2경간의 수량에 한하여 20% 가산

⑩ 피복조가선 사용시 120%

⑪  가선 전용차량을 사용하여 전차선과 동시 가설시 조가선 신설은 75%를 적용하고 기계경비는 별도 계상

⑫ 열차 운행속도 200km/h 이상의 고속철도는 125%

⑬ BZ 65㎟는 CdCu 65(70)㎟에 준함

7-36-1 조가선 설치(참고품)

(단위:km)

1조의 길이	종 별		배전전공	보통인부
400ｍ 이상	CuMg	116㎟	14.2	21.4
400ｍ 미만	CuMg	116㎟	20.0	30.5

【해 설】

① 인류를 제외함

② 접속포함

③ 애자는 별도 계상

④ 철거는 60%

⑤ 개가는 설치+철거

⑥ 이도 조정만을 할 경우에는 별도 가산

⑦ 프리텐션은 별도 가산

⑧ 전차선용으로 가압되는 조가선 기준

⑨ 기설 전차선로와 교차하여 추가 가선 또는 철거되는 경우 교차점에서 전후방 각 2경간의 수량에 한하여 20% 가산

⑩ 피복조가선 사용시 120%

⑪  가선 전용차량을 사용하여 전차선과 동시 가설시 조가선 신설은 75%를 적용하고 기계경비는 별도 계상

⑫ 열차 운행속도 200km/h 이상의 고속철도는 125%

⑬ BZ 65㎟는 CdCu 65(70)㎟에 준함

7-37 보조 조가선 가설

구 분	단 위	배전전공	보통인부
보 조 조 가 선 지지점 이중화	100m 개소	1.36 0.12	2.1 0.1

【해 설】

① 철거는 60%

② 개가는 설치+철거

7-38 이도조정 및 프리텐션 기타

명 칭	종 별	단 위	배 전 전 공	보 통 인 부	비 고
전차선	이 도 조 정 프 리 텐 션 (장선) 부 분 삽 입	개소 조 개소	1.5 1.2 1.62	- 0.8 1.68	직선 1,000ｍ 곡선 500ｍ를 기준 1섹션당
조가선	가 선 절 체(심플) 〃 (콤파운드) 가 선 조 정 지 지 점 변 경 프 리 텐 션	개소 〃 ㎞ - 조	1.85 3.33 6.0 - 0.96	1.16 2.08 7.0 - 0.48	조선조정 포함 섹션당

【해 설】

이도 조정은 보수공사와 지지점 및 가고를 변경하는 경우에 적용

7-39 행거 및 드롭바 설치

(단위:본)

종 별		배전전공	보통인부
설치	드 롭 바 행 거	0.029 0.01	0.029 0.01
교체	드 롭 바 행 거	0.046 0.016	0.046 0.016

【해설】

① 균압용 드롭바는 120%

② 철거는 60%

7-40 가공접지선 설치

(단위:㎞)

종 별	배전전공	보통인부
Cu 22 ㎟ Cu 38 〃 ACSR 58 〃	2.0 3.25 7.5	4.0 6.5 15.0

【해 설】

① 전차선용 기준

② 접지공사 불포함

③ 차폐선은 이 품 적용

④ 철거는 60%

⑤ 조정은 20%(전선의 철거가 포함되지 않는 지지점의 변경설치 및 이도조정 등)

7-41 절연커버 설치

(단위:개소)

종 별	배전전공
폴 리 에 틸 렌 커 버 아 마 테 이 프	0.01 0.04

【해 설】

① 길이 1ｍ 기준

② 철거는 30%

7-42 흐름방지장치 설치

(단위:개소)

종 별	배전전공	보통인부
흐 름 방 지 장 치	1.44	0.8

【해 설】

① 조정은 20%

② 철거는 30% (애자 포함)

7-43 균압장치 설치

(단위:인/개소)

종 별	배전전공	보통인부
균 압 선	0.12	0.1

【해 설】

① 접속점 2개를 표준으로 하며 접속점 1개 증가마다 30% 가산

② 조정은 20%

③ 철거는 60%

7-44 교차 및 수평장치 설치

(단위:인/개소)

종 별	배 전 전 공	보 통 인 부
교 차 철 물 수 평 철 물	0.12 0.12	0.1 0.1

【해 설】

① 조정은 70%

② 철거는 60%

7-45 구분장치 설치

(단위:개소)

종 별	배전전공	보통인부
에 어 조 인 트 에 어 섹 션 (심 플) 〃 (콤파운드) 애 자 형 섹 션 절 연 구 분 장 치	1.3 8.0 13.1 6.0 12.7	1.7 4.1 8.1 2.0 3.7

【해 설】

① 철거는 신설의 60%

② 에어조인트, 에어섹션은 3경간 기준, 1경간 증가마다 30% 증

③ 전차선 3조로 이루어진 에어조인트의 경우 이 품의 150% 적용

④ 이중 오버랩 방식은 에어섹션의 170%

⑤ 절연구분장치는 10m이상을 기준으로 하고, 10m미만일 경우 70%

⑥ 조정 및 부속품 교체는 20%

7-46 흡상변압기 설치

종 별	단 위	배전전공	보통인부
변 압 기 설 치 변 대 설 치 배 선 신 설	대대식	6.16 5.00 3.50	2.25 1.50 2.80

【해 설】

① 접속 포함

② 철거는 60%

7-47 지락도선 설치

(단위:개소)

종 별	배전전공	보통인부
지 락 도 선 빔 개 소 지 락 도 선 용 스 팬 서	0.36 1.0 1.0	0.3 0.8 0.8

【해 설】

① 지락도선용 스팬선은 완금 및 애자 설치품 포함

② 철거는 60%

7-48 보안기 설치

(단위:조)

종 별	배전전공	보통인부
보 안 기	1.0	0.6

【해 설】

① 완철 제외

② 2개 1조로 함

③ 철거는 60%

7-49 흡상선 설치

종 별	단위	배전전공	보통인부	비 고
입 상 부 분 트 라 후 매 설 케 이 블 매 설 철 관 부 설 레 일 접 속	개소 ｍ 〃 〃 개	1.5 0.16 0.12 0.17 0.15	0.3 0.16 - 0.05 -	부급전선 압축접속 포함(입상용 전선 및 비닐관 포함) 케이블 포함 (레일하부에 포함) 용 접

【해 설】

① 접속 포함

② 철거는 60%

7-50 귀선 설치

종 별	단위	배전전공	비 고
비닐선 325㎟ 비닐선 325㎟ 단말접속 〃 단자붙임	ｍ 개 〃	0.05 0.21 0.10	압축

【해 설】

① 터파기, 되메우기, 관로는 별도 계상

② GV 80㎟ 4C는 이 품 적용

7-51 전선압축 접속

(단위:인/개소)

종 별	배전전공	보통인부
100㎟ 이상	0.6	0.3
100㎟ 미만	0.4	0.2

【해 설】

100톤 압착 기준

7-52 급전선 인류 설치

(단위:개소)

종 별	배전전공	보통인부
압 축 인 류 기 타	0.8 0.4	0.4 0.2

【해 설】

① 전주 밴드 및 애자 포함

② 철거는 60%

③ 보호선(PW, FPW 등)은 기타 품의 50% 적용

7-53 급전분기선 설치

(단위:개소)

종 별	배전전공	보통인부
스 팬 선 식 자 동 브 라 킷 식 인 하 식	4.8 3.4 1.1	0.7 0.6 0.5

【해 설】

① 급전선측은 압축 접속

② 애자설치품 포함

③ 철거는 60%

7-54 애자 설치

(단위:개)

종 별	배 전 전 공	보 통 인 부
현 수 애 자 고분자현수애자 장 간 애 자 지 지 애 자	0.065 0.13 0.15 0.15	0.05 0.10 0.10 0.30

【해 설】

① 전차선로용 애자 기준

② 애자교환 또는 갈아끼우기 : 150%

③ 애자삽입은 장간형 기준

④ 현수애자 삽입은 1현(4개기준)에 20% 증

⑤ 애자닦기

(가) 주상(탑상)손닦기 : 등주(탑)품＋닦기＋하주(탑)품

＝신설품의 50%

(나) 모터카 상부 손닦기 : 신설 품의 30%

(다) 모터카 상부(탑상) 손닦기 : 신설 품의 50%

(라) 주상(탑상) 기계닦기 : 기계손료만 계상(인건비 포함)

(마) 발취 손닦기는 신설품의 170%

(바) 터널 브래키트 구리스 도포 : 장간애자 신설 품의 30%

(모터카 상부 작업기준)

⑥ 지지애자는 66kV 기준이며, 가대의 조립설치는 별도 계상

⑦ 철거는 30%, 재사용 철거는 80%

7-55 개폐기 설치

종 별	단 위	배전전공	보통인부	비 고
레바스위치 단 로 기 조 작 대	대 〃 ㎡	4.3 3.4 0.21	2.0 2.0 0.03	콘크리트 기초할 때는 별도 가산

【해 설】

① 25kV 200A이상 기준

② 인하부분 이하의 배선 및 번호찰을 포함

③ 철거는 60%

④ 이설은 설치+철거

7-56 전주방호책 설치

(단위:개소)

종 별	보통인부	비 고
전주방호책	8.7	기둥 5개를 기준

【해 설】

① 용수있는 곳은 130%

② 콘크리트 기초시공 및 흙파기, 되메우기, 잔토처리 품 포함

③ 볼트매입형은 본품의 60%를 적용하고 볼트매입품 별도 계상

④ 철거는 30%(기초 철거는 별도 계상)

7-57 지선 방호물 설치

(단위:개소)

종 별	배전전공	보통인부	비 고
지선방호물	0.05	0.04	철 제 커 버

【해 설】

철거는 50%

7-58 방호설비 설치

(단위:개소)

종 별	배전전공	보통인부	비 고
방호물(날개형) 방호물(적립형)	2.6 3.0	2.2 3.3	방호물, 방호판 공 용

【해 설】

① 과선교 또는 깍기비탈의 경우 인축의 위험을 방지하는 방호시설의 경우임

② 5㎡를 기준

③ 접지, 철구제작은 제외

④ 철거는 30%

7-58-1 조류 서식 방지설비 설치

(단위:2m)

종 별	플랜트전공	보통인부	비 고
조립 및 설치	0.57	0.61

【해 설】

① 빔 폭, 높이에 관계없이 동일 적용

② 지상작업 기준이며, 기존 고정빔에 설치시는 배전전공 적용

③ 철거는 30%

7-59 표지류 설치

종 별	단 위	배전전공	보통인부	비 고
주 의 표 현 수 식 주 의 표 입 찰 식 주 의 표 브 래 키 트 식 전 주 번 호 표 기 타	개소 개 개소 개 개	1.0 0.1 1.2 0.08 0.1	0.5 0.1 - - -	조가선 포함 기초 포함 브래키트 포함

【해 설】

① 기타는 위 품목을 제외한 전차선로용 표지류

② 전주번호표를 기입할 때는 배전전공 0.05인 가산

③ 철거는 30%

7-60 조가선 풀림방지 슬리브 설치

(단위:100개)

공 종	배 전 전 공
슬리브 설치	0.16

7-60-1 전철주 RL 표시

(단위:개소)

종 별	보통인부	비 고
RL 표시	0.07

【해설】

① 페인트 사용 기준

② 강관주 RL 표시는 120%

③ H형 강관주 RL표시는 본 품 적용

④ 번호표 제작 부착시 별도 계상

7-60-2 전차선로용 피뢰기 설치

(단위:대)

종 별		배전전공	보통인부
피뢰기	소운반, 포장해체 및 설치준비	0.65	0.65
	본체 설치	0.34	0.34
	시험 및 조정	0.24	0.10

【해설】

① 교류 전차선로용 66kV 기준

② 폴리머형은 80%

③ 철거 50%, 재사용 철거 80%

④ 가대는 별도 가산

7-60-3 전차선로용 볼트, 너트 교체

(단위:개)

종 별	배전전공	보통인부
볼트, 너트 교체	0.02	-

【해설】

① 전철보수장비 상부작업 기준

② 승, 하주 작업은 150%

Ⅲ. 경량전철용 강체 전차선로 공사 (참고품)

7-61 설치위치 측량 및 마킹

(단위:100m)

공 종	규 격	배전전공	보통인부
측량, 배열	-	0.64	0.23

【해 설】

노선은 단선 기준

7-62 앙카볼트 구멍 뚫기

(단위:본)

공 종	규 격	석 공
구멍뚫기	φ23×100	0.15

【해 설】

전차선 별도 설치기준 (안내 레일과 분리 설치)

7-63 케미칼 앙카볼트 설치

(단위:본)

공 종	규 격	특별인부
설치 조정	M16 ~ M20	0.09

【해 설】

① 노선은 단선 기준

② 각 위치별(H형 지지대, 직접 취부형, 비석형 외)

③ 철거 60%

7-64 지지철물 설치

(가) 표준형, 앙카닝, 익스펜션조인트용

(단위:개소)

공 종	규 격	배전전공	보통인부
금구 및 Bolt수 배치 지지 Bolt 설치 금구설치 애자설치	- φ22×200 각 종 φ90mm	- 0.07 0.19 0.075	0.021 - - -
계	-	0.335	0.021

【해 설】

① 볼트수 배치 및 지지볼트 설치는 1개소당 4본 기준

② 단독설치 및 안내 레일 합승형 동일 적용

③ 철거 50%

(나) 엔드어프로치용

(단위:개소)

공 종	규 격	배전전공	보통인부
금구및 Bolt수 배치 지지 Bolt 설치 금구설치 애자설치	- φ22×200 각 종 φ120mm	- 0.075 0.25 0.075	0.05 - - -
계	-	0.40	0.05

【해 설】

① 볼트수 배치 및 지지볼트 설치는 1개소당 4본 기준

② 철거 50%

7-65 AL 강체 구부리기

(단위:m)

공 종	규 격	배전전공	보통인부
강체 구부리기	Al 1,365㎟ STS 113㎟	0.065	0.055

【해 설】

강체 전차선 구부리기는 전용 절곡기 사용 기준

7-66 AL 강체 가설

(단위:m)

공 종	규 격	배전전공	특별인부
배치 조가 교정 높이 및 편위조정	Al+STS 1,478㎟ 〃 〃	- 0.04 0.008 0.04	0.025 0.08 - -
계	-	0.088	0.105

【해 설】

지지점 간격 3m 기준

7-67 Expansion Joint 설치

(단위:조)

공 종	규 격	배전전공
접속부 절단 가공 점퍼케이블 단말 2조 설치 조가 설치 조립조정	- - - -	0.9 1.9 0.4 0.35
계	-	3.55

【해 설】

완제품 설치 기준

7-68 Anchoring 설치

(단위:개소)

공 종	배 전 전 공
조립조정	0.15

7-69 End Approach 설치

공 종	단위	배전전공
접속부절단가공 Approach 조 가 설 치 조립조정	본조조	0.5 0.5 0.43
계	-	1.43

【해 설】

End Approach 가공 별도 계상

7-70 절연장치 설치

(단위:조)

공 종	규 격	배전전공
접속부 절단가공 조립조정 구분표지설치	Al 강체 2개소 - -	0.9 0.3 0.4
계	-	1.6

7-71 접지선 포설

(단위:100m)

종 별	배전전공	보통인부
38㎟	0.23	0.45

【해 설】

① 접지공사 불포함

② 철거 60%

7-72 접지선 설치

(단위:개소)

종 별	배전전공	보통인부
8㎟	0.025	0.015

【해 설】

① 접지공사 불포함

② 철거 60%

7-73 Cleat 지지 설치

(단위:개소)

공 종	규 격	배전전공
Anchor 타입 Cleat 설치	∮12 -	0.15 0.15
계	-	0.30

【해 설】

① 조립 및 애자설치 품 포함

② 높이 조정 및 편위조정 품 포함

③ 철거 60%

7-74 입형 지지주 설치

(가) 안내 궤조 합승형

(단위:개소)

공 종	규 격	배전전공
지지주 설치	안내 궤조 합승형	0.07

【해 설】

① 본선 및 차량기지용

② 일반 구간 및 앤드어프로치용

③ 철거 60%

(나) 비석형 앵글

(단위:개소)

공 종	규 격	배전전공	보통인부
지지주 설치	앵 글 형	0.8	0.5

【해 설】

① 본선 및 차량기지용

② 철거 60%

7-75 각종 명판 설치

(단위:개소)

공 종		배전전공
애자번호명판 전차선명칭 급전구분표식 전차선종단표식	설치 설치 설치 설치	0.03 0.03 0.3 0.3

【해 설】

철거 60%

7-76 급전선 접속

공 종	규 격	단위	배전전공	보통인부
Terminal 납 땜 Al-T형 슬리브 접속 Terminal 용 접	550㎟ - 550㎟ 2개	개 〃 조	1.3 1.3 -	- - 0.125
계	-	-	2.6	0.125

제8장  항공등화 설비공사

제8장 항공등화 설비공사

8-1 활주로 등화시설 등기구 설치

(단위:등기구)

구 분			내 선 전 공	고 압 케이블 전 공	특 별 인 부	보 통 인 부	콘크리 트 공	미장공
활 주 로 등 활 주 로 말 단 등 유 도 로 등 활 주 로 경 계 등 정 지 로 등 도 로 정 지 위 치 등 회 전 안 내 등	노출형	200W 이 하	2	0.4	-	-	-	-
활 주 로 등 활 주 로 중 심 선 등 활 주 로 말 단 등 유 도 로 중 심 선 등 접 지 구 역 등 정 지 선 등 일시정지 위치등 제 방빙시설출구등	매입형	100W 이 하	3	0.4	-	-	-	-
		200W 이 하	3.5	0.4	0.32	0.49	0.008	0.16
활 주 로 거 리 등	노출형	200W 이하	0.875	0.4	-	-	-	-
유 도 로 안 내 등	길이	1.2m이하 2.4m이하 2.4m초과	0.437 0.875 1.312	0.2 0.4 0.6	0.05 0.1 0.15	-	-	-

【해 설】

① 등기구 취부, 직렬변압기 취부 및 2차결선, 전구취부, 각도 및 레벨조정, 장내 소운반 포함, 기초대 및 토공작업은 별도 계상

② 항공기 이착륙에 의해 작업제한을 받을 때에는 1-26 지세별 할증률을 별도 계상

③ 직렬변압기만 설치시는 고압케이블전공 0.4인, 교체시 0.52인 적용

④ 비행점검 별도 계상

⑤ 철재홀 내의 케이블 직선접속품 포함

⑥ 활주로거리 등의 단위는 면

⑦ 철거 30%, 재사용 철거 50%

8-2 철재홀 설치

(단위:개)

구 분	기 사	시공 측량사	시공측량사 조수	내 선 전 공	측 부	보 통 인 부
ø305×600㎜ 이하	0.05	0.05	0.17	0.66	0.04	0.04
ø380×450㎜ 이상	0.05	0.05	0.17	0.95	0.04	0.04

【해 설】

① 토공작업, 기초구조물, 보강콘크리트, 에폭시 충진 별도 계상

② 장내 소운반, 설치기준틀 설치 및 철거 포함

③ 철거 30%

④ 항공기 이착륙에 의해 작업제한을 받을 때에는 1-26 지세별 할증률을 별도 가산한다.

⑤ 포장구간 설치시 비트 커팅 별도 계상

⑥ 기사는 전기공사업법에 준함

8-3 비행장 등대 설치

(단위:개소)

구 분	내 선 전 공
비행장 등대 신설	2.4

【해 설】

① 등구, 구동부, 결선, 전구 삽입시험, 장내 소운반 포함

② 기초대 별도 계상

③ 고소작업할증률 별도 계상

④ 철거 30%, 재사용 철거 50%

⑤ 비행점검 별도 계상

8-4 풍향등(WIND CONE) 설치

(단위:Set)

구 분	내 선 전 공
WIND CONE	3

【해 설】

① 조립, 설치, 결선, 조정시험, 장내 소운반 포함

② 기초대 및 토공작업은 별도 계상

③ 항공기 이착륙에 의해 작업제한을 받을 때에는 1-26 지세별 할증률을 별도 계상

④ 철거 30%, 재사용 철거 50%

8-5 착륙방향 지시등(WIND TEE) 설치

(단위:Set)

구 분	내 선 전 공
WIND TEE	4

【해 설】

① 몸체, 등구, 전구삽입, 레벨조정, 장내 소운반 포함

② 기초대 및 토공작업은 별도 계상

③ 항공기 이착륙에 의해 작업제한을 받을 때에는 1-26 지세별 할증률을 별도 계상.

④ 철거 30%, 재사용 철거 50%

8-6 진입등 시스템 설치

(단위:등)

구 분		내 선 전 공	고 압 케이블 전 공	전기 공사 기사	시공 측량사	시공 측량사 조수	측 부	보 통 인 부	미장공	특 별 인 부	콘 크 리트공
노출형	500W 이 하	2	0.4	0.05	0.05	0.17	0.04	0.04	-	-	-
매입형	500W 이 하	3	0.4	-	-	-	-	0.418	0.16	0.32	0.008

【해 설】

① 활주로 레벨에 지상설치 기준으로 전주에 설치시 고소작업할증률 별도 계상

② 기초대 및 토공작업은 별도 계상

③ 항공기 이착륙에 의해 작업제한을 받을 때에는 1-26 지세별 할증률을 별도 계상

④ 비행점검 별도 계상

⑤ 기사는 전기공사업법에 준함

⑥ 등기구 취부, 직렬변압기취부 및 2차결선, 전구취부, 각도 및 레벨조정, 장내 소운반 포함. 기초대 및 토공작업은 별도 계상

⑦ 철재홀 내의 케이블 직선접속품 포함

⑧ 직렬변압기만 설치시는 고압케이블 전공 0.4인, 교체시 0.52인 적용

⑨ 철거 30%, 재사용 철거 50%

8-7 섬광등 등기구 설치

구 분	단 위	내선전공
등 기 구 POWER SUPPLY	개면	2 1.8

【해 설】

① 기구 취부, 결선, 전구 삽입, 각도 조정, 장내 소운반 포함

② 기초대 및 토공작업은 별도 계상

③ 항공기 이착륙에 의해 작업 제한을 받을 때에는 1-26 지세별 할증률을 별도 계상

④ 철거 30%, 재사용 철거 50%

⑤ 비행점검 별도 계상

8-8 PAPI 설치

(단위:Box)

구 분	내 선 전 공
PAPI	3

【해 설】

① VASIS 설치도 이 품에 준함

② 항공기 이착륙에 의해 작업제한을 받을 때에는 1-26 지세별 할증률을 별도 계상

③ 철거 30%, 재사용 철거 50%

④ 비행점검 별도 계상

8-9 비행 점검

(단위:시스템)

구 분		전기공사기사
PAPI	활주로 외측 한 방향	4 8
	활주로 외측 양 방향
활주로 등화시설		8
비행장 등대		4
진입등 시스템		8
섬광등 레일등		4

【해 설】

① 1 System당 1회 기준

② VASIS 비행점검도 이품에 준함

③ 기사는 전기공사업법에 준함

<참 고>

항공등화 배관 및 배선공사는 옥외관로공사의 경우 4-29 강관 설치, 옥내관로공사의 경우 5-1 전선관 배관, 옥외 간선 케이블 공사의 경우 4-34 전력케이블 설치, 케이블 공사(맨홀에서 등기구 또는 등기구 사이)의 경우 5-11 전력케이블 구내설치를 각각 준용