내선규정문제

Hoseo Uni. Electrical Engineering 92. Kim Sang - e-mail: arbaddon@hanmail.net

연접인입선에 대해 규정을 아는데로 쓰시오.

□ 한 수용장소의 분기점에서 다른 지지물을 거치지 않고 다른 수용장소의 인입구까지의 전로

① 긍장 100[ｑ]초과 하지 않는다.

② 도로폭 5[ｑ]가 넘는 곳은 횡단하지 않는다.

③ 옥내를 통과 하지 않는다.

④ 전선 2.6[□]이상 (단 5[ｑ] 이하시 2.0[□]까지 허용)

옥내배선이란 무엇을 말하는가?

□ 전기 사용장소 안에 시설된 배선

개폐기, 과전류 차단기, 접속기 기타 이와 유사한 기구를 무엇이라 하는가?

□ 배선기구

3상전원에서 2상을 얻기위한 방법 3가지를 쓰시오.

□ ① 3상에서 2선 사용	② 스코트 결선

③ 역 V 결선

22.9[kV-Y]에 관한 물음이다.

(1) 특고압 가공전선에 경동연선을 사용하는 경우 최소 굵기는 몇 [□]인가?

(2) 시가지에서 22.9[kV-Y] 특고압 가공전선의 높이는 얼마인가?

(3) 22.9[kV-Y] 특고압 가공전선과 텔레비전 안테나와의 이격거리는?

(4) 22.9[kV-Y] 특고압 가공전선과 통신용 케이블과의 최소 이격거리는?

(5) 22.9[kV-Y] 특고압 가공전선과 지붕과의 최소 이격 거리는?

(6) 22.9[kV-Y] 특고압 가공전선과 식물과의 최소 이격 거리는?

(7) 22.9[kV-Y] 인입선의 옥측부분에 케이블을 사용하고 그 케이블을 조영재의 측면에 따라 붙이는 경우 케이블 지지점간의 거리는 최대 몇 [ｑ] 이하로 하여야 하는가?

(8) 특별고압 케이블과 수도관과의 이격거리의 최소치[ｑ]는?

□ ① 22[□]	② 10[ｑ]	③1.5[ｑ]

④ 0.5[ｑ](한쪽이 케이블일 경우) (케이블이 아닌경우는  2.0[ｑ](공가)

⑤ 2.5[ｑ]     ⑥ 접촉하지않는다. ⑦ 3[ｑ]

⑧ 0.15[ｑ]

인입구 부착점에서 인입구 까지 100[□]의 동선을 사용하였다. 이때 인입구 부근에 제 2 종 접지 공사의 추가 접지를 할 경우 접지선의 최소 굵기는?

□ 동선 14□ AL선 22□

제 3종 접지공사에서의 접지 저항치는 100[□]이하 마다 500[□]까지 허용되는 것은 어느 경우인가? 규정에 의거 간단히 쓰시오

□ 전로에 지기가 생긴 경우 30[ｑA]이하에서 0.1초 이내로 자동으로 차단하는 장치 시설시

접지극으로 동판을 사용할 경우에는 두께 0.7[□] 이상이며, 면적은 몇 [□]이상의 것을 사용하여야 하는가?

□ 900[□]

접지공사에 관한 문제이다.

(1) 접지극의 매설깊이는 (  ①  )이상이다.

(2) 지표상 (  ②  )[□]에서 접지극까지 (  ③  )전선이상의 절연효력이 있는 것을 사용한다.

(3) 몰드는 지상 최저(  ④   )[ｑ] 까지 시설하는가?

(4) 접지선은 지름 ( ⑤  )[□] 이상의 경동선 또는 동등이상의 강도 및 굵기의 것을 사용한다.

(5) 가공공동지선은 지름 (  ⑥  )[□] 이상의 경동선 또는 동등 이상의 강도 및 굵기의 것을 사용한다.

□ ① 75[□]	② 60[□]	③ 절연	④ 2[ｑ]

⑤ 2.6[□]	⑥ 4.0[□]

저압전로에서 누전 차단기를 생략할수 있는 경우로 다음의 경우에 답하라.

(1) 2차측 비접지고 한 전원측에 시설된 절연 변압기의 2차 전압은 몇 [Ｚ]이하이고 정격 용량은 몇 [kVA]이하인 경우인가?

(2) 대지 전압 몇 [Ｚ]이하의 기계기구를 물기가 없는 장소에 시설하는 경우인가/

□ ① 30[Ｚ],  30[kVA]	② 150[Ｚ]

A종 퓨우즈라 함은 저압배선용 고리 퓨즈, 통형 퓨우즈 또는 플러그 퓨우즈로서 그 특성이 배선용 차단기에 가깝고 최소 용단 전류는 정격전류의 몇[）] 사이에 있는 것인가?

□ 110 ∼ 135 [）]	(B종 : 130 ∼ 160[）] )

비포장 퓨우즈는 고리퓨우즈가 아니면 사용하여서는 안된다. 다만 강금속제로서 단자간의 길이가 정격전류에 따라 다음 값 이상의 경우 그러하지 아니하다. 다음(   )안에 알맞는 숫자를 쓰시오

정격전류[Ｅ]	단자간의 길이
10[Ｅ] 미만	①
20[Ｅ] 미만	②
30[Ｅ] 미만	③

□ ① 10[□]	② 12[□]	③15[□]

전선을 애자 두부에 밀착시키고 바인드선을 시계방향으로 약 10[□] 간격으로 약 몇회 단단히 감은후 끝을 위로 구부리는가?

□  6∼ 10회

연선의 분할분기 단권접속에서 분기선이 19본 이상인 경우 각 소선은 몇회 감아야 하는가?

□ 3 회

. 전선기타 가섭선의 을종 풍압하중은 가섭선 주의에 두께 ( ① )[□], 비중 ( ② )의 빙설이 부착한 상태에서 수직 투영면적 1[□]당 ( ③ )[kg]으로 계산한다. 괄호 속에 알맞는 것은?

□ ① 6[□]	② 0.9

③ 38 ( 단도체 76[kg/□], 다도체 68 [kg/m2] )×½

고압 가공 배전 선로에 사용하는 목주의 풍압하중에 대한 안전율과 말구의 지름[□]은?

□ ① 1.3	② 12[□]

구분개폐기 설치 장소 4가지를 아는데로 쓰시오

□ ① 선로 긍장 2[kｑ] 마다

② 지중전선로와 가공전선로의 접속점

③ 분기선의 분기점

④ 책임분계점

다음문제를 읽고 주어진 답란에 답하시오.

(1) 저압 보안공사에서 풍압하중에 대한 안전율은 몇 이상이어야 하는가?

(2) 보호선의 시설에서 보호선 상호간의 간격은 몇 [□]이상 이격하여 시설하여야 하는가?

(3) 피뢰침의 접지극은 전등 전력용의 접지극에서 몇 [ｑ] 이상 이격하여 시설하여야 하는가?

(4) 피뢰침의 인하도선의 수는 2조 이상으로 하여야 한다. 다만 피보호물의 수평투영면적이 몇 [□]이하 일 때 1조로 할 수 있는가?

(5) 전주 외 등의 중량은 부속 금구를 포함하여 몇 [kg]이하 이어야 하는가?

□ ① 1.5    ② 75[□]     ③ 2[ｑ]	④ 50[□]    ⑤ 100[kg]

※ 보호망 상호간:  1.5[ｑ]	조가용선 헹거 간격: 50[□]이하

조가용선 테이프간격: 20[□]   조가용선 굵기: 22□ 아연도금 강연선

다음 전선의 경우 저압 옥내배선에 사용되는 전선의 최소 굵기는 몇[□]인가?

① 연동선	② MI 케이블	③ 반경 AL 선

□ ① 1.6[□]   ② 1.2[□]   ③ 2.3[□]

옥내배선에 있어서 코드는 전구선 또는 이동전선으로만 사용할수 있다. 그러나 전기 설비 기준령 및 내선 규정에 의하면 일정한 조건하에 코드를 고정 배선으로 사용할수 있다. 코오드를 고정 배선으로 사용할 수 있는 곳은 어느 곳인가?

□ 진열창, 진열함 (쇼윈도우, 쇼케이스)

코오드 선의 사용전압 [Ｚ]의 한도는?

□ 400[Ｚ]

인입구 장치를 시설할 장소에 개폐의 합계가 몇 개 이하를 집합하여 시설하는 경우 전용의 인입 개폐기를 생략할 수 있는가?

□  6개

소형기계기구하 함은 소비전류 몇 [Ｅ]이하 , 전동기에서는 정격 출력 몇 [W] 이하의 가정용 전기 기계 기구를 말하는가?

□ ① 6[Ｅ]	② 200[W]

통전중인 저압 배선에서 접지측과 비접지측을 구별하는데 휴대용으로 편리한 기구는?

□ 네온 검전기

욕실내에는 콘센트를 시설하여서는 안된다. 그러나 고속도 고감도형 누전차단기를 시설할 경우에는 시설할수 있다. 이 때 누전차단기의 정격감도 전류 및 동작시간은 몇초인가?

□  30[mA], 0.03초

사용전압이 400[Ｚ]를 넘고 저압 옥내 배선공사를 점검할수 없는 은폐장소의 건조한 장소에 시설하는 공사방법은?

□ ①케이블공사	②금속관공사	③합성수지관공사

④ 제2종가요 전선관공사	⑤ 제3□4종 캡타이어 케이블공사

전구선 및 이동 전선의 최소 단면적은 0.75[□]로 되어 있다. 그러나 전기면도기, 전기 이발기 등과 같은 소형 가정용 전기 기계 기구에 접속되는 길이 2.5[ｑ]이하이고 건조한 장소에서 사용할 경우에 한하여 단면적 0.75[□] 미만의 코오드를 쓸수 있다. 이 코오드의 명칭은?

□ 금사코드

테이블 탭을 사용할 경우에 15[Ｅ]의 배선용 차단기 분기 회로에 한하여 사용할수 있으며 테이블 탭에 사용되는 코오드의 길이는 몇 [ｑ]이하여야 하는가?

□ ① 20[Ｅ] ② 3[ｑ]

사무실을 가지고 있는 빌딩의 난간이나 계단 등에 조명설비를 하고자 한다. 대체로 1회로가 부담할수 있는 넓이는 얼마인가?

□ 70[□]

분전반을 설치할 때 바닥으로부터 분전반 까지의 거리는 얼마 정도로 하는 것이 적당한가?

① 분전반 아래면과 바닥:______[ｑ] ②분전반 중심과 바닥:_______[ｑ]

③ 분전반 윗  면과 바닥:______[ｑ]

□ ① 1[ｑ]	② 1.4[ｑ]	③ 1.8[ｑ]

애자사용공사에서 노브 애자에 전선을 묶는 바인드 법이다. 다음 물음에 답하시오

(1) 십자형 바인드 방법은 전선의 굵기가 얼마 이상일 때 쓰이는가?

(2) 아래표는 전선과 바인드선의 굵기를 나타내는 것이다. 바인드선의 굵기를 적으시오.

사용전선의 굵기	바인드선의 굵기
14[□] 이하 50[□] 이하 50[□]을 넘는것	① ② ③

□ (1) 4.0[□]

(2) ① 0.9[□]	② 1.2[□]	③ 1.6[□]

인입선에 사용하는 전선의 굵기에서 3.2[□]이하 38[□]을 초과하는 경우 바인드선의 굵기를 표기하시오.

(1) 3.2[□] 이하:

(2) 38[□] 이하:

(3) 38[□] 초과:

□ (1) 1.2[□]	(2) 1.6[□]	(3) 2.0[□]

애자사용공사에 사용하는 애자는 어떠한 성질이 있는 것이어야 하는가?

□ 내수성, 난연성, 절연선

400[Ｚ]를 넘는 애자 사용 공사에 의한 저압 옥내 배선에서 전선과 조영재와의 최소 이격거리는 몇[□]인가?

□ 4.5[□]

400[Ｚ]를 미만 애자 사용 공사에 의한 저압 옥내 배선에서 전선과 조영재와의 최소 이격거리는 몇[□]인가?

□ 2.5[□]

저압전선이 조영재를 관통하는 경우 사용하는 애관등의 양단은 조영재에서 몇 [□] 돌출되어야 하는가?

□ 1.5[□]

금속몰드 공사시 동일 몰드내에 넣는 최대 전선수는 몇 본인가?

□ 10본	(금속덕트는 30본)

절연전선을 동일 플로어 덕트에 넣을 때 덕트내 전선 단면적의 몇[）]이하가 되도록 하는가?

□ 32[）]

라이팅 덕트는 대지전압 얼마 이하에서 사용하는가?

□ 150[Ｚ]

MI 케이블 말단을 접속하지 않을 경우는 컴파운드 등을 바르고 접촉 비닐 테이프로 몇 [□] 정도 봉하면 되는가?

□  5[□]

다음 (   )안에 알맞는 답을 쓰시오.

(1) 합성수지몰드 공사에서 합성수지몰드는 홈의 폭 및 깊이가 3.5[□]이하, 두께가 1.2[□]이상인 것일 것, 다만 사람이 쉽게 접촉할 우려가 없도록 시설하는 경우에는 폭 (    )[□] 이하이어야 한다.

(2) 특별고압 가공전선이 삭도와 제 2차 접근 상태로 시설할 경우에 특별 고압 가공전선로는 (          ) 보안 공사를 하여야 한다.

(3) 박스 기타의 부속품 및 풀박스는 쉽게 마모, 부식 기타의 손상을 일으킬 우려가 없도록 하기 위하여 (      )을 사용한다.

(4) 금속관 공사의 관로에 직각으로 구부러지는 곳이 (    )개소 이상일 경우 중간에 정션 박스를 설치한다.

(5) 유니버설 휘팅 (전선관용)의 종류에는 박강전선관 유니버설, 후강전선관용 유니버설, 나사없는 전선관용 유니버설이 있다. 형태에는 (     )형, (     )형, (     )형이 있다.

□ (1) 5[□]	(2) 제2종 특고압 보안공사

(2) 페킹	(4) 4개소

(5) T형,  LB형,  LL형

케이블 연피손의 원인은

□ 전자유도작용

굵은 전선(22[□]이상) 또는 철선을 절단할 때 사용하는 공구는 어떤 것이 있는가?

□ 케이블 커터,  볼트 클리퍼

사용전압이 1000[Ｚ]를 넘는 수은등은 금속제의 견고한 기구에 넣고 옥측이나 옥외에 시설하는 경우 지표상의 높이[□]는?

□ 4.5[ｑ]

전광사인 장치 또는 출퇴표시등 제어회로의 전압이 400[Ｚ] 미만인 저압옥내 배선에 사용할수 있는 전선의 최소 지름은?

□  1.2[□]

소세력 회로에 사용하는 절연 변압기는 쉽게 볼수 있는 곳에 정격 2차전압을 표시하여야 하며 정격 출력은 몇[VA]이하 인가?

□ 50[kW]

가정용 교류에 전기 충격에의한 마비의 한계전류는 몇 [mＥ]인가?

□ 10∼15[mＥ]

소세력 회로의 전선 상호가 및 전선과 조영재와의 최소 이격거리는? 단 습기 및 수분이 없는 장소

□ 이격하지 않아도 된다.

수중에 50[□] 이하인 캡타이어 케이블을 사용하여 전동기를 시설할 경우 캡타이어 케이블의 지지점간 거리는 몇[ｑ] 이하인가?

□ 6[ｑ]

공업용 적외선 등 가열 장치 내의 배선은 최소 몇 [□]이상의 연동선을 사용하며, 장치 내의 배선과 외부 배선과 접속 단자를 시설하여 접속할 때 단자부의 온도 상승은 몇 [℃] 이하이어야 하는가?

□ 1.6[□],   40[℃]

아아크 용접기용 절연 변압기의 1차측 대지 전압은 몇 [Ｚ]이하인가?

□ 300[Ｚ]

2차 전류 200[Ｅ]인 아크 용접기의 2차측 전선의 굵기는 몇[□]인가?

□ 38□

전동기,전열기 또는 전력 장치에서 동작의 유무를 표시하기 위하여 표시 등을 시설하여야 한다. 표시등의 소비전력은 몇 [W] 이하로 하여야 하는가?

□ 15[W]

22.9[kV] 배전 선로, 주상 변압기의 인하선으로 나경동선의 최소 굵기는 몇[□]인가?

□ 5.0□ 나경동선  3.5□ 동복강선

22.9[kV] 가공전선로가 교통이 번잡한 도로를 횡단하고 있다. 이때 중성선의 도로면상의 높이는 최소 몇[ｑ] 이상으로 시설하는가?

□ 6[ｑ]

특별고압 가공전선로의 중성선에 다중접지를 하는 경우에는 다음에 의하여야 한다. 물음에 답하시오.

(1)사용전압이 15000[Ｚ]이하인 경우에는 접지선으로 직경 몇 [□]이상인 것을 사용하는가?

(2)접지개소 상호간의 거리는 몇 [ｑ] 이하인가?

(3)1[□] 마다 중성선과 대지와의 사이의 합성 전기 저항치는 사용전압이 15000[Ｚ]이하의 경우 몇 [□]이하 인가?

□ (1) 2.6[□]	(2) 300[ｑ]	(3) 30[□]

고압 가공 전선로로부터 수전하는 수용가인 경우, 인입구에 시설할 기계기구의 명칭은 무엇인가?

□ 피뢰기

특별고압 가공전선로에 공급을 받는 수전용 변전소에 시설하는 피뢰기의 피보호기의 제1대상이 되는 것은/

□ 변압기

발변전소 등에 준하는 곳의 개폐기 또는 차단기 등에 사용하는 압축 공기 장치의 수압 시험은 최고 사용전압의 몇 배 이상 인가?

□ 1.5배	(기압 시험은 1.25배)

아래의 표는 변전소 배전 선로용 피뢰기의 공칭 전압을 나열하였다. 빈타의 정격전압 및 이격 거리를 쓰시오.

공칭전압	중성점접지방식	피뢰기 정격전압		이격거리
		변전소	선로
345 154 66 22 22.9 11.4 6.6 3.3	유효접지 유효접지 비접지 비접지 다중접지 다중접지 비접지 비접지	288 138 75 24 21 12 7.5 7.5	① ② ③ 7.5	④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧

□ ① 18  ② 95  ③ 7.5  ④ 85[□] ⑤ 65[□] ⑥45[□] ⑦ 20[□] ⑧ 20[□]

66[kV] 변전소의 뱅크 용량이 300[kVA]를 넘거나 특히 중요한 곳에 시설할 피뢰기의 공칭방전 전류는 얼마인가?

□ 10,000[Ｅ]

비상용 콘센트 설치에서 콘센트는 건축물 11층 이상의 계단실, 비상용 엘리베이터 승강로비 또는 그 부근에 설치하되, 그 층의 각 부분으로부터 1개의 비상 콘센트 까지의 수평거리는 최대 몇 [ｑ]이하인가?

□ 50[ｑ]

비상용 엘리베이터는 높이 몇 [ｑ]를 넘는 건축물에 설치가 의무화 되어있는가?

□ 31[ｑ]

자동화재 탐지기의 수신기 1회로가 경계하는 구역은 몇 [□]이하인가?

□ 600[□]

누전화재 경보기는 다음 건축물들의 경우 연면적 몇[□] 이상의 경우 설치 하여야 하는가?

(1) 여관 호텔 등의 숙박업소

(2) 극장, 영화관, 공회당

(3) 학교, 도서관

□ (1) 150[□]	(2) 300[□]	(3) 500[□]

피뢰침은 건축법상 높이 몇 [ｑ]이상의 건조물에 반드시 시설하는가?

□ 20[ｑ]

피뢰방식 3가지를 쓰시오

□ ① 돌침부 피뢰방식  ② 수평도체 피뢰방식  ③ 완전도체 피뢰방식

피뢰침 접지극의 동판의 두께와 단면적은 얼마인가?

□ ① 1.4[□]	② 0.35[□]

피뢰침의 피뢰 도선에서 거리 1.5[ｑ]이내에 접근한 전선관 등을 접지 도선으로서 동선을 사용할 경우 단면적은 얼마 이상이어야 하는가?

□ 14[□]

피뢰침용 접지극은 수도관, 가스관 등과 몇 [ｑ]이상 이격하는가?

□ 1.5[ｑ]

피뢰침의 인하 도선을 관안에 시설하여 기계적으로 보호해야 할 범위는?

(1) 지상 몇 [ｑ] 이상	(2) 지하 몇 [ｑ] 이상

□ (1) 2.5[ｑ]	(2) 0.3[ｑ]

피뢰설비로 용마루 위의 도체를 시설하였다. 이때 용마루 위의 도체로 사용할수 있는 도체의 종류와 규격은 얼마 이상이어야 하며, 인하 접지 도선의 간격은 몇 [ｑ]이내이어야 하는가?

□ ① 동선 30□ , 알루미늄선 50□

② 50[ｑ]

항공장해등의 저광도 장해등 최대 광도는 몇 [cd] 이상인가?

□ 20[cd]

전선에 가해지는 하중의 종류 3가지?

□ ①전선의 자중 ② 풍압하중 ③ 빙설하중

피뢰침 설치공사의 5가지 방법?

□ ①케이지 방식	②수평도체방식

③돌침방식	④독립 피뢰침방식

⑤독립가공지선방식

전선로에 중성점을 접지하는 목적 5가지?

□ ①이상전압 발생방지	②보호계전기 동작확보

③1선 지락시 전위상승억제 및 기기 절연보호

④과도안정도 증진

⑤단절연으로 기계기구의 가격 저렴

⑥소호리액터 계통에서의 1선지락시 아크소멸

코로나 현상의 영향과 대책?

□ 1) 영향:

①전선의 부식	②통신선의 유도장해	③코로나 손실

2) 대책: 복도체 사용.

부동충전방식이란?

□ 축전지의 자기방전을 보충함과 동시에 상용부하에 대한 전력공급은 축전기가 부담하고, 일시적으로 큰 부하가 걸리는 경우 축전지가 함께 부담하는 방식

직류전원설비에 대한 다음 각 물음에 답하라.

축전지에 수명이 있고 또한 그 말기에 있어서도 부하를 만족하는 용량을 결정하기 위한 계수로서 보통 0.8로 하는 것을 무엇이라 하는가?

전지개수를 결정할 때 셀수를 N, 1셀당 축전지의 공칭전압을 V0 [Ｚ],부하정력을 V[Ｚ], 축전지 용량을 C[Ah] 라 하면 셀수 N은 어떻게 표현되는가?

경년 용량 저하율(보수율)

[eqn: RM N= V OVER V_0]

가공인입선시설규정에 의한 인입선의 높이 및 전선의 굵기를 아는데로 쓰시오.

□ (1)전선의 높이  저압	고압	특고압

도로횡단	5.0[ｑ]	6.0[ｑ]	6.0[ｑ]

철도횡단	6.5[ｑ]	6.5[ｑ]	6.5[ｑ]

위험표시	×	3.5[ｑ]	4.0[ｑ]

기    타	4.0[ｑ]            5.0[ｑ]	5.0[ｑ]

(2) 전선의 굵기

저압	2.6[□]이상

고압	5.0[□]이상

특고압	22 [□]이상

사용전압 105[Ｚ] 최대 공급전류가 50[Ｅ] 인 단상 2선식 가공전선로에서 2선을 합한 것과 대지간의 절연저항은 얼마인가?

□  ∴[eqn: rm R_l = 105`` □ ( 2×50 OVER 1000 ) = 1050 [□]]

유희용 전차의 접촉전선은 어느 방식에 의하여 시설하는가?

□  제 3 궤조 방식

단상변압기(200/6000[Ｚ])를 연결하여 최대 사용 전압 6600[Ｚ]의 고압전동기의 권선과 대지 사이의 절연내력 시험을 하는 경우 전원 전압계 전압 V와 시험전압 E 의 값은?

□ [eqn: RM E=`` 6600×1.5`` =`` 9000[Ｚ]]

[eqn: RM V=`` 9900 OVER 2 × 200 OVER 6000 ``=`` 165 [Ｚ]]

다음 전기기기의 방식의 절연내력시험은 시험전압으로 10분간 행하여야 한다. 이때 시험방법은 어떠한 방법으로 행하여 지는가?

캡타이어 캐이블	①	변압기	②
전동기	③	수은정류기	④
기타정류기	⑤	개폐기,결합콘덴서등	⑥

□

캡타이어 캐이블	심선과 심선 심선과 대지	변압기	권선과 권선 철심과 외함
전동기	권선과 대지	수은정류기	주양극과 외함 음극과 대지
기타정류기	충전부와 외함	개폐기,결합콘덴서등	충전부와대지

지선으로쓰이는 아연도철(연)선은?

□ 4.0.[□] 아연도철선	7/2.0[□] 아연도금 철연선

고압가공인입선과 전화선과의 이격거리는 최소?

□  1.5[ｑ]

고압케이블과 가스관의 최소 이격거리는 ?

□  15[□]

고압지중케이블과 지중전화 케이블과의 최소이격거리는?

□  30[□]

고압가공전선과 육교와의 최소 이격거리?

□  3[ｑ]

다음은 가공전선로의 병가를 나타낸 것이다.  빈칸을 채우시오

고압 ↔ 저압
22.9[kVY] ↔ 고□저압

□  ① 0.5[ｑ]	②1.0[ｑ]

다음 공가의 간격은 채워 넣어라

저압 ↔ 약전선
고압 ↔ 약전선
22.9 ↔ 약전선

□  ① 0.75[ｑ]	②1.5[ｑ]	③2.0[ｑ]

고압가공전선의 조가하는 방법은?

□  행거형(안전율 2,5이상의 조가용선을 사용)

접지공사의 종류와 전선의 굵기를 전기설비 기술기준령에 의거하여 답하라.

제 1 종접지	2.6[□]이상(5.5□)경동선 이동시 8.0[□]이상 연선
제 2 종접지	고압 2.6[□]이상 특고압 4.0[□]이상 경동선 8.0[□]이상 연선
제 3 종접지 특별제3종접지	1.6[□]이상 경동선 1.25[□]이상 연선 (1심사용 0.75[□])

수전용 유입차단기의 정격전류가 600[Ｅ] 일 때 접지선의 굵기는 몇 [□] 인가?

□  A= 0.056×In = 0,056×600[Ｅ] = 31.2[□]

지지물의 접지 방법이다. 다음 물은에 답하시오.

1) 철탑은 각각에 몇 본 이상의 접지봉을 타설하여 접지하여야 하는가?

2) 철주는 기초에 몇 본 이상의 접지봉을 타설하여 접지하여야 하는가?

3) 접지봉의 표준 크기 (   )×(   )[□] 길이 1500[□] 의 각철 또는 접지 동봉을 사용한다. 접지봉의 표준 크기를 괄호안에 넣으시오

4) 또 이 접지봉과 철탑 철주를 연결하는 도선은 38[□] 의 양측에 압축 터미널을 부친 어떤 선을 표준으로 하고 볼트로서 철탑 철주 및 좁지봉에 연걸한다.  여기서 어떤 선이란 어떤 연선을 말하는가?

□ ① 1본  ② 1본  ③ 50×50  ④ 연동연선

전주근가와 지선근가의 취부 깊이는?

□ ①전주 근가: 0.5[ｑ]	②지주 근가: 1.5[ｑ]

제2종 접지공사를 가공 공동지선으로하여 4개소에서 접지하고 1선지락전류는 5[Ｅ]로 되어있다.  이경우에는 각 접지선을 가공 공동지선으로부터 분리하였을 때 각 접지선과 대지사이의 전기저항은 몇 [□]이하로 되어야 하는가?

□ [eqn: rm scale 90 R= ``150×4 OVER 5 = ```120[□]````이하]

철근콘크리트누로서 전장이 16[ｑ]이고 설계하중이 1200[kg]이라 하면 땅에 묻는 깊이는?

□ 3.0[ｑ]

B종 퓨우즈라 함은 저압 배선용의 고리 퓨우즈, 통형 퓨우즈 또는 플러그 퓨우즈로서 그 최소 용단 전류가 정격 전류의 몇[%]사이에 있는 것을 말하는가?

□ 130∼160 [%]

30[Ｅ]의 배선용 차단기에 100[Ｚ] 37.5[Ｅ]의 부하를 접속했을 때 배선용 차단기는 몇분이내에 동작하여야 하는가?

□ 60분 이내

박스안에서 가는 전선을 접속할 때하는 접속은?

□ 쥐꼬리 접속

저압 옥측 전선로를 애자 사용공사에 의하는 경우 연동선의 최소 굵기는 몇 [□]인가?

□ 2.0[□] 이상

161[kＺ] 가공 송전선을 산중에 건설하는 경우의 지표상의 최소 높이는? (단 사람이 쉽게 들어갈수 없는 장소임)

□ 5[ｑ] + (16.1-16)×0.12 = 5.12

특고압 옥내 배선에서 최대 사용전압은 몇 [kV]인가?

□ 100 [kV] 이하

화재발생을 극히 우려하는 중요 문화재가 있는 장소, 선박 등에 주로 사용되는 케이블은?

□ MI 케이블

정격 전류가 30[Ｅ]을 넘고 40[Ｅ]이하인 자동 차단기로 보호되는 콘센트에 이르는 분기 회로에 사용하는 연동 절연선의 최소 굵기는 몇 [□]인가?

□ 8.0[□]

옥내에 사용되는 고압의 이동 전선은 어떤 것을 사용하는가?

□ 고압용 제 3 종 클로로프렌 캡타이어 케이블

옥내등 분기회로에서 옥외등을 인출시 개폐기나 돠전류 차단기를 생략할수 있는 것은 옥외선이 인출구 이후의 길이가 몇 [ｑ]이하 일 때 인가?

□ 8[ｑ]

전력 수급용 전력량계를 옥외에 시설하는 경우 인입선 접속점과 인입구사이의 지표상 몇 [ｑ] 이상 몇 [ｑ]이하로 되어야 하는가?

□ 1.8 ∼ 2.2 [ｑ]이하

인입구 접속점에서 인입구 장치까지의 전선에 동선을 사용하는 경우 최소 굵기는 얼마인가?

□ 2.0[□] 이상

기계기구단자와 전선과의 접속에 사용되는 접속기는?

□ 터미널러그

분전반을 설치하고자 할 때 분전반 1개의 공급 범위는 대략 몇[□]로 함이 좋은가?

□ 1,000[□]

전주에 시설할 외등의 수동점멸기를 외부에 시설할 때 의 형은 어느것을 사용하는가?

□ 방수형 자동점멸기

. 통의 지장이 없는 곳에 전주에 외 등을 시설하고자 한다. 전등 기구의 하단의 높이는 지표상 얼마 이상으로 할수 있는가?

□ 3[ｑ] 이상

가공전선을 애자에 바인드하는 방법은? 3가지를 쓰시오.

□ ①두부 바인드	②측부 바인드	③인류 바인드

440[Ｚ] 저압 옥측 전선로에서 비와 이슬이 젖지 않는 장소에 전선과 조영재와의 이격거리는 최소 몇[□] 인가?

□ 2.5[□]

애자 사용 공사시 50[□]를 넘는 전선을 사용하는 경우 바인드선은 몇 [□]를 사용하는가?

□ 1.6[□]

다음 물음에 답하시오

1) 연피 또는 알루미늄 피를 가지는 케이블 배선할 때 그 골곡의 곡률반경은 원칙적으로 케이블 바깥지름의 몇배 이상으로 하여야 하는가?

2) 수구수에 의해 예상부하를 상정하는 경우 공칭지름이 26[□]의 베이스인 전등 수구의 예상부하는 몇 [VA]인가?

3) 6600[Ｚ] 고압옥내 배선에 사용하는 절연전선의 최소 굵기는 몇[□]인가?

4) 옥내에서 사용하는 저압용 이동전선의 최소 단면적은 몇 [□]인가?

□ 1) 12배     2) 150[VA]	3) 2.6[□]     4) 0.75[□]

목조 건물의 옥내 배선한 전로의 전압이 210/105 [Ｚ]이고, 건조한 장소이며, 배선을 시공한 다음 점검하기 곤란한 은폐된 장소에 배선공사를 하려고 한다. 여기에 적합한 배선 공사 방법은?

□ ①금속관 공사	②케이블 공사	③합성수지관 공사

④제3종□제4종 캡타이어 케이블

⑤제2종 금속제 가용전선관 공사

금속관을 구부릴 때 금속관의 단면이 심하게 변형되지 않도록 하여야 하는데 굴곡 바깥지름은 관 안지름의 몇배 이상이 되어야 하는가?

□  6배

금속관 내의 굵기가 다른 전선을 넣을 때는 절연전선으 ㅣ피복을 포함한 총단면적이 금속관 내부 단면적의 몇 [%]이하가 되어야 하는가?

□  32 [%]

콘크리트 매입공사시 금속관의 두께는?

□ 1.2[□]이상

터미널탭은 서비스 캡이라고도 하며 노출배관에서 금속관 배관으로 들어갈 때 사용한다. 터미널 캡의 종류는 어떤 것이 있는가?

□  A형,  B형

박스의 4구석의 전선관 접속 구멍을 막는 것을 무슨 플러그라 하는가?

□ 앤드 플러그

금속관공사에 의한 저압옥내 배선의 사용 전압이 400[Ｚ]미만인 경우, 관에는 제 3종 접지 공사를 하도록 되어있다. 접지 공사를 생략할수 있는 것은 어는 경우인가? 2가지만 쓰시오

□ ① 관의 길이가 4[ｑ]이하 건조한 장소

② DC 300[Ｚ]이하, AC 150[Ｚ]이하 관의 길이가 8[ｑ]이하인 사람이 닿을 우려가 없고 건조한 장소에 시설

브랭크 와셔란 무엇인가?

□ 박스에 덕트를 접속치 않는 것을 막는 것

합성수지관 공사의 저압 옥내 배선을 실시하는 경우에 사용할수 있는 단선의 최대 굵기는 몇 [□]인가?

□ 3.2[□]

강제 전선관과 가용 전선관을 접속하는 데에 사용하는 부품의 명칭은 무엇인가?

□ 컴비네이션 커플링

6000[Ｚ] CVT3×38[□] 케이블의 곡률반경은 외경의 몇배인가?

□ 6 배

비닐외장, 클로로프렌 외장 케이블로 단심인 경우 굴곡부의 곡률반겨은 Cable 완성품 외경의 몇배이상으로 하는가?

□ 8 배

전력케이블의 손실은 일반적으로 3가지로 분리하는데 이들은 무엇인가?

□ ① 저항손	②유전체손	③연피손

네온방전등 관등회로의 배선을 전개된 장소에서 애자 사용공사로 한다. 이 경우 전선과 조영재의 이격거리는?

□ 6 [□] 이상

유희용 전차의 2차측 단자의 최대 사용전압은 교류 40[Ｚ]이하이어야 한다. 전차내에서 승압하여 사용하는 경우 2차측 전압은 몇 [Ｚ] 이하이어야 하는가?

□ 150[Ｚ]

. 다음 물음에 답하시오

1) 네온 전선을 조영재에 지지하는 애자는?

2) 네온 전선관을 조영재에 지지하는 애자는?

3) 네온변압기 외함접지선의 굵기는?

□ ①코오드 써포트	②노브 써포트	③ 2.6[□]

출퇴표시등에 관한 물음이다

1) 출퇴표시등 회로에서 전기를 공급하기 위한 변압기는 1차측 전로의 대지 전압이 몇[Ｚ] 이하인가?

2) 2차측 전로의 사용전압은 몇 [Ｚ]인가?

3) 절연변압기의 2차측 전로의 각극에는 당해 변압기에 근접하는 곳에는 무엇을 시설하여야 하는가?

□ ① 300[Ｚ]	② 60[Ｚ]	③ 과전류 차단기

수중의 조명 등에 사용하는 절연변압기의 2차측 전로에 지기가 생긴 경우 자동적으로 전로를 차단하는 장치를 시설하여야 하는 전압의 크기는 몇 [Ｚ]를 넘는것인가?

□ 30 [Ｚ]

주위온도 30[℃] 이하에서 금속관 배선한 8[□] IV 전선(허용온도 60[℃])의 허용전류는 42[Ｅ] 이다.  같은 조건과 같은 굵기의 HIV전선(허용온도 75[℃])로 바꿀 경우 허용전류는?

□ [eqn: rm scale 90 R = SQRT{ 75-30 OVER 30 } = 1.2247]

[eqn: rm scale 90 ∴~ i = 1.224×42 = 51.437`` [Ｅ]]

전기 욕기용 절연 변압기의 1차 전압과 2차 전압을 규정에 최고값으로 하였을 때 권수비는 얼마인가?

□ 권수비는 1:1

부하의 합계용량이 300[kVA]를 초과하는 배전반에 반드시 붙여야 하는 계기는?

□ 전류계 및 전압계

전력용 콘덴서 회로에 차단기 대신 유입 개폐기나 인터런스 스위치 등을 시설할수 있는 콘덴서의 용량은 몇[kVA]인가?

□ 100 [kVA]

22.9[kV□Y]에서 2부싱 변압기를 Y-□로 결선하였다. 이 경우 1차측 중성점의 접지는 어떻게 처리하여야 하는가?

□ 접지공사 생략

특별고압 가공 전선로의 중성선에 다중 접지를 하는 경우 사용전압이 15000[Ｚ]를 초과하고 25000[Ｚ] 이하인 경우 1[km]마다 저항값을 얼마이하로 유지하여야 하는가?

□ 15 [□]

피뢰기 시설해야 하는 곳을 4개소 요약하여 열거하시오.

□ ① 발□변전소 인입□인출구

② 특고압□고압 수용가 인입구

③ 배전용 변압기의 고압측 및 특고압측

④ 가공전선과 지중전선이 접속되는곳

66[kV] 변전소의 뱅크 용량이 3,000[kVA]이하 계통에 시설할 피뢰기의 공칭방전전류는 얼마인가?

□ 5,000 [Ｅ]

22.9[kVY] 이하의 배전선로에서 수전하는 설비의 피뢰기 공칭 방전 전류는 일반적으로 몇 [Ｅ]로 적용하는가?

□ 2,500 [Ｅ]

자동화재 탐지설비 1개의 경계구역이 2개층 에 미치는 경우 하나의 경계구역 면적은 최대 얼마인가?

□ 500 [□]

피뢰침 설비의 돌침으로 동을 사용할 때 직경 몇 [□]이상 인가?

□ 12 [□]

피뢰침용 접지극은 지하 몇 [ｑ]이상의 깊이로 매설하여야 하며 단면적 몇[□]이상의 동선을 사용하여야 하는가?

□ ① 0.5[ｑ]이상  ,② 30[□]이상

항공장해등에 광도 장해등의 최대 광도는 몇 [cd]이상인가?

□ 2,000[cd]

저압, 고압 및 특별고압 수전의 3상 3선식 또는 3상 4선식에서 불평형 부하의 한도는 단상 접속 부하고 계산하여 설비 불평형률의 몇[%]이하로 하는 것을 원칙으로 하는가?

□ 30%

저압 단상 3선식에서의 설비 불평형률은 몇 [%]를 초과 할 수 없는가?

□ 40%

3상 중성접 직접 접지 방식의 장단점 4가지씩 쓰시오.

□

장점	① 기기의 절열레벨을 저하시킨다. ② 피뢰기 효과를 증진시킨다. ③ 단절연이 가능하므로 기기의 중량, 가격이 저감된다. ④ 보호 계전기 동작이 확실하다 .
단점	①과도 안전도가 나쁘다. ②통신선에 유도장해를 준다. ③지락 전류가 커서 기기에 충격을 준다 . ④차단기가 대전류를 차단할 기회가 많아지며 고가이다 .

송전선로에서 지중전선로를 채택하는 이유 4가지를 쓰시오.

□	① 도시 미관을 고려할 때

② 수용가가 밀집되어 있을 때

③ 재해 등에 의한 사고에 대해 높은 신뢰도를 요구할 때

④ 보안상 제한 조건등으로 가공 전선로를 건설할수 없을 때

주어진 답안지에 전선의 굵기[□]를 보고, 지지점의 간격을 몇[ｑ]로 하여야 하는가 답하시오. 91공사1

전선의 굵기	지지점간의 간격	전선의 굵기	지지점간의 간격
55[□] 이하	①	150[□] 이하	③
100[□] 이하	②	200[□] 이하	④

□ ① 30[ｑ]	② 25[ｑ]	③ 20[ｑ]	④ 15[ｑ]

수용장소의 구내에 시설하는 22.9[kV-Y] 가공전선로의 중성선에 대한 설명이다. 틀린사항을 지적하고 틀린곳을 고치시오.

(1) 중성선에 나전선을 사용하였다.

(2) 중성선에 ACSR 22[□]이상으로서 전압선과 같은 굵기의 전선을 사용하였다.

(3) 중성선을 매 지지물마다 접지하였다.

(4) 중성선을 저압 애자로 지지하였다.

□ (2) 중성선 굵기는 ACSR 32∼95 [□] 이하

다음 주어진 물음에 답하시오. 93공사2, 96공사2

(1) 3상 수직 배치인 선로에 오프셋을 주는 이유는 무엇을 방지하기위함인가?

(2) 가공공동지선의 굵기는?

(3) 소호각의 역할?

(4) 가공 선로용 경동선에 안전율의 최저값은?

(5) 지선으로 사용되느 전선의 종류는 어떤 철선인가?

□ ① 선간 단락사고 방지    ② 4.0[□] 나경동선  3.5[□]이상 동복강선

③ 애자련 전압분포개선   ④ 2.2 이상      ⑤ 2.6[□]이상의 금속선

문제를 읽고 (  )안을 채우시오.  96공사2

(1) 특별고압 가공전선으 케이블인 경우를 제외하고 단면적 ( ① )의 ( ② ) 또는 이와 동등 이상의 세기 및 굵기의 (  ③  ) 이어야 한다.

(2) 지중전선로는 전선의 케이블에 사용하고, 또한 ( ④ ),( ⑤ ) 또는 ( ⑥ )에 의하여 시설하여야 한다.

(3) 사용전원의 정전시에 사용하는 비상요 예비전원은 수용장소에 시설하는 것에 한한다. ( ⑦ )측의 전로와 ( ⑧ )으로 접속되지 아니하도록 한다.

(4) 고압 또는 특별고압 전로중에 있어서 ( ⑨ ) 및 ( ⑩ )을 보호하기 위하여 필요한 곳에는 과전류 차단기를 시설하여야 한다.

□ ① 22[□]  ② 경동연선  ③ 연선    ④ 직매식    ⑤ 관로식  ⑥ 암거식

⑦ 상용주파전원         ⑧ 전기적  ⑨ 전로(모선) ⑩ 기계기구(부하)

345[kV] 송전선로를 철도 횡단하는 경우 지표상의 최소 높이는?

□ 6.5[ｑ]+(34.5 - 16)×0.12 = 6.5 + 2.28 = 8.78

분로리액터의 설치목적?

□ 페런티 현상 방지

다음 문제를 읽고 답하시오

(1) 2차전류 200[Ｅ]인 아크 용접기의 2차측 전선의 굵기[□]은 얼마인가?

(2) 전기 배선용 도식 기호중 방수용 스위치 기호를 그리시오.

(3) 최대 상정부하 전류가 100[Ｅ]인 간선에서 과전류 차단기의 정격용량[Ｅ]는 얼마인가?

(4) 고압보안공사에 있어서 B종 철근콘크리트주의 경간은 몇 [ｑ]이하인가?

(5) 철도용 흡상변압기 설치 높이는?

□ ① 38[□]	② □WP

③ 100×2.5배 = 250[Ｅ]	④ 150[ｑ]

⑤ 5[ｑ]

콘덴서 모터란?

□ 콘덴서 전동기는 보조권선과 직렬로 콘덴서를 접속하여 단상전원으로 기동, 운전하는 유도전동기이다

다음 부하 용량은 어떻게 산정하는 것이 적당한가?

(1) 고역률 형광등[W] 수× 몇배인가?

(2) 저역률 형광등[W] 수× 몇배인가?

(3) 보통 소형 콘센트 1수구당 몇 [VA]인가?

□ ① 1.5배	② 2배	③ 150[VA].

방바닥 위 3[ｑ] 되는 곳에 250[cd]인 백열전구가 점등되어 있는데 이전구로부터 바로 아래의 점에서 수평으로 4[ｑ]떨어진 점에서 수평면 조도는 몇[lx]인가?

□[eqn: RM 수평면조도(E_h )=`` I OVER r^2 cos□ = 250OVER 5^2 × 3 OVER5 =``6``[lx]]

※ 수평면조도(Eh)[eqn: RM SCALE 90 = I OVER r^2 cos□ = I OVER h^2 cos^3 □]                      [eqn: RM SCALE 90 LEFT( cos□= h OVER r ~~ ∴ r= h OVER cos□ RIGHT )]

어떤 건물에 시공이 끝난 천장속에 설치한 40×80[□] 유백색 유리판이 800[lm]의 광속을 방사하고 있으며, 이면의 광속 발산도와 이 유리판의 투과율을 80%라면 유리 면상의 조도는?

□ R= F/S =□B =□E

[eqn: RM R= 800 OVER 0.4×0.8 = 2500 [rlx]] , [eqn: RM E= R OVER □ = 2500 OVER 0.8 = 3125 [lx]]

예비전원 설비가 갖추어야 할 조건 4가지를 드시오

□ ① 비상용 부하의 사용 목적에 적합한 방식의 전원 설비일 것

② 신뢰도가 높을 것	③ 취급, 운전, 조작이 쉬울 것	④ 경제적일 것

빌딩에서 예비용 자가 발전 용량은 수전 설비용량의 몇[%]인가?

□ 20[%]    (※ 병원: 30[%], 전화설비: 65[%],  상수도설비: 80[%])

예비전원으로 발전기 사용할 때 부하에 이르는 전로에는 최소한 어떠한 기기를 시설하여야 하는가?

□ 과전류 차단기, 개폐기, 전류계, 전압계

그림과 같은 부하 특성일 때 소결식 알카리 축전지 용량저하율 L=0.8, 최저 축전지 온도 5[℃], 허용 최저 전압 1.06[Ｚ/Cell] 일 때 축전지 용량은 얼마인가? ( 단 여기서, 용량환산 시간 K1=1.45, K2=0.69, K3=0.25 이다 )

	←------------ 60분 ---------------→
100[A]
			←10초→
20[A]
		←--20분-→
10[A]
	K1	K2	K3

□ [eqn: RM C= 1 OVER L [`K_1 I_1 +K_2 (I_2 - I_1 ) +K_3 (I_3 - I_2 )+ …`]]

[eqn: RM ``~= 1 OVER 0.8 [`1.45×10 +0.69 (20-10) +0.25(100 - 20 )`]=] 51.8 [Ah]

※ C : 25 [℃]일 때 정격 방전을 환산 용량 [Ah]

L : 사용중의 경년용량저하율 (보수율)

K : 방전시간, 전지의 최저온도, 등에 의해 결정되는 용량계수

I  : 방전 전류 [A]

다음 그림과 같이 방전특성을 갖는 부하에 필요한 축전지 용량을 구하시오

방 전 전 류 [A]: I1= 500, I2= 300, I3= 100, I4= 200

방 전 시 간 [분]: T1= 120, T2= 119.9, T3= 60, T4= 10

용량 환산 시간 : K1= 2.49, K2= 2.49, K3= 1.46, I4= 0.57

보수율(경년용량저하율): 0.8

I1
		I2
							I4
					I3
							← T4→
				←------------		T3----------→
	←----------------------------				T2------------------→
←―-―-----------------------				T1 -------------------------→

□ [eqn: RM C_1 = 1 over 0.8 [ 2.49×500] = 1556.25]

[eqn: RM C_2 = 1 over 0.8 [ 2.49×500 + 2.49(300-500) ] = 932.5]

[eqn: RM C_3 = 1 over 0.8 [ 2.49×500+2.49(300-500)+1.46(100-300)+0.57(200-100)] = 640]

∴ 1556.25

변전소에 200[Ah]의 연 축전지가 55개 설치 되어 있다. 89,95

(1) 묽은 황산의 농도는 표준이고, 액면이 저하하여 노출되어 있다. 어떤 조치를 취하여야 하는가?

(2) 부동충전시에 알맞은 전압은?

(3) 충전시 발생하는 가스의 종류는?

(4) 가스 발생시 주의 해야할 사항을 쓰시오?

(5) 충전이 부족할 때 극판에 발생하는 현상을 무엇이라고 하는가?

□ ① 증류수를 보충한다.	② (2.15∼2.2)×55= 118.25∼120[Ｚ]

③ 수소가스	④ 화기를 주의하고 환기를 한다.

⑤ 백화현상(SULFATION)

변압기를 병력운전할 때 극성이 같지 않으면 어떻게 되는가?

□ 변압기 2차측에 큰 순환전류가 흘러 변압기를 소손시킬우려가 있다.

다음과 같은 저항을 측정할 때 가장 적당한 측정방법은?

(1) 굵은 나전선의 저항

(2) 수천[□]의 가는 전선의 저항

(3) 전해액의 저항

(4) 옥내 전등선의 절연저항

□ ① 캘빈 더블 브리지	② 휘스톤브리지

③ 콜아우시 브리지	④ 메거

콜라우시 브리지법에 의해 접지저항을 측정하였더니 아래와 같이 나왔다. A 점에서의 접지저항은?

RAB = 70[□],	RBC = 125[□],	RCA = 95[□]

□ [eqn: RM R= 1 OVER 2 (R_AB + R_AC -R_BC )= 1 OVER 2 ( 70+95-125)= 20[□]]

오차가 -3[%] 인 전압계로 측정한 값이 100[Ｚ] 라면, 그 참값은 몇[Ｚ]인가?

□ [eqn: RM 오차율(%□)= {측정값 - 참값} OVER 참값 ×100 = 100-참값 OVER 참값 ×100 = -3]

∴ 참값은 103.09[Ｚ]

교류용 적산 전력계에 대한 각 물음에 답하시오.

잠동현상에 대하여 설명하고 잠동을 막기 위한 유효한 방법을 2가지만 쓰지오

적산전력계가 구비해애할 특성 5가지만 쓰시오.

□

(1) 적산전력계원판이 무부하 상태에서도 회전하는 현상

□원판에 작은 구멍을 뚫는다.

□원판축에 작을 소철편을 붙인다.

(2)① 부하의 특성이 좋을 것	② 과부하 내량이 클 것

③ 내구성과 기계적 강도가 클 것	④ 기동전류 및 내부 손실이 적을 것

⑤ 온도 및 주파수 보상이 되어 있을 것

내선 규정 과년도 문제 97

그림에서 각 지점간의 저항을 동일하다고 가정하고 간선 AD사이에 전원을 공급하려고 한다.  전력 손실을 최소로 하려면 간선 AD 사이의 어느 지점에 전원을 공급하는 것이 가장 좋은가? (4점)

A점 : [eqn: 100^2`r + 80^2`r + 50^2` r``=`` 18900r]

B점 : [eqn: 50^2 r + 80^2 r + 50^2 r``=``11400r]

C점 : [eqn: 50^2 r + 70^2 r + 50^2 r ``=`` 9900r]

D점 : [eqn: 50^2 r + 70^2 r + 100^2 r ``=`` 17400 r]

∴ C점

중성점 직접 접지 계통에 인접한 통신선의 전자 유도 장해 경감에 관한 대책을 경제성이 높은 것부터 설명하시오. (13점)

근본 대책

전력선측 대책(5가지)

통신선측 대책(5가지)

근본대책 : ①차폐선 설치   ② 전력선, 통신선 이격거리 크게   ③ 사고값을 줄인다.

전력선측 대책 (5가지) :

① 이격거리를 크게한다.  ② 연가를 한다.  ③ 소호리액터 접지방식 채용

④ 고속차단한다.	⑤ 고장전류를 줄인다.

통신선측 대책 (5가지) :	① 수직 교차한다	② 통신선 및 통신기기의 절연강화

③ 통신선 케이블화	④ 특성이 양호한 피뢰기 설치	⑤ 배류코일 설치	⑥ 차폐선 설치

그림과 같이 20[kVA]의 단상 변압기 3대를 사용하여 45[kW], 역률 0.8(지상)인 3상 전동기 부하에 전력을 공급하는 배전선이 있다.  지금 변압기 a,b의 중성점 n에 1선을 접속하여 an, nb 사이에 같은 수의 전구를 점등하고자 한다.  60[W]의 전구를 사용하여 변압기가 과부하되지 않는 한도 내에서 몇 등까지 점등할 수 있겠는가?  (4점)

피상분2 = 유효분2 + 무효분2

[eqn: 20^2 ``=`` (15 + {2 over 3} P`)^2 + (15 times {0.6 over 0.8})^2]

P=2.31[kW]           ∴등수 : [eqn: 2.31 over 0.06 ``=`` 38.5](등)      ∴ 38(등)

어느 수용가의 일부하 곡선이 그림과 같을 때 이 수용가의 일부하율은 몇 % 인가? (4점)

[eqn: {200 times 4 + 300 times 4 + 450 times 8 + 400 times 4 + 150 times 4} over {450 times 24}``=``0.7222 times 100``=``72.22][%]

축전지 설비에 대한 다음 각 물음에 답하시오. (12점)

연축전지 설비의 초기에 단전지 전압의 비중이 저하되고, 전압계가 역전하였다.  어떤 원인으로 추정할 수 있는가?

충전 장치 고장, 과충전, 액면 저하로 인한 극판 노출, 교류분 전류의 유입 과대 등의 원인에 의하여 발생될 수 있는 현상은?

축전지와 부하를 충전기에 병렬로 접속하여 사용하는 충전 방식은?

축전지 용량은 [eqn: C``=``I OVER L KI``]로 계산하며, [eqn: I``]는 방전 전류, K는 용량 환산 시간이다.  L은 무엇인가?

(가) 역접속     (나) 축전지의 현저한 온도 상승 또는 소손

(다) 부동 충전 방식	(라) 보수율 (또는 경년 용량 저하율)

사용 전압 200[V]에 40[W]×2의 형광등 기구를 70개 시설하려고 하는 경우 분기 회로수는 최소 몇 회로가 필요한가?  (단, 분기 회로는 20[A] 분기 회로로 하고 형광등 역률은 70%이고, 안정기 손실은 없는 것으로 하며, 1회로의 부하 전류는 분기 회로 용량의 80%로 한다.) (4점)

[eqn: {40 times 2 times 70} over {0.7 times 200 times 20 times 0.8}``=``2.5]      ∴ 3회로

그림과 같이 전류계 3개를 가지고 부하 전력을 측정하려고 한다.  각 전류계의 눈금이 도면과 같이 A1, A2, A3[A]이고, 부하 역률을 cos□라고 할 때 부하 전력은 몇[W]이겠는가?  (4점)

[eqn: I_3^2``=``I_1^2 + I_2^2 `+` 2 I_1` I_2` cos `theta``]에서

[eqn: cos theta ``=`` {I_3^2 - I_1^2 - I_2^2} OVER {2 I_1 I_2}]…①        [eqn: V``=``I_2 R``]…②

[eqn: P``=`` VI_1 cos theta ``]…③     ①,② →③ 대입

∴ [eqn: P``=`` R OVER 2 (A_3^2 - A_1^2 - A_2^2`)]

특별 고압 수전 설비에 설치된 차단기를 선정하고자 한다.  수전 설비의 부하에 콘덴서가 많이 설치되어 있어 재점호가 발생하지 않는 차단기를 설치하고자 한다면 어느 종류의 것을 택하여야 하는지 그 종류를 2가지만 쓰시오. (4점)

공기차단기, 가스차단기

기계 기구 및 전선을 보호하기 위하여 필요한 곳에는 과전류 차단기를 시설하여야 하는데 과전류 차단기의 시설을 제한하고 있는 곳이 있다.  이 과전류 차단기의 시설 제한 개소를 3가지 쓰시오. (5점)

① 접지공사의 접지선	② 다선식 전로의 중성선	③ 저압가공전선의 접지측 전선

상용 전원설비로서 축전지설비를 계획코자 한다.  주어진 도면과 자료를 이용하여 다음 각 물음에 답하시오. (단, 축전지 개수는 83개이며, 단위전지방전 종지전압은 1.06[V]로 하고, 축전지 형식은 AH형을 채택하고자 한다.)  (11점)

용량환산시간계수 K (온도 5℃에서)

형식	최저허용전압[V/셀]	0.1분	1분	5분	10분	20분	30분	60분	120분
AH	1.10 1.06 1.00	1.30 0.24 0.20	0.46 0.33 0.27	0.56 0.45 0.37	0.66 0.53 0.45	0.87 0.70 0.60	1.04 0.85 0.77	1.56 1.40 1.30	2.60 2.45 2.30

축전지용량 C를 구할 때 K는 용량환산시간, I 는 전류, L등을 이용한다.  여기서 L은 무엇을 뜻하는가?

용량환산시간 K값으로서 K1, K2, K3를 표에서 구하시오.

축전지 용량 C는 이론상 몇[AH] 이상의 것을 채택하여야 하는가?

주어진 표의 빈칸에 연축전지와 알칼리축전지의 특성을 비교하여 기록하시오.

보수율, 용량저하율

K1 : 0.85   K2 : 0.53   K3 : 0.24

[eqn: C``=`` 1 OVER 0.8 [0.85 TIMES 25 + 0.53(50-25) + 0.24(100-50)]``=``58.125][Ah]    ∴58.13[Ah]

(라) 연축전지 : 장시간 일정부하에 적당하고, 가격이 싸다.

알칼리축전지 : 방전특성이 좋고, 수명이 길다.

단상교류 회로에서 AB간의 전압은 3300[V]이다.  지금 전압을 승압시키려고 3300/220[V] 변압기를 접속하고 50[kW]의 전력을 전동부하에 공급할 때 몇[kVA]의 변압기 용량을 사용하여야 하는가?  (4점)

[eqn: V_2``=``3,000 (1 + 220 OVER 3300 )``=``3200][V]

[eqn: I_2``=`` {50 TIMES 10^3} OVER {3200}``=``15.625]

[eqn: w``=``e_2 I_2 times 10^-3``=``220 times 15.625 times 10^-3``=``3.437][kVA]   ∴5[kVA]

면적 216[m2]인 사무실에 전광속 4600[lm], 램프 1개당 전류가 0.87[A]인 40×2[W] 형광등을 설치하여 평균조도 500[lx]로 하려고 한다.  이 사무실의 분기회로수는 최소 몇회로로 하여야 하는가?  단, 조명률 51[%], 감광보상률은 1.3이며, 전기방식은 100[V] 단상 2선식으로 15[A] 분기회로로 한다.) (4점)

[eqn: N``=``{1.3 TIMES 500 TIMES 216} OVER {4600 TIMES 0.51}``=``59.8]        ∴60[등]

[eqn: I``=``60 TIMES 0.87``=``52.2][A]          [eqn: 52.2 over 15``=``3.48]           ∴ 4회로

전력퓨즈의 단점을 5가지만 쓰시오. (7점)

① 재-투입이 불가능하다

② 계전기동작을 자유로이 조정할 수 없다.

③ 과도전류에 용단되기 쉽다.

④ 한류형은 과전압을 발생한다,

⑤ 고임피던스 접지보호는 할 수 없다.

설비 불평형률에 대한 다음 각 물음에 답하시오. (단, 전동기와 출력 kW를 입력 kVA로 환산하면  5.2kVA이다.) (6점)

저압, 고압 및 특별고압수전의 3상 3선식 또는 3상 4선식에서 불평형 부하의 한도는 한상 접속부하로 계산하면 설비 불평형률을 몇[%]이하로 하는 것을 원칙으로 하는가?

아래 그림과 같은 3상 3선식 440[V] 수전 경우의 예로부터 설비 불평형률을 구하시오.

[eqn: {(2 + 3 + 0.5) - (0.5 + 0.5)} over {(2 + 3 + 0.5 + 0.5 + 0.5 + 3 + 5.2) times 1 over 3} times 100 ``=`` 91.836]       ∴ 91.84(%)

저압선로중에 개폐기를 시설하는 경우에는 부하부담에 적합한 크기의 개폐기를 각 극에 설치하여야 한다. 그러나 분기개폐기에서는 생략하여도 되는 경우가 있다. 다음 도면에서 생략하여도 되는 부분은 어느 개소인지를 모두 영문 표기 하시오. (4점)

(가)	(나)

(가) E, H, I	(나) D, E

고압 동력 부하의 사용전력량을 측정하려고 한다.  CT, PT 취부 3상 적산전력량계를 그림과 같이 오결선(1S와 1L 및 P1과 P3가 바뀜) 하였을 경우 어느 기간 동안의 사용전력량이 200[kWH]이었다면 그 기간 동안의 실제 사용전력량은 몇[kWH]이겠는가?  (단, 부하역율은 0.8이라 한다.) (4점)

[eqn: W``=`` W_1 + W_3 ``=`` 2`V`I cos (90- theta) ``=`` 2 V`I` sin theta``]

∴ [eqn: 2 V I sin theta ``=`` 200][KWh]

∴ [eqn: V I ``=`` 100 over 0.6][KWh]

실제 사용 전력량

[eqn: W ``=`` root3 V I cos theta ``=`` root3 times 100 over 0.6 times 0.8 ``=`` 230.94][KWh]

2중 모선에서 평상시에 No.1 T/L은 A모선에 NO.2 T/L은 B모선에서 공급하고 모선연락용 CB는 개방되어 있다. (10점)

(가) B모선을 점검하기 위하여 절체하는 순서는? (단, 10-off, 20-on등으로 표시)

(나) B모선을 점검후 원상 복구하는 조작순서는? (단, 10-off, 20-on등으로 표시)

(다) 10, 20, 30에 대한 기기명칭은?

(라) 11, 21에 대한 기기명칭은?

(마) 이중모선의 장점은?

□ 답	(가) 30-on   21-on   22-off   30-off

(나) 30-on   22-on   21-off   30-off

(다) 차단기

(라) 단로기(선로 개폐기)

(마) 모선의 정기 점검시 무정전 공급(무정전 전원공급)

현재 비상전원으로 쓰이는 UPS의 원리에 대해서 개략의 블록 다이어그램을 그려서 설명하시오.

(가) AVR	(나) 절체 개폐기	(다) 정류기	(라) 인버터	(마) 축전지

배전용변전소에 접지공사를 하고자 한다.  접지목적을 3가지로 요약 설명하고, 중요한 접지개소를 5개소만 쓰도록 하시오.(8점)

접지목적

① 전위상승을 억제하여 인체의 감전사고 방지

② 1차, 2차 권선 혼촉으로 인한 수용가측 전위 상승억제

③ 전위상승을 억제하여 기기의 절연보호

접지개소

① 피뢰기

② 고압. 특고압기계기구 철대외함

③ 변압기 2차측 중성선 또는 한 단자

④ 계기용 변성기 2차측

⑤ CT, PT 2차측

어느 철강회사에서 천정크레인의 권상용 전동기에 의하여 하중 80[ton]을 권상속도 2[m/min]로 권상하려 한다.  권상용 전동기의 소요출력은 몇[kw]정도 되는가? (단, 권상기의 기계효율은 70[%]이다.)

[eqn: P``=``WV OVER {6.12 eta}``=``{80 times 2} over {6.12 times 0.7}``=``37.348``=``37.35][kW]

유도장해방지를 위한 전력선측 대책을 5가지만 쓰시오.

① 이격거리를 크게하여 상호 인덕턴스 값을 줄인다.

② 전력선에 연가를 한다.

③ 소호리액터 접지 방식 채용

④ 차폐선 설치

⑤ 고속 차단 방식 채용

자가용 전기설비시설자의 고압수전설비에 대한 다음 각 물음에 답하시오.

계약전력 500[kW]미만에서 주 단로기 다음에 설비하는 것은 무엇인가?

수전용 유입차단기의 차단용량 부족을 대비하기 위한 설비는 무엇인가?

변압기 2대를 1뱅크(BANK)로 한 결선 명칭과 변압기 이용률 및 출력비를 쓰시오.

① 결선 명칭

② 변압기 이용률

③ 출력(3대 이용시와 비교)비

총설비부하용량은 전등 600[kW], 동력 800[kW]이다.  각 수용가의 수용률은 전등 60[%], 동력 80[%], 부등률은 전등 1.2,         동력 1.6이며, 전등부하와 동력부하간의 부등률은 1.4이다.  전력손실은 부하전력의 10[%]로 할 때 공급하여야 할 최대전력은          몇[kVA]인가?

(가) LA(피뢰기)

(나) PF(전력용 퓨우즈)

(다) ① V결선	② 86.6%  ③ 57.7%

(라) ·전등 최대 전력 : [eqn: {600 times 0.6} over {1.2}``=``300][kW]

·동력 최대 전력 : [eqn: {800 times 0.8} over {1.6} ``=``400][kW]

·전등·동력 최대 동력 : [eqn: {300 + 400} over {1.4}``=``500][kW]

∴ 500 ×1.1=550      ∴600[kVA]

55mm2(0.3195□/Km). 전장3.6Km인 3심 전력 케이블의 어떤 중간지점에서 1선지락사고가 발생하여 전기적사고점 탐지법의 하나인 머레이루우프법으로 측정한 결과 아래와 같은 상태에서 평형이 되었다고 한다.  측정점에서 사고지점까지의 거리를 구하시오.

[eqn: 100`x``=``20(7.2 - x)`````````````````x``=``1.2][Km]

그림과 같은 단상3선식 배전선의 a,b,c 각선간에 부하가 접속되어 있다.  전선의 저항은 3선이 같고, 각각 0.06[□]이라고 한다.  ab, bc, ca간의 전압을 구하시오.  (단, 부하의 역률은 변압기의 2차 전압에 대한 것으로 하고, 또 선로의 리액턴스는 무시한다.)

▣ 역율 1 : [eqn: 20 times 1 ``=``20][A]       역율 0.6 : [eqn: 40 times 0.6 ``=``24][A]         역율 0.8 : [eqn: 50 times 0.8 ``=``40][A]

▣ a상 : 20 + 40 = 60[A]

b상 : 24 - 20 = 4[A]

c상 : 24 + 40 = 64[A]

▣ V=105-e 이므로

[eqn: V_ab``=``105 - [(60 times 0.06) + (4 times 0.06)]``=``101.64][V]

[eqn: V_bc``=``105 - [(64 times 0.06) + (4 times 0.06)]``=``101.4][V]

[eqn: V_ca``=``V_ab + V_bc ``=``101.64 + 101.4``=``203.04][V]

부하의 허용 최저전압이 92[V]이고 축전지에서 부하까지의 전압강하가 3[V]이다.  직렬로 접속한 전지수가 50개일 때 전지 한 개의 허용 최저전압은 몇[V]인가?

[eqn: {92 + 3} over 50``=``1.9]

어떤 공장에서 정격용량 300[kVA]의 변압기에 역률 70[%]의 부하 300[kVA]가 접속되어 었다.  지금 합성역률을 90[%]로 개선하기 위하여 전력용콘덴서를 접속하면 부하는 몇[kW] 증가 시킬 수 있겠는가?

[eqn: P_1``=``300 times 0.7 ``=``210][kW]

[eqn: P_2``=``300 times 0.9 ``=``270][kW]

∴△P=270-210=60[kW]

연면적 300[m2]의 주택이 있다.  이 곳의 전등, 전열용 부하는 30[VA/m2]이며, 5000[VA]용량의 에어콘이 2대 가설되어 있으며, 사용하는 전압은 220[V] 단상이고, 예비부하로 1500[VA]가 필요하다면 분전반의 분기 회로수는 몇 회로가 필요한가?

(단, 에어콘은 30[A] 전용회선으로 하고, 기타는 15[A] 분기회로로 한다.)

[eqn: {300 times 30 + 1500} over {220 times 15} ``=``3.18]    ∴ 4회로

∴ 15[A] 분기회로 : 4회로

30[A] 분기회로 : 2회로

다음 그림에서 (가) (나) 부분의 전선수는 몇 본인가?

(가) 4가닥	(나) 3가닥

그림의 평면도와 같이 주택과 점포가 같이 되어 있는 건물이 있다.  이 건물에 표준 부하를 적용하여 최대 전력 [VA]를 산출하고, 또 최소 분기회로수를 구하시오.(5점) (단, 이 건물의 사용전압은 220V이며 룸에어콘디셔너는 별도의 회로로 한다.)

건물의 종류 또는 부분	표준 부하	비고
공장, 공회당, 사원, 교회, 극장, 영화관, 연회장등	10[VA/m2]	극장, 댄스홀 등의 무대조명, 영화관의 특수조명은 별도기간
기숙사, 여관, 호텔, 병원, 학교, 음식점, 다방, 대중목욕탕	20[VA/m2]	광고등, 전광사인, 네온사인등은 별도가산
주택, 아파트, 사무실, 은행, 상점, 이발관, 이용원	30[VA/m2]	주택, 아파트는 1세대마다 1000[VA]가산, 진열창은 1m에 300[VA]가산
복도, 계단, 세면장, 창고, 다락	5[VA/m2]
강당, 관람석	10[VA/m2]

(가) 최대부하전력 [eqn: ``=``(10 times 12 times 30) + (5 times 10 times 30) + (5 times 2 times 5) + 1000 + 3 times 300``=``7050][VA]

(나) 분기회로수 [eqn: ``=``{7050} over {220 times 15}``=``2.136 ``````]    ∴ 3회로

RC[eqn: ``=``1000 over 220 ``=``4.5][A]       ∴ 1회로     ∴3+1=4회로

그림과 같은 3상 4선식 200[V]수전인 경우의 설비불평형율을 계산하고 규정에 맞는지를 판단하시오.(4점) (단, 전용변압기등으로 수전하는 경우가 아님)

[eqn: {{(1.5 + 3 + {0.4 over 0.6})-(0.4+0.5)}} over {(1.5+3+{0.4 over 0.6} +0.4+0.5+{1.5 over 0.8} + {4.2 over 0.6}) times {1 over 3}} times 100``=``85.7[%]]     ∴30[%]를 넘으므로 불량하다.

전력 퓨우즈에서 퓨우즈에 대한 그 역할과 기능에 대해서 다음 각 물음에 답하시오.(10점)

(가) 퓨우즈의 역할을 크게 2가지로 대별하여 간단하게 설명하시오.

(나) 답안지표와 같은 각종 개폐기와의 기능 비교표의 관계(동작이되는 해당란에 ○표로 표시하시오)

	회로분리		사고차단
	무부하	부하	과부하	단락
퓨우즈	○		○	○
차단기	○	○	○	○
개폐기	○	○
단로기	○
전자개폐기	○	○	○

(다) 퓨우즈의 성능(특성)3가지를 쓰시오.

(가) ① 부하전류를 안전하게 흐르게 한다.

② 사고 전류 차단하여 전로, 기기 보호

(나)

	회로분리		사고차단
	무부하	부하	과부하	단락
퓨우즈	○		○	○
차단기	○	○	○	○
개폐기	○	○
단로기	○
전자개폐기	○	○	○

(다) ① 용단특성	② 단시간 차단특성	③ 전차단특성

면적 204[m2]인 방에 평균조도 200[lx]를 얻기 위하여 300[W] 백열전등(전광속 5500[lm], 램프전류 1.5[A])이고, 400[W] 형광등(전광속 2300[lm], 램프전류 0.435[A])를 사용할 경우, 다음 각 물음에 답하시오.(5점)

(단, 조명율 55[%], 감광보상율 1.3, 공급전압은 200[V] 단상2선식이다.)

(가) 백열전등을 사용할 경우의 소요전력은 몇[VA]인가?

(나) 형광등을 사용할 경우의 소요전력은 몇[VA]인가?

백열전구 [eqn: N_1``=``{ESD} over {FU}``=``{200 times 204 times 1.3} over {5500 times 0.55} ``=``17.53]          ∴18[등]

형광등 [eqn: N_2``=``{200 times 204 times 1.3} over {2300 times 0.55}``=``41.92]                      ∴42[등]

[eqn: P_1``=``V`` I_1 N_1``=``200 times 1.5 times 18``=``5400][VA]

[eqn: P_2``=``V`` I_2 N_2``=``200 times 0.435 times 42``=``3654][VA]

500[KVA]의 단상변압기 상용 3대로 △-△결선되어 있고, 예비변압기로서 단상 500[KVA] 1대를 갖고 있는 변전소가 있다.  부하의 증가에 대응하기 위하여 예비 변압기까지 사용하여 결선법을 변경해서 사용한다면 최대 몇[KVA] 부하까지 공급할 수 있겠는가? (4점)

[eqn: P``=`` root3 times 500 times 2``=``1732][KVA]

답란의 미완성 회로에서 3상 적산 전력계의 결선도를 완성 하시오. (4점)

(단, 접지가 필요한 곳에는 접지를 표현하도록 한다.)

변압기의 △-△결선방식의 장점과 단점을 3가지씩 쓰시오. (6점)

▣ 장점

① 제3고조파를 제거하여 전압의 파형이 개선된다.

② 1상 고장시 V결선 사용

③ 상전류가 선전류의 [eqn: 1 over root3]이므로 대전류에 적당하다.

▣ 단점

① 중성점 접지를 할 수 없으므로 절연이 곤란하다.

② 변압기가 다른 것을 결선하면 순환전류가 흐른다.

③ 각상의 임피던스가 다르면 3상 부하가 평형이 되어도 변압기의 부하전류는 불평형이 된다.

변류비 50/5인 CT 2개를 그림과 같이 접속할 때 전류계에 2[A]가 흐른다면 CT 1차측에 흐르는 전류는 몇[A]인가? (4점)

[eqn: I_1``=``2 over root3 times 50 over 5 ``=``11.55][A]

예비전원으로 이용되는 축전지에 대한 다음 각 물음에 답하시오. (10점)

그림과 같은 부하 특성을 갖는 축전지를 사용할 때 보수율은 0.8, 최저 축전지 온도 5[℃], 허용최저전압 90[V]일 때 몇[Ah]이상인 축전지를 선정하여야 하는가? (단, K1=1.15,  K2=0.91, 셀당전압은 1.06[V/Cell]이다.)

축전지의 과방전 및 방치상태, 가벼운 설페이션(Sulfation)현상등이 생겼을 때 기능회복을 위하여 실시하는 충전방식은 무엇인가?

연축전지와 알칼리축전지의 공칭전압은 각각 몇[V]인가?

축전지설비를 하려고 한다. 그 구성을 크게 4가지로 구분하시오.

(가) [eqn: 1 over 0.8 [1.15 times 50 + 0.91 (40-50)]``=``60.5][Ah]

(나) 회복충전

(다) 연축전지 : 2[V],  알칼리축전지 : 1.2[V]

(라) 축전지, 충전기, 제어장치, 보안장치

방의 크기가 가로 12[m], 세로 24[m], 높이 4[m]이며, 6[m]마다 기둥이 있고, 기둥사이에 보가 있으며, 이중천장으로 실내 마감되어 있다.  이 방의 평균조도를 500[lx]가 되도록 매입개방형 형광등 조명을 하고자 할 때 다음 조건을 이용하여 이 방의 조명에 필요한 등수를 구하시오. (5점)

【조건】 ○ 천장반사율 : 75%	○ 바닥반사율 : 30%	○ 벽반사율 : 50%	○ 창반사율 : 50%

○ 조명율 : 70%	○ 감광 보수율 : 1.6%	○ 등의 보수상태 : 중간정도

○ 안정기손실 : 개당 20[W]	○ 등의 광속 : 2700[lm]

[eqn: N``=`` ESD OVER FU``=``{500 times (12 times 24) times 1.6} over {2200 times 0.7}``=``130.9][등]     ∴ 131[등]

연축전지의 정격용량이 100[AH]이고, 정상부하 5[kW], 표준전압 100[V]이다.  부동충전방식인 경우 충전기의 2차측의 전류를 구하시오. (단, 납축전지의 방전율은 10시간으로 한다.) (4점)

[eqn: I_2 ``=`` {100 OVER 10} + {5 TIMES 10^3}OVER 100``=``60][A]

송배전선로의 중성점 접지 목적을 2가지만 쓰시오. (6점)

① 1선 지락시 전위상승을 억제하여 기계기구의 절연보호

② 단절연이 가능하므로 기기값이 저렴하다.

건물내에 시설된 조명설비의 조도가 시설 당시보다 점차 떨어지는 주요 이유를 3가지만 쓰시오. (5점)

① 기구의 광속 및 효율 감소	② 기구의 오염에 따른 빛의 흡수

③ 반사율, 투과율의 저하

사용중에 변류기의 2차측을 개로하면 변류기는 어떤 현상이 발생하는지 원인과 결과를 간단하게 쓰시오. (4점)

원인 : 2차측 단자간에 고압발생으로 코일소손

결과 : 교체시 2차측 단락시킨다.

최근 차단기의 절연 및 소호용으로 많이 이용되고 있는 SF6 Gas의  특성을 4가지만 열거하시오. (6점)

① 소음이 적다	② 무색, 무취, 무해다	③ 고속차단한다.	④ 대용량에 적당하다.

다음과 같은 154[kV]수전 단독 수용가의 전용수전 T/L에서 4월 한달동안 발생한 손실전력량은 몇[kWH]인가?  (5점)

○ 단독수용가 전력사용 현황

4월 사용 전력량 : 25926480[kW]

4월 최대 수요전력(peak) : 48012[kW]

4월 역률(평균역률) : 90%

○ 전용수전 T/L	사용전선 : ACSR 240[mm2] (0.1200 □/km)

긍장 : 1250 m

○ 손실계산 공식	Pc=3×lm2×H×R0×T×103 [kWH]

lm : 최대부하전류 (여기서는 소수점이하 반올림 할 것)

H : 손실계수 = 0.32F + 0.68F2

F : 부하율 (30일 기준)

R0 : 1선의 등가저항(□)

T : 공급시간(역일수=24) (30일 기준)

[eqn: Im``=`` {48012} OVER {ROOT3 TIMES 154 TIMES 0.9}``=``199.99`````````````∴200] [A]

[eqn: R``=`` 0.12 TIMES 1.25 ``=``0.15][□]

[eqn: F``=``{25926480 / 30 TIMES 24} OVER 48012``=``0.75]

[eqn: H``=``0.32 times 0.75 + 0.68 times 0.75^2`=`0.6225]

[eqn: ∴ P_L``=``3 Im^2`R times H times T times 10^-3][eqn: ``=`` 3 times 200^2 times 0.15 times 0.6225 times 30 times 24 times 10^-3``=``8067.4][kWH]

그림과 같은 계통의 기기의 A점에서 완전 지락이 발생하였다. 그림을 이용하여 다음 각 물음에 답하시오. (6점)

이 기기의 외함에 인체가 접촉하고 있지 않을 경우 이 외함의 대지 전압을 구하시오.

이 기기의 외함에 인체가 접촉하였을 경우 인체를 통해서 흐르는 전류를 구하시오. (단, 인체의 저항은 300[□]으로 한다.)

(가) [eqn: e``=``100 times {100} over {10 + 100} ``=`` 90.9][V]

(나) [eqn: I``=`` {90.0} over {3000}``=``0.0303][A]  ∴30.3[mA]

축전지에 대한 다음 각 물음에 답하시오.

(가) 연축전지의 초기고장으로 전체 셀의 전압불균형의 크고 비중이 낮았을 때 추정할 수 있는 원인은?

(나) 연축전지와 알칼리축전지의 1셀당 기전력은 약 몇[V]인가?

(다) 알칼리 축전지에 불순물이 혼입되었다면 어떤 현상이 나타나겠는가?

(가) 사용 개시시 충전 보충 부족

(나) 연축전지 : 2[V]      알칼리 축전지 : 1.2[V]

(다) 설페이션 현상

폭 20[m], 길이 30[m]인 사무실에 조명설비를 하려고 한다.  주어진 조건을 이용하여 다음 각 물음에 답하시오.

실내 평균조도 : 150[lx]

조명률 : 0.5

유지율 : 0.69

작업면에서 광원까지의 높이 2.8[m]

등기구 : 40[W], 백색형광등(광속 2800[lm]사용

(가) 소요등수를 산정하시오.

(나) 램프수가 2개인 것을 사용할 경우 기호로는 어떻게 표시하는가?

(가) [eqn: N``=``EA OVER FUM``=``{150 times (30 times 15)} over {2800 times 0.5 times 0.69}``=``70][등]

(나)

다음과 같은 부하에 대한 수용률을 갖는 전등 수용가군에 공급할 변압기의 용량은 몇[kVA]인가?  (수용가 상호간의 부등률은 1.3으로 한다.)

[eqn: P``=``{3 times 0.65 + 4.5 times 0.45 + 5.5 times 0.7 + 12 times 0.5 + 17 times 0.5} over {1.3}``=``17.17][kVA]

∴20[kVA]

아래 기기는 일반전기사업자가 공급하는 전기를 사용하는 전기설비에 설치하여 계약산전등의 거래에 사용하는 기기로서 교환 점검 및  시험이 용이한 장소에 실시한다.  여기에 관련된 다음 그림을 보고 각 물음에 답하시오.

(가) 전류 제한기 (CL)의 설치 위치를 그리시오.

(나) ELB와 C의 명칭은?

(가) 적산전력계와 누전차단기 사이에 접속

(나) ELB : 누전차단기	C : 인입 개폐기

최근에는 건식변압기가 많이 사용되고 있지만 아직도 유입변압기가 일반적으로 사용되고 있는데 유입변압기에는 흡수제가 있어 습기의 유입을 방지하고 있다.  이 흡수제에 대해 다음 각 물음에 답하시오.

(가) 흡습제로 사용되는 재료명은?

(나) 흡습제의 원색은 어떤 색인가?

(가) 실리카겔	(나) 청백색

아래 물음에 답하시오.

(가) 천정은폐배선, 바닥은폐배선, 노출배선의 그림기호를 그리시오.

(나) 전선의 종류를 기호로 표기할 때 600[V] 비닐절연전선과 가교폴리에틸렌 절연비닐시스케이블의 기호는?

(가) 천정은폐배선  : □□□□□□□□□□□□□□□□     노출배선  : --------      바닥은폐배선 : ―――――――

(나) 600[V]비닐절연전선 : IV	가교폴리에틸렌 절연비닐시스 케이블 : CV

CT 2대를 V결선하여 OCR3대를 그림과 같이 연결하여 사용할 경우 다음 물음에 답하시오.

(가) 일반적으로 우리나라에서 사용하는 CT의 극성은 무엇인가?

(나) 변류기 2차측에 접속하는 외부 부하임피던스를 무엇이라 하는가?

(다) ③번 OCR에 흐르는 전류는 어떤 상의 전류인가?

(라) 이 선로는 어떤 배전방식(전기방식)인가?

(가) 감극성	(나) 2차 부담	(다) B상	(라) 3상 3선식 (3□3w)

어떤 공장의 전기설비로 역률 0.8,  용량 200[kVA]인 3상 평형유도부하가 사용되고 있다.  이 부하에 병렬로 전력용콘덴서를 설치하여 합성역률을 0.95로 계산하고자 할 경우 다음 각 물음에 답하시오.

(가) 전력용콘덴서의 용량은 몇[kVA]가 필요한가?

(나) 전력용콘덴서에 직렬리액터를 함께 설치할 때 설치하는 이유와 용량은 몇[kVA]를 설치하여야 하는지를 쓰시오.

(가) [eqn: Q_c``=``200 times 0.8 ({0.6 over 0.8} - root{1-0.95^2} over {0.95})``=``67.36][kVA]

(나) 이유 : ① 제5고조파에 의한 전압파형의 일그러짐 방지

② 콘덴서 투입시 돌입전류방지

용량 : [eqn: 67.36 times 0.05``=``3.368][kVA]   ∴ 3.37[kVA]

다음과 같은 값을 측정하는데 가장 적당한 것은? (6점)

(가) 단선인 전선의 굵기

(나) 옥내 전등선의 절연저항

(다) 접지저항 (브리지로 답할 것)

(가) 와이어 게이지

(나) 메거

(다) 코올라시 브리지법

영상전압을 검출하는데 사용되는 것은? (6점)

● 3상인 경우

● 단상인 경우

○3상인 경우 : 1□ 계기용 변압기 3대 (G.P.T)

○단상인 경우 : 1□계기용 변압기 1대

전기설비의 보호장치 운전을 위해 축전지는 대단히 중요하다.  연축전지에 비해 알칼리 축전지 장점 2가지와 단점 1가지를 쓰시오. (6점)

장점 : ① 수명이 길다	② 과·충·방전에 강하다.

단점 : 단자전압이 낮고, 경제성이 없다. (비싸다)

다음은 UPS 설비의 블록다이아그램이다.  도면을 보고 물음에 답하시오. (10점)

(가) UPS의 기능을 2가지로 요약하여 설명하시오.

(나) A는 무슨부분인가?

(다) B는 무슨역할을 하는 회로인가?

(라) C부분은 무슨회로 부분이며, 역할을 무엇인가?

(가) ① 정전, 순시전압 저하시    ② 컴퓨터 시스템의 안정된 운용(잡음제거)

(나) 축전지

(다) 평활용 필터 : 역할 ① 직류전압 리플의 개선	② 인버터의 고주파 전류 흡수

(라) 인버터        역할 : 직류를 교류로 변환

차단기 명판에 BIL 150[kV] 정격차단전류 20[kA], 차단시간 8[Hz], 솔레노이드형이라고 기재되어 있다.  이것을 보고 다음 각 물음에 답하시오. (7점)

(가) BIL이란 무엇인가?

(나) 이 차단기의 정격전압이 25.8kV라면 정격용량은 몇[MVA]가 되겠는가?

(다) 조작전원으로 사용되는 전기는 어떤 종류의 전기가 사용되는가?

(가) 기준충격절연강도

(나) [eqn: root3 times 20 times 25.8``=``893.76][MVA]

(다) DC 또는 직류전압

다음 전기설비에서 사용하는 그림기호의 명칭을 쓰시오. (7점)

가

□-----

LD

나, □        다. ●R

라.               마.

(가) 라이팅닥트	(나) 철탑	(다) 리모콘 스위치

(라) 방폭형콘센트	(마) 분전반

폭10[m], 길이 20[m]인 사무실의 조명설계를 하려고 한다.  작업면에서 광원까지의 높이는 2.8[m], 실내평균 조도는 120[lx], 조명률 0.5, 유지율이 0.72이며 40[W] 백색형광등 (광속 2800[lm])을 사용한다고 할 때 다음 각 물음에 답하시오. (6점)

(가) 소요등수를 계산하시오.

(나) F40×2를 사용한다고 할 때 F40×2의 KSC심벌을 그리시오.

(다) F40×2를 사용한다고 할 때 적절한 배치도를 그리시오.

(단, 위치에 대한 치수기입은 생략하고 F40×2의 심벌을 모를 경우

로 배치하여 표기할 것.)

(가) 등수[eqn: N``=``{10 times 20 times 120} over {2800 times 0.5 times 0.72}``=``23.8]            ※24[등]

(나)

(다)

그림과 같은 평면도의 2층 건물에 대한 배선설계를 하기위하여 주어진 조건을 이용하여 1층 및 2층을 분리하여 분기회로수를 결정하고자 한다.  다음 각 물음에 답하시오. (6점)

【조건】

○ 분기회로는 15[A] 분기회로로하고 80%의 정격이 되도록 한다.

○ 배전전압은 200[V]를 기준하여 적용 가능한 최대 부하를 상정한다.

○ 주택 및 상점의 표준부하는 30[VA/m2]으로 한다.

○ 주택 1세대의 가산부하는 1000[VA]로 하되 1층, 2층 분리하여 분기회로수를 결정하니 상점과 주거용에 각각 1000[VA]를    가산하여 적용한다.

○ 옥외 광고등 500[VA]짜리 1등이 상점에는 있는 것으로 한다.

○ 예상이 곤란한 콘센트, 틀에끼우는 접속기, 소켓등이 있을 경우에라도 이를 산정하지 않는다.

(가) 1층의 분기회로수는?

(나) 2층의 분기회로수는?

(가) [eqn: {(10 times 12 times 30} + 1000 + 12 times 300 + 500} over {200 times 15 times 0.8} ``=``3.625]      ∴4회로

(나) [eqn: {(8 times 10 times 30) + 1000} over {200 times 15 times 0.8}``=``1.416]

RC : [eqn: 1000 over 200 ``=``5][A]

∴ 2회로 + 1회로 = 3회로

축전지의 용량은 다음과 같은 일반식에 의하여 구할 수 있다.  이 식에서 주어진 문자는 무엇에 해당 하는가? (4점)

축전지 용량 [eqn: C``=`` 1 OVER L`[KI_1 + K_2 (T_2 -T_1`) + K_3`(I_3 - I_2`)............K_n (I_n -I_n -1)]]

L : 보수율

K1, K2, K3 ……Kn : 용량 환산 시간 계수

[eqn: I_1,````I_2,````I_3 `……I_n`] : 방전전류

그림과 같은 계통에서 측로 단로기 DS3을 통하여 부하를 공급하고 차단기 CB를 점검하고자 할 때 다음 각 물음에 답하시오. (7점) (단, 평상시에 DS3는 열려있는 상태임)

점검을 하기위한 조작순서를 쓰시오.

CB를 점검 완료후 정상상태 전환시의 조작순서를 쓰시오.

도면과 같은 설비에서 차단기 CB의 점검작업중 발생할 수 있는 문제점을 설명하고 이러한 문제점을 해소하기 위한 방안을 설명하시오.

(가) DS3 - ON하고 → CB → DS1 → DS2 순으로 OFF한다(개방)

(나) BS2 → DS1 → CB 순으로 투입하고 DS3 - OFF(개방)

(다)

문제점 - DS와 CB간의 오조작 순서에 의한 역류현상

방안 - 개방 조작시 지정된 순서에 의해 행하며 변압기 여자 전류와 선로의 충전 전류에 의한 감전사고 대책은 접지를 시킨             다음 행한다 (방전 시킨 다음)

UPS장치에 대한 다음 각 물음에 답하시오. (6점)

(가) 이 장치는 어떤 장치인지를 설명하시오.

(나) 이 장치의 중심부분을 구성하는 것은 CVCF이다.  이것의 의미를 설명하시오.

(다) 그림은 CVCF의 기본회로이다.  축전지는 A-H중 어디에 설치되어야 하는가?

(가) 주파수 변환장치

(나) 정전압, 정주파수 제어

(다) D

평면이 14 × 20[m]인 사무실의 조도를 200[lx]로 할 경우에 40W×2인 형광등 기구에 대한 램프전체의 전류가 0.87[A]이고, 이 기구의 전광속이 4600[lm]이라면 이 사무실의 15[A]분기회로수는 몇 회로인가? (4점)

(단,	○ 조명율은 50[%], 감광보상률은 1.3으로 한다.

○ 전기방식을 200[V] 단상 2선식으로 한다.

○ 콘센트회로를 고려하지 않는다.

○ 15[A]분기회로의 부하전류는 분기회로전류의 80[%]로 한다.)

[eqn: N``=`` ESD over FU``=``{200 times (14 times 30) times 1.3} over {4600 times 0.5}``=``47.47]          ∴48[등]

분기회로수 [eqn: ``=``{48 times 0.87} over {15 times 0.8}``=``3.48]         ∴4회로

그림은 발전기의 상간 단락보호 계전방식을 도면화한 것이다.  이 도면을 보고 다음 각 물음에 답하시오. (6점)

(가) 점선안의 계전기 명칭은?

(나) 동작 코일은 A, B, C코일중 어느 것인가?

(다) 발전기에 상간 단락이 생길 때 코일 C의 전류 id는 어떻게 표현 되는가?

(가) 비율차동 계전기

(나) C코일

(다) id=i1 - I2

그림과 같이 단상변압기 3대가 있다.  이 변압기에 대해서 다음 각 물음에 답하시오. (10점)

이 변압기를 △-△ 결선하시오.

△-△결선으로 운전하던중 한상의 변압기에 고장이 생겨 이것을 분리하고 나머지 2대로 3상전력을 공급하고자 한다.  이 때의 결선을 하고 이 결선의 명칭을 쓰시오.

□나□번 문제에서 변압기 1대의 이용률은 몇[%]인가?

□나□번과 같이 결선한 변압기 2대의 3상 출력은 △-△결선시의 변압기 3대의 3상 출력과 비교할 때 몇[%}정도 되는가?

△-△결선시의 장점을 두가지만 쓰시오.

(가)	(나) V-V결선

(다) 86.6(%)

(라) 57.7(%)

(마) ① 제3고조파 제거	② 1대 고장시 V-V운전	③ 대전력용 사용

축전지설비에 대한 다음 조건과 표를 이용하여 다음 각 물음에 답하시오. (12점)

【조건】

○ 축전지 형식은 AH를 사용하고 셀수는 80으로 한다.

○ 축전지 설비의 허용최고전압은 120[V], 허용최저전압은 88[V], 부하 정격전압은 100[V]이다.

○ 최저 축전지 주위온도는 5[℃]이고, 보수율은 0.8이다.

○ 방전전류 - 시간 특성곡선은 다음과 같다.

형식	최저 허용전압[V/셀]	0.1분	1분	5분	10분	20분	30분	60분	120분	비고
AH	1.10	0.30	0.46	0.56	0.66	0.87	1.04	1.56	2.80
	1.06	0.24	0.33	0.45	0.53	0.70	0.83	1.40	2.45
	1.00	0.20	0.27	0.37	0.45	0.60	0.77	1.30	2.30
AM	1.10	0.97	1.23	1.52	1.70	1.92	2.10	2.75	3.80
	1.06	0.75	0.92	1.15	1.28	1.50	1.65	2.23	3.30
	1.00	0.63	0.76	0.95	1.05	1.26	1.43	1.90	2.90
CS	1.80	0.63	1.50	1.60	1.75	2.05	3.40	3.10	4.40
	1.70	0.63	1.00	1.12	1.25	1.50	1.86	2.60	3.95
	1.60	0.63	0.76	0.92	1.11	1.44	1.70	2.40	3.70
HS	1.80	0.85	0.88	0.90	1.05	1.30	1.55	2.20	3.40
	1.70	0.56	0.68	0.65	0.70	1.00	1.24	1.90	3.05
	1.60	0.44	0.47	0.53	0.63	0.87	1.10	1.76	3.00

(가) 방전종지전압은 몇[V]인가?

(나) 용량 환산시간 K1, K2, K3는 얼마인가?

(다) 축전지 용량 C는 몇[Ah]인가?

(라) 보수율에 대한 의미를 설명하시오.

(마) 축전지 충전방식중 부동충전방식에 대한 개략도를 그리고 이 방식의 원리를 간단히 설명하시오.

(가) [eqn: 88 over 80``=``1.1]

(나) [eqn: K_1``=``1.04``````````````````K_2``=``0.66`````````````````````````K_3``=``0.3`]

(다) [eqn: 1 over 0.8 [{1.04 times 30 + 0.66 times (50 - 30) + 0.3(120 - 50)}] ``=``81.75][Ah]

(라) 방전에 따른 용량 저항율

(마) ① 충전기와 축전지를 병렬로 하고 부하에 부담하는 방식

② 상시부하는 충전기가 부담하고 일시적 대전력은 축전지가 부담하는 방식

옥내배선용 그림기호에 대한 다음 각 물음에 답하시오. (10점)

(가) 일반적인 콘센트의 그림기호는    이다.  은 어떤  경우에 사용되는가?

(나) 점멸기의 그림기호로 ● ●2p ●3 의 의미는 어떤 의미인가?

(다) 개폐기, 배선용차단기, 누전차단기의 그림 기호를 그리시오.

(라) HID등으로서 H400, M400, N400의 의미는 무엇인가?

(가) 천장붙이 콘센트

(나) 단극, 2극, 3로

(다)

S	개폐기	B	배선용 차단기	E	누전 차단기

(라) H400 : 400[W]수은등

M400 : 400[W]메탈할라이트등

N400 : 400[W]나트륨등